Приложение № 1 к техническому заданию

Контейнер


[image: image1.emf]ДГУ

Т

о

п

л

и

в

н

ы

й

 

б

а

к

Дверь входная в 

генераторную

Дверь входная в 

станцию АСПТ

Ворота для извлечения ДГУ

Впускной клапан 

вентиляции

В

ы

п

у

с

к

н

о

й

 

к

л

а

п

а

н

 

в

е

н

т

и

л

я

ц

и

и

А

К

Б

 

Д

Г

У

Вытяжная  (принудительная) 

вентиляция помещения ДГУ

С вентилятором и кланом

Компоновка узлов и 

агрегатов 


	Помещение дизель-генераторной
	Длина 4,5 метра

Ширина 2,5 метра

	Помещение АСПТ
	Длина 1,5 метра

Ширина 2,5 метра

	Размеры контейнера
	Длина 6 метров

Ширина 2,5 метра

Высота 2,5 метра


Стационарный дизель-генератор АД-60С-Т400

Мощность, кВт
60

Напряжение, В
400

Исполнение
открытое

Степень автоматизации
2

Марка двигателя
Д-236

Генератор
БГ-60 или ВК5-85

Кол-во фаз
3

Емкость бака/расход, л/л/ч
85/16,5

Система запуска
электростартер, автозапуск

Частота вращения двигателя, об/мин
1500

Кол-во цилиндров
4А

Возможные доп. опции
глушитель, капот, прицеп, контейнер, кунг

Измерительные приборы
электронная панель

Охлаждение
жидкостное

Габаритные размеры, мм./Вес, кг.
2200х900х1700/1300

Описание
Данная электростанция предназначена для автономного энергоснабжения потребителей суммарной мощностью до 60 кВт. Полностью соответствует европейскому стандарту качества по выходным параметрам и технологическому исполнению.

В основе станции используется двигатель Д-246.1 производства Минского моторного завода. Станция оборудована топливным баком объемом 85 л. Генератор Temco (Франция) обладает дополнительными встроенными защитами, повышающими надежность станции и обеспечивает поддержание выходных характеристик 380 В, 50 Гц. в требуемых диапазонах. Данная электростанция оборудована соответствующими системами автоматики для использования ее в качестве автоматического резервного источника питания.
С уличной стороны впускной и выпускной клапана помещения дизель-генератора должны быть прикрыты шумоотбойными козырьками.

Топливные баки должны быть закрыты металлическим кожухом (для дальнейшей обработки огнестойкими покрытиями и повышения предела огнестойкости).

Топливопровод должен быть прикрыт металлической крышкой.

При сработке АСПТ жидкостной клапан должен перекрывать топливопровод.

При сработке АСПТ дизель-генератор должен выключаться.

Уличные клапаны КЛОП-3 помещения дизель-генератора должны быть установлены с таким расчётом, чтобы в последующем было возможно с внутренней стороны установить дополнительные огнезащитные клапана для повышения предела огнестойкости (впускной – проблем нет, выпускной – установить дизель-генератор в 1 метре от стены).
Установить кожух из тонкостенной оцинковки на радиатор дизель-генератора, прикрыть метровый зазор от радиатора до выпускного клапана для лучшей вентиляции.
Глушитель дизель-генератора, должен быть установлен таким образом, чтобы в него не попадал дождь.
Помещение дизель-генератора является категорийным по пожаротушению. В соответствии с нормативными документами МЧС.
Прокладку проводов вести по уличной стенке контейнера в металлических лотках.
Наполнение помещения дизель-генераторной

	Дизель генератор АД-60С-Т400
	

	Топливный бак с суточным запасом топлива, 450 литров
	

	2 воздушных стеновых клапана КЛОП-3
	[image: image2.png]oros knanana KNOMP-3

Cxema KOHCTPYKLIM «CTeHON







	Жидкостной клапан перекрытия топливной магистрали
	

	2 светильника «НСП 47-200 светильник взрывозащищенный»
	[image: image3.png]





	2 стационарных настенных обогревателя
	

	Глушитель либо гусак дизель-генератора, от исполнения (глушитель на крыше контейнера, либо внутри).
	

	2 датчика АСПТ
	


Наполнение помещения АСПТ

	Аккумуляторные батареи Дизель генератор АД-60С-Т400 (на запуск дизеля)
	

	Блок автоматического запуска дизель-генератора при отключении сети питания (АВР)
	

	Болид АСПТ прибор пожаротушения
	

	Щит питания контейнера (освещение, обогрев, вытяжная вентиляция)
	

	Вентилятор принудительной вентиляции помещения дизель-генераторной
	

	Воздушный клапан КЛОП-3 принудительной вентиляции помещения дизель-генераторной
	

	Щит коммутации вводов 220В.
	

	1 светильник «Святозар светильник уличный влагозащищенный овальный белый 100Вт с решеткой».
	[image: image4.png]\
%

U

"t






	Стационарный настенный обогреватель
	


Освещение
	В категорийном помещении дизель генератора установить 2 светильника «НСП 47-200 светильник взрывозащищенный». Симметрично на потолок. Модификация светильника под лампу накаливания (дроссельные светильники, люминесцентные светильники, светильники с ртутными лампами во время работы могут давать сработку на датчики системы пожаротушения). 
	[image: image5.png]





	С уличной стороны над входной дверью в категорийное помещение установить 1 светильник «Святозар светильник уличный влагозащищенный овальный белый 100Вт с решеткой». 
	[image: image6.png]\
%

U

"t






	В помещении станции АСПТ установить 1 светильник «Святозар светильник уличный влагозащищенный овальный белый 100Вт с решеткой». В центр комнаты на потолок. 
	[image: image7.png]\
%

U

"t






	С уличной стороны над входной дверью в помещение станции АСПТ установить 1 светильник «Святозар светильник уличный влагозащищенный овальный белый 100Вт с решеткой». 
	[image: image8.png]\
%

U

"t






	Один выключатель освещения двухсекционный серии «ФОРС» IP54 (артикул EVS20-K03-10-54-Dc) установить в закрытый металлический бокс (6-1-Н) смонтированный на улице, рядом с входной дверью дизельгенераторной. Первая секция выключателя включает свет внутри помещения (дизель генераторная, категорийное помещение), вторая над входной дверью. 
	[image: image9.jpg]




	Один выключатель освещения двухсекционный серии «ФОРС» IP54 (артикул EVS20-K03-10-54-Dc) установить во второй закрытый металлический бокс (6-1-Н) смонтированный на улице, рядом с входной дверью станции АСПТ. Первая секция выключателя включает свет внутри помещения (станция АСПТ), вторая над входной дверью. 
	[image: image10.jpg]




	Установить в боксы розетки 220В (2 шт.) серии «ФОРС» IP54 (артикул ERS12-K03-16-54-Dc)
	[image: image11.jpg]





Вентиляция.
Вентиляция помещения дизель-генераторной.

Цель – охлаждение дизель генератора, радиатора установки во время его работы.

Клапана КЛОП-3 устанавливаются с наружной стены контейнера. Первый клапан 700 на 700 мм. устанавливается напротив радиатора генератора (выпускной), второй клапан 600 на 600 мм. (впускной) рядом с входной дверью.
Клапана оборудованы электро-механическими приводами Belimo с возвратной пружиной, без термозамка. Приводы оборудованы концевиками состояния «открыто, закрыто».
Работа клапана: при запуске дизель-генератора, на привод Belimo подаётся переменное напряжение 220В, привод открывает заслонку клапана. При снятии напряжения (т.е. выключение дизель-генератора), возвратная пружина привода закрывает заслонку.
Блокировка по АСПТ – снятие напряжения с приводов (закрытие клапанов возвратными пружинами приводов)

Принудительная вентиляция помещения дизель-генератора.

Цель – принудительная вентиляция помещения дизель-генератора для снижения концентрации паров горючих смесей во время простоя дизель-генератора.
Круглый канальный вентилятор вытяжной находится в помещении АСПТ, на воздуховод установлен круглый отсекающий клапан КЛОП-3 (аналогично см. выше). Размер клапана соответственно диаметра воздуховода.
Работа вентиляции: при выключенном дизель-генераторе подается питание (без автоматики, выключателем в ручном режиме) на реле задержки по времени старта вентилятора. Параллельно подаётся питание открывающее клапан КЛОП-3, вентилятор включается при открытом клапане.
Блокировка по АСПТ – снятие напряжения с вентилятора, привода (закрытие клапана возвратными пружинами привода)

_1358835862.vsd
�

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼

�

�

�

�

�

�

�

�

￼

�

�

�

�

�

�

�

�

�

￼

�

�

￼

�

�

�

�

�

�

�

￼


