ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»

(ОАО «Вента»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ Н. А. Азаров

«20» декабря 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Договора на выполнение работ

по модернизации ЛВС ОАО «Вента»

от 20.12.2012 года №

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик: Открытое акционерное общество

Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»

(ОАО «Вента»)

Нижняя Тура

2012 г.

Технические требования

  - Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу

- Общие сведения - Назначение работы: модернизация информационной структуры (далее по тексту модернизация) на объектах ОАО «Вента», расположенных по адресу 624222, Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул. Малышева, д.2а. Под информационной инфраструктурой здесь подразумевается локальная вычислительная сеть (ЛВС) состоящая из пассивного оборудования и структурированной кабельной системы зданий (СКС). - Объекты работы: 1-ый объект ОАО «Вента» Здание заводоуправления - часть помещений 1-3 этажа, здание 2 цеха, 4 цеха, 18 цеха, которые расположены удаленно друг от друга. Здания, в которых планируется проведение необходимых работ, построены более 20 лет назад. Высота потолков в некоторых помещениях достигает 5-и метров, что необходимо учитывать при проектировании работ. Расстояние до удаленных объектов от здания заводоуправления: до цеха №2 – 180м.; до цеха №4 – 220м.; до цеха №18 –400м.; до цеха №6 – 500м. Количество рабочих мест: - Здание заводоуправления 1эт. – 21 - Здание заводоуправления 1эт. – 30 - Здание заводоуправления 3эт. – 32 - Цех №2 - 18 - Цех №4 – 6 - Цех №18 – 10 - Цех №6 – 5. К настоящему техническому заданию приложены поэтажные планы зданий. ЛВС должна быть рассчитана на 170 рабочих мест и иметь запас 20% от текущего количества пользователей. Пропускная способность канала – 1гБит/сек. - Методические документы в соответствии, с которыми выполняется модернизация информационной структуры: - ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» - ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания - Международный стандарт ISO/IEC 11801:2002. «Телекоммуникационные кабельные системам в коммерческих зданиях» - ГОСТ Р 53315—2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» - ГОСТ Р 50571.22-2000. «Электроустановки зданий. Заземление оборудования обработки информации» - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - ГОСТ ИСО 9001:2001 «Системы менеджмента качества. Требования». - ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. - ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. - Цель проекта: увеличить пропускную способность и производительность ЛВС, повысить ее управляемость и увеличить надежность сети. - Требования к системе - СКС между зданием заводоуправления и цехами строится на базе оптических магистралей, выполненных оптическим 4 - волоконным кабелем подвесным с металлическим внешним несущим тросом на основе одномодового волокна для подвески между зданиями и сооружениями, по опорам линий связи и столбам освещения. - Для воздушной прокладки и подвеса оптического кабеля, должны быть использованы качественные подвесы для столбов и монтажные материалы для воздушной протяжки - СКС в здании заводоуправления включает в себя: центры коммутации на этажах, кабельную разводку от центра коммутации до рабочих мест (вертикальная и горизонтальная кабельные системы), пассивное оборудование рабочих мест, кроссовое оборудование. - Рабочее место оснащается одним портом с разъемом RJ-45 категории не ниже 5e. Высота установки розеток определяется по согласованию с Заказчиком. Порты информационной розетки и кроссовых блоков должны быть промаркированы. - Центром модернизируемой ЛВС является здание Заводоуправления, в котором располагается основной центр коммутации (ядро ЛВС), вычислительный центр (серверная) и основное количество пользователей ЛВС, подключаемых к ресурсам сети посредством этажных центров коммутации. - Монтажные работы выполняются в рабочее время, не затрагивая существующую ЛВС, без отключения электроэнергии и без прекращения рабочего процесса, осуществляемого персоналом Заказчика. Исполнитель обязан ознакомить и согласовать с Заказчика планы проведения монтажных работ. - На созданную СКС должна быть предоставлена гарантия производителя на срок не менее 1 года с момента сдачи ее в эксплуатацию. - СКС должна учитывать нужды IP - телефонии. - СКС должна учитывать требования безопасности, предъявляемые ГК «Росатом» - Объем и тип документации Модернизация включает в себя: - Предпроектное обследование - Разработка и согласование технического задания. - Проектная документация - Рабочая документация - Сметная документация - Монтаж, настройка и обслуживание ЛВС - Рабочий проект должен содержать следующие разделы: - Логическая схема ЛВС (оборудование и каналы связи) - Применяемые оборудование и материалы - Структурная схема СКС - Расположение кабельных трас и оборудования в зданиях и помещениях ОАО “Вента” - Спецификация оборудования и материалов - Методика измерения параметров СКС. - Исполнитель представляет Заказчику в печатном виде один комплект эксплуатационной документации. Документация также должна быть передана Заказчику в электронном виде в формате Microsoft Office Word. Вся изготовленная в ходе работ документация выпускается на русском языке. Исполнительная документация должна включать: - структурную схему информационных проводных кабельных соединений; - таблицу соединений информационных розеток, устанавливаемых на рабочих местах, с соответствующим кроссовым оборудованием; - результаты тестирования кабельных трасс и соединений. В электронном виде файлы формата .TXT, .PDF, в твердой копии – сводная ведомость результатов тестирования; - спецификации проводных кабельных соединений, включая кабельные каналы; - кабели и расходные материалы; При передаче системы в эксплуатацию Подрядчик должен передать 3аказчику исполнительную документацию в электронном виде и в трех экземплярах в твердых копиях. Состав проектной документации ЛВС регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87. Технические характеристики Настенный телекоммуникационный шкаф. Наименование характеристики; Требуемый параметр. Сварной каркас; Наличие. Открывающаяся стеклянная дверь с замком.; Наличие. Кабельные вводы должны быть расположены в верхней и нижней панелях; Наличие. Высота; не менее 9U. Материал изготовления корпуса; Сталь. Передняя дверца с стеклянным окошком; Наличие. Патч-панель категории 5е. Наименование характеристики; Требуемый параметр. Кол-во портов; не менее 16. Разъемы; RJ-45. Установка в стойку 19 дюймов; Наличие. Стандартный размер 19" для монтажа в стойки и шкафы; 1U. горизонтальный тип заделки кабеля; Наличие. Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 22-26 AWG; Наличие. Цветовая кодировка проводников в соответствии с T568B и T568A; Наличие. Цифровая маркировка портов с лицевой стороны панели; Наличие. Площадки для дополнительной маркировки; Наличие. Цветовая и цифровая маркировка контактов с задней стороны панели; Наличие. Электрические характеристики:. Cила тока: не менее 1.5 А максимум; Наличие. Напряжение: до 150 В; Наличие. Контактное сопротивление: не менее 20 мOм; Наличие. Сопротивление изоляции: не менее 500 мОм; Наличие. Кабель канал. Наименование характеристики; Требуемый параметр. Материал; Самозатухающий ПВХ. Монтаж при температуре окружающей среды; Не менее -40°C до +60°C. Степень защиты от воздействия окружающей среды; IP40 по ГОСТ 14254 (МЭК 529). Огнестойкость; По ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89). Кол-во замков в коробе; Не менее 2. Розетка RJ-45. Наименование характеристики; Требуемый параметр. Спецификация:. Соответствует ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 5e; Наличие. Соответствует TIA/EIA TSB-40; Наличие. Соответствует ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801; Наличие. Соответствует CENELEC Generic Cabling Standard EN50173; Наличие. Электрические характеристики:. Сила тока: не менее 1.5 А максимум; Наличие. Напряжение: не менее150 В; Наличие. Контактное сопротивление: не менее 20 мOм; Наличие. Напряжение диэлектрика: не менее 1000В переменный ток RMS, 60Гц/1мин; Наличие. Кроссовый кабель с разъемами RJ-45. Наименование характеристики; Требуемый параметр. Категория 5Е/ Класс D; Наличие. Тип проводников в кабеля; Многожильный. Кабельная оболочка PVC или LSZH; Наличие. Защитные хвостовики вилок RJ-45; Наличие. Тип вилки; RJ-45. Количество витых пар; Не менее 4.