## Общий
Спецификация на поставку электронасосных агрегатов перекачки стоков после пожаротушения. Энергоблок №
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | № СЗ ОСУБД | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | 18
1 | 12.ИСУП.104274528 | 10GMM45AP001 | Насос перекачки стоков после пожаротушения | DP 10.50.09.2.50 B | Q=10м3/ч, Н=11м.вод.ст, Р=0,9кВт, U=3x400B | - | 4 | - | III | БЛ-07135с/о | - | - | ЛСР№2-17.1-205ВК | 4 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-18 | ИТТ не требуется, оборудование общепромышленного назначения |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 4 | 2015-7520 | 10534.34
2 | 12.ИСУП.104274529 | 10GMM45AP002 | Насос перекачки стоков после пожаротушения | DP 10.50.09.2.50 B | Q=10м3/ч, Н=11м.вод.ст, Р=0,9кВт, U=3x400B | - | 4 | - | III | БЛ-07135с/о | - | - | ЛСР№2-17.1-205ВК | 4 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-18 | ИТТ не требуется, оборудование общепромышленного назначения |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование | 4 | 2015-7520 | 10534.34
3 | 13.ИСУП.104252065 | 10GUD65WM001 | Насосная установка поставляется комлектно с насосами, блоком управления и контроля, поплавковыми выключателями, напорными шлангами по 3 метра с элементами крепления к насосу и трубопроводу, кабелем 10 метров, должна быть предусмотрена возможность подачи дискретного обобщенного сигнала на щит управления о неисправности насосной установки |  | - | "GRUNDFOS" | 4 | - | III | BEL_101124077 |  | BLR1.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | В ЛСР данное оборудование не учтено. Цена указана из коммерческого предложения ЗАО "СИНТО" от 01.11.13 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) бл.1 | 2016-07-17 | 2016-08-01 | 10UNC Выс. отметка: -3.58 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4 | 2015-7435 | 63839.12
3.1 | 13.ИСУП.104252262 | 10GUD65AP001 | Насосный агрегат для перекачки производственно-ливневых стоков с эл. двигателем встроенный, мощность 0.9 кВт напряжение 3x400 В Поставляется комплектно с насосной установкой GUD65WM001 | DP 10.50.09.2.50B Q=10 м3/ч H=11 м вод.ст. | - | "GRUNDFOS" | 4 | - | III | BEL_101124077 |  | BLR1.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | ЛСР 3-63.1-205ВК | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) бл.1 | 2016-07-17 | 2016-08-01 | 10UNC |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий |  | 4 | 2015-7435 | 19522.69
3.2 | 13.ИСУП.104252263 | 10GUD65AP002 | Насосный агрегат для перекачки производственно-ливневых стоков с эл. двигателем встроенный, мощность 0.9 кВт напряжение 3x400 В Поставляется комплектно с насосной установкой GUD65WM001 | DP 10.50.09.2.50B Q=10 м3/ч H=11 м вод.ст. | - | "GRUNDFOS" | 4 | - | III | BEL_101124077 |  | BLR1.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | ЛСР 3-63.1-205ВК | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) бл.1 | 2016-07-17 | 2016-08-01 | 10UNC |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий |  | 4 | 2017-01-06 | 19522.69
4 | 13.ИСУП.104252067 | 10GMM72WM007 | Насосная установка поставляется комлектно с насосами, блоком управления и контроля, поплавковыми выключателями, напорными шлангами по 3 метра с элементами крепления к насосу и трубопроводу, кабелем 10 метров, должна быть предусмотрена возможность подачи дискретного обобщенного сигнала на щит управления о неисправности насосной установки |  | - | "GRUNDFOS" | 4 | - | III | БЛ-12665с/о |  | BLR1.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | В ЛСР данное оборудование не учтено. Цена указана из коммерческого предложения ЗАО "СИНТО" от 01.11.13 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Тоннели коммуникаций (11UQZ+14UQZ, 10URZ, 11URZ+18URZ, 11UBZ+14UBZ, 15UBZ, 10USZ, 10UJZ) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-18 | 10USZ Выс. отметка: -8.10 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4 | 2015-7435 | 139276.33
4.1 | 13.ИСУП.104284810 | 10GMM72AP021 | Насосный агрегат перекачки стоков после пожаротушения с эл. двигателем встроенный мощность 0.9 кВт, напряжение 3x400 В Поставляется комплектно с насосной установкой GMM72WM010 | DP 10.50.09.2.50B Q=10 м3/ч H=11 м вод.ст. | - | - | 4 | - | III | БЛ-12665с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | ЛСР 2-44.1-203ВК | 22 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Тоннели коммуникаций (11UQZ+14UQZ, 10URZ, 11URZ+18URZ, 11UBZ+14UBZ, 15UBZ, 10USZ, 10UJZ) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-18 | USZ oтm. -9.10 oбcлyживaemoe; Поставляется комплектно с насосной установкой |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4 | 2015-7435 | 18662.71
4.2 | 13.ИСУП.104266675 | 10GMM72AP022 | Насосный агрегат перекачки стоков после пожаротушения с эл. двигателем встроенный мощность 0.9 кВт, напряжение 3x400 В Поставляется комплектно с насосной установкой GMM72WM010 | DP 10.50.09.2.50B Q=10 м3/ч H=11 м вод.ст. | - | - | 4 | - | III | БЛ-12665с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | ЛСР 2-44.1-203ВК | 22 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Тоннели коммуникаций (11UQZ+14UQZ, 10URZ, 11URZ+18URZ, 11UBZ+14UBZ, 15UBZ, 10USZ, 10UJZ) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-18 | USZ oтm. -9.10 oбcлyживaemoe; Поставляется комплектно с насосной установкой |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4 | 2015-7435 | 18662.71
4.3 | 13.ИСУП.104266676 | 10GMM72AP023 | Насосный агрегат перекачки стоков после пожаротушения с эл. двигателем встроенный мощность 0.9 кВт, напряжение 3x400 В Поставляется комплектно с насосной установкой GMM72WM010 | DP 10.50.09.2.50B Q=10 м3/ч H=11 м вод.ст. | - | - | 4 | - | III | БЛ-12665с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | ЛСР 2-44.1-203ВК | 22 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Тоннели коммуникаций (11UQZ+14UQZ, 10URZ, 11URZ+18URZ, 11UBZ+14UBZ, 15UBZ, 10USZ, 10UJZ) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-18 | USZ oтm. -9.10 oбcлyживaemoe; Поставляется комплектно с насосной установкой |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4 | 2015-7435 | 18662.71
5 | 13.ИСУП.104252094 | 10GMM65WM001 | Насосная установка поставляется комлектно с насосами, блоком управления и контроля, поплавковыми выключателями, напорными шлангами по 3 метра с элементами крепления к насосу и трубопроводу, кабелем 10 метров, должна быть предусмотрена возможность подачи дискретного обобщенного сигнала на щит управления о неисправности насосной установки |  | - | "GRUNDFOS" | 4 | - | III | BEL_101124077 |  | BLR1.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | В ЛСР данное оборудование не учтено. Цена указана из коммерческого предложения ЗАО "СИНТО" от 01.11.13 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) бл.1 | 2016-07-17 | 2016-08-01 | 10UNC Выс. отметка: -7.95 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4 | 2015-7435 | 145790.55
5.1 | 13.ИСУП.104252247 | 10GMM65AP001 | Насосный агрегат перекачки стоков после пожаротушения с эл. двигателем встроенный, мощность 1.5 кВт, напряжение 3x400 В Поставляется комплектно с насосной установкой GMM65WM001 | DP 10.50.15.2.50B Q=18 м3/ч H=16 м вод.ст. | - | "GRUNDFOS" | 4 | - | III | BEL_101124077 |  | BLR1.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | ЛСР 3-63.1-205ВК | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) бл.1 | 2016-07-17 | 2016-08-01 | 10UNC |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий |  | 4 | 2015-7435 | 21701.35
5.2 | 13.ИСУП.104252248 | 10GMM65AP002 | Насосный агрегат перекачки стоков после пожаротушения с эл. двигателем встроенный, мощность 1.5 кВт, напряжение 3x400 В Поставляется комплектно с насосной установкой GMM65WM001 | DP 10.50.15.2.50B Q=18 м3/ч H=16 м вод.ст. | - | "GRUNDFOS" | 4 | - | III | BEL_101124077 |  | BLR1.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | ЛСР 3-63.1-205ВК | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) бл.1 | 2016-07-17 | 2016-08-01 | 10UNC |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий |  | 4 | 2015-7435 | 21701.35
5.3 | 13.ИСУП.104252249 | 10GMM65AP003 | Насосный агрегат перекачки стоков после пожаротушения с эл. двигателем встроенный, мощность 1.5 кВт, напряжение 3x400 В Поставляется комплектно с насосной установкой GMM65WM001 | DP 10.50.15.2.50B Q=18 м3/ч H=16 м вод.ст. | - | "GRUNDFOS" | 4 | - | III | BEL_101124077 |  | BLR1.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | ЛСР 3-63.1-205ВК | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) бл.1 | 2016-07-17 | 2016-08-01 | 10UNC |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий |  | 4 | 2017-01-06 | 21701.35
6 | 13.ИСУП.104284809 | 10GQB50AP002 | Насосная установка мощность 0.3 кВт напряжение 220-240 В | SOLOLIFT 2 C-3 Q=3.3 м3/ч H=8.7 м вод.ст. | - | "GRUNDFOS" | 4 | - | III | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | В ЛСР данное оборудование не учтено. БЛ-04828пм (ЛС 3-68.3-0001ВК) п.153 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-18 | UCB oбcлyживaemoe; - |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4 | 2015-7435 | 3061
7 | 13.ИСУП.104327324 | 10GMM72WM006 | Насосная установка поставляется комлектно с насосами, блоком управления и контроля, поплавковыми выключателями, напорными шлангами по 3 метра с элементами крепления к насосу и трубопроводу, кабелем 10 метров, должна быть предусмотрена возможность подачи дискретного обобщенного сигнала на щит управления о неисправности насосной установки |  | - | "GRUNDFOS" | 4 | - | III | БЛ-12665с/о |  | BLR1.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | В ЛСР данное оборудование не учтено. Цена указана из коммерческого предложения ЗАО "СИНТО" от 01.11.13 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Тоннели коммуникаций (11UQZ+14UQZ, 10URZ, 11URZ+18URZ, 11UBZ+14UBZ, 15UBZ, 10USZ, 10UJZ) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-18 | 10USZ |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4 | 2015-7435 | 63839.12
7.1 | 13.ИСУП.104266677 | 10GMM72AP024 | Насосный агрегат перекачки стоков после пожаротушения с эл. двигателем встроенный мощность 0.9 кВт, напряжение 3x400 В Поставляется комплектно с насосной установкой GMM72WM007 | DP 10.50.09.2.50B Q=10 м3/ч H=11 м вод.ст. | - | "GRUNDFOS" | 4 | - | III | БЛ-12665с/о |  | BLR1.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | ЛСР 2-44.1-203ВК | 22 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Тоннели коммуникаций (11UQZ+14UQZ, 10URZ, 11URZ+18URZ, 11UBZ+14UBZ, 15UBZ, 10USZ, 10UJZ) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-18 | 10USZ |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4 | 2015-7435 | 18662.71
7.2 | 13.ИСУП.104327726 | 10GMM72AP025 | Насосный агрегат перекачки стоков после пожаротушения с эл. двигателем встроенный мощность 0.9 кВт, напряжение 3x400 В Поставляется комплектно с насосной установкой GMM72WM006 | DP 10.50.09.2.50B Q=10 м3/ч H=11 м вод.ст. | - | "GRUNDFOS" | 4 | - | III | БЛ-12665с/о |  | BLR1.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | ЛСР 2-44.1-203ВК | 22 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Тоннели коммуникаций (11UQZ+14UQZ, 10URZ, 11URZ+18URZ, 11UBZ+14UBZ, 15UBZ, 10USZ, 10UJZ) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-18 | 10USZ |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4 | 2015-7435 | 18662.71
[14 empty] | Итого: | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2537351.12
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [10 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [10 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [10 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15