«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка контроллеров

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Контроллер АЛГО-425М или эквивалент – 1 шт. Контроллер АЛГО-427М или эквивалент – 1 шт. Контроллер АЛГО-429М или эквивалент – 1 шт. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКДП 3120381

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контроллер АЛГО-425М или эквивалент будет применяться для обеспечения программно-аппаратной поддержки работы системы контроля доступа как на территорию предприятия, так и в помещения, а также для сбора информации с охранно-пожарной сигнализации и системы управления различными исполнительными устройствами: сиренами, блокировкой и пр. Контроллер ввода-вывода АЛГО-427М или эквивалент будет применяться для сбора аналоговой информации с шестнадцати линий ввода и управления шестнадцатью линиями вывода типа «сухой контакт». Контроллер АЛГО-429М или эквивалент будет применяться для управления четырьмя дверными комплектами (считывать, электрозамок, датчик положения двери, датчик положения ригеля и кнопка запроса на выход).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5°С до плюс 40°С); Предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50°С до плюс 50°С); Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 298 К (25°С); Атмосферное давление от 60 до 106,7 кПа (от 450 до 800 мм рт. ст.)

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Не предусмотрены

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Контроллер АЛГО-425М или эквивалент. Для связи контроллера с внешними устройствами должны быть предусмотрены два независимых интерфейса «RS-485» и два независимых интерфейса «CAN». Количество каналов обмена информацией по интерфейсу «RS-485» - 2. Количество изделии, подключаемых к компьютеру на один порт интерфейса «RS-485» - не более 31. Скорость обмена по интерфейсам «RS-485» - 9600 бод. Длина линии связи по интерфейсу «RS-485» - не более 1200 м. Параметры установки связи для интерфейса «RS-485»: - метод синхронизации – старт-стопный; - 1 стартовый бит; - 8 бит данных; - 1 стоповый бит. Количество каналов обмена информацией по интерфейсу «CAN» - 4. По интерфейсу «CAN» должен использоваться пакетный протокол обмена «CAN2.0». Количество устройств, подключаемых на первый порт интерфейса «CAN» изделия, не более 63. Количество устройств, подключаемых на второй порт интерфейса «CAN» изделия, не более 15. Скорость обмена по интерфейсам «CAN» - от 10 до 500 кбит/с. Электропитание контроллера должно осуществляться от сети постоянного тока напряжения (12±2)В. Потребляемый ток контроллера с установленным модулем памяти АЛГО-425МП при напряжении питания (12±2) В не более 0,7А. Время хранения базы данных пользователей и событий при отсутствии напряжения питания – не менее одного месяца. Контроллер должен обеспечивать беспрерывную круглосуточную работу. Масса контроллера с установленным модулем памяти АЛГО-425МП не более 0,25 кг. Габаритные размеры не более – 165х140х45 мм. Контроллер должен выполнять следующие функции: - прием от ПК (персональный компьютер) и хранение в ОЗУ (оперативные запоминающие устройства) базы данных пользователей; - прием от ПК и хранение в ОЗУ базы данных уровней доступа и временных интервалов; - прием от ПК и хранение в ОЗУ служебной информации о реакциях на различные события по контролируемым зонам; - хранение баз данных событий и пользователей в ОЗУ, при выключенном внешнем питании, с резервным автономным первичным источником питания (аккумулятором питания ОЗУ и часов реального времени) не менее 20 сут. при емкости источника не менее 150 мА х ч; - принятие решения о возможности доступа в соответствии с хранящимися в ОЗУ базами данных; - фиксирование и хранение в ОЗУ происходящих событий по контролируемым зонам, с ведением даты и времени возникновения событий; - передачу на ПК сообщений о событиях по контролируемым зонам. Контроллер АЛГО-427М или эквивалент. Для связи контроллера с внешними устройствами должен быть предусмотрен интерфейс «CAN». По интерфейсу «CAN» должен использоваться пакетный протокол обмена «CAN2.0». Количество устройств, подключаемых на порт интерфейса «CAN», не более 15. Скорость обмена по интерфейсу «CAN» - от 10 до 500 кбит/с. Питание контроллера должно осуществляться от источника постоянного тока напряжения (12±2) В. Потребляемый ток контроллера при напряжении питания (12±2) В должен быть не более 0,7А. Контроллер должен обеспечивать непрерывный круглосуточный режим работы. Масса контроллера не более 0,25 кг. Габаритные размеры не более – 165х80х20 мм. Контроллер должен выполнять следующие функции: - контроль шестнадцати вводов, совместимых с выходами типа: ТТЛ, КМОП, «открытый коллектор» и контактным датчиком, по четырем состояниям: «норма», «ввод разомкнут», «обрыв линии», «КЗ линии»; - управление шестнадцатью выводами типа «контакт электромагнитного реле». Контроллер АЛГО-429М или эквивалент. Для связи контроллера с внешними устройствами должен быть предусмотрен интерфейс «CAN». По интерфейсу «CAN» должен использоваться пакетный протокол обмена «CAN2.0». Количество устройств, подключаемых на порт интерфейса «CAN», не более 15. Скорость обмена по интерфейсу «CAN» - от 10 до 500 кбит/с. Питание контроллера должно осуществляться от источника постоянного тока напряжения (12±2) В. Потребляемый ток контроллера при напряжении питания (12±2) В должен быть не более 0,7А. Контроллер должен обеспечивать непрерывный круглосуточный режим работы. Масса контроллера не более 0,25 кг. Габаритные размеры не более – 165х80х25 мм. Контроллер должен выполнять следующие функции: - управление четырьмя дверными комплектами; - прием команд от управляющего контроллера АЛГО-425М (или эквивалент) для управления дверными комплектами и передачу состояний датчиков дверных комплектов.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Не предусмотрены

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрены

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрены

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрены

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предусмотрены

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрены

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Не предусмотрены

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Товар должен находиться в упаковке. Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1 с участием уполномоченного представителя Поставщика. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные), инструкции, паспорта (текст на русском языке) передаются Покупателю одновременно с получением Товара с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 01 сентября 2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50.