Приложении №2 к Документации по открытому запросу предложений в электронной форме                                                                                                      

	
	«Утверждаю»

	
	Заместитель директора – генерального конструктора по общим вопросам

	
	                      _______________С.Х. Уразов

	
	                 «   »                       2011 г.


                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену Ц.О,ХВС,электромонтажные работы,вентиляция ,кондиционирование корпуса №6 ОАО «НИИЭТ».

Объем и характеристики выполняемых работ
	№  п/п
	                                  Наименование
	Ед. изм.
	Объём

	
	ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
	
	

	1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15

	М.п
	195

	1.2
	Кран шаровой латунный полнопроходной techno-a (аналог v665), т макс.=120°с, р=1,6 мпа, диаметр 15 мм

	шт
	29

	1.3
	Краны шаровые латунные никелированные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга тип export, т макс.=90°с, р=1,5мпа, диаметр 15 мм


	шт
	10

	1.4.
	Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом и заглушкой, techno-c (аналог v3000в),т макс.=120°с, р=2,5 мпа, диаметр 15 мм


	шт
	6

	1.5
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15 мм

	М.п
	195

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 20

	М.п
	776

	2.1
	Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом и заглушкой, techno-c (аналог v3000в),т макс.=120°с, р=2,5 мпа, диаметр 20 мм

	шт
	1

	2.2
	Кран шаровой латунный полнопроходной techno-a (аналог v665), т макс.=120°с, р=1,6 мпа, диаметр 20 мм

	шт
	20

	2.3
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 20 мм

	М.п
	776

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 32

	М.п
	44

	3.1
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 32 мм

	М.п
	44

	3.2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 40

	М.п
	17

	3.3
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм

	М.п
	17

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 50

	М.п
	26

	4.1
	Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб

	шт
	12

	4.2
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 50 мм

	М.п
	26

	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 80 прим.89 мм

	М.п
	6

	5.1
	Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб

	шт
	6

	5.2
	Краны фирмы ДАНФОС стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, регулирующие, фланцевые, температура рабочей среды от -40с° до +200с°, условное давление 1,6 (16) мпа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм

	шт
	1

	5.3
	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали вст3сп, гост 12820-80, условное давление 1 (10) мпа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80мм

	шт
	1

	5.4
	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 89х3,5мм

	М.п
	6

	6
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 89

	М.п
	12

	6.1
	Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб, мм, 100

	шт
	8

	6.2
	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 89х3,5мм
	М.п
	12

	6.3
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50


	м
	1901

	7
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100

	м
	22

	8
	Пробивка в бетоне отверстий

	М3
	0,8

	
	   ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	
	

	9
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм

	М.п
	27

	9.1
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм

	М.п
	27

	9.2
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 25 мм

	М.п
	44

	9.3
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 25 мм

	М.п
	44

	9.4
	Установка душевых кабин со стальными поддонами

	шт
	4

	9.5
	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, sbrv-80, в комплекте

	шт
	4

	9.6
	Поддоны душевые стальные эмалированные, размер 800х800х167 мм

	шт
	4

	9.7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 100 прим. Канализация

	шт
	2

	
	  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	
	

	10
	Трубы гофрированные поливинилхлоридные с креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм

	М.п
	600

	10.1
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм

	М.п
	612

	11
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

	М.п
	300

	11.1
	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка пв3, номинальное напряжение до 450 в, число жил и сечение 1х6 мм2

	М.п
	300

	11.2
	Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм для подключения фанкойла

	М.п
	50

	11.3
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм

	М.п
	51

	12
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

	М.п
	50

	12.1
	Кабели до 35 кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг

	М.п
	142

	12.2
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2

	М.п
	195,84

	12.3
	Кабели до 35 кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м: до 1 кг

	М.п
	15


	12.4
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 в, марка ввгнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2

	М.п
	15,3

	13
	Светильники для ламп накаливания, светильник местного освещения

	шт
	1

	13.1
	Светильники с лампами накаливания, потолочные, степень защиты ip65, с опаловым рассеивателем, артикул md 1х60

	шт
	1

	14
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке

	Шт
	1

	14.1
	Выключатели двухклавишные для скрытой установки "летен"

	шт
	1

	15
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию

	М.п
	2

	15.1
	Кабель-каналы, размер 40х40 мм: кабель-каналы

	М.п
	204

	16
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию

	М.п
	300

	16.1
	Кабель-канал с крышкой 105*50 legrand dlp

	М.п
	300

	16.2
	Суппорт на 2м для крышек мм legrand mosaic

	шт
	10

	16.3
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: заглушки

	шт
	80

	16.4
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: углы внутренние

	шт
	15

	16.5
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: углы плоские

	шт
	50

	16.6
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: углы наружные

	шт
	16

	17
	Светильники для ламп накаливания, светильник местного освещения

	шт
	19

	17.1
	Светильники с лампами накаливания, потолочные, степень защиты ip65, с опаловым рассеивателем, артикул md 1х60

	шт
	19

	17.2
	Светильники с лампами накаливания, серия "lindner-lisilux", потолочно-настенный, степень защиты ip54, термостойкость до 125 градусов, под лампу мощностью 60 вт с цоколем е27

	шт
	16

	18
	Розетка штепсельная трехполюсная

	шт
	40

	18.1
	Розетки штепсельные, серия "этюд", напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, степень защиты ip44, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, тип ра16-044

	шт
	38

	18.2
	Розетки штепсельные силовые стационарные 3-х полюсные с заземляющим контактом, нейтралью и крышкой, скрытой установки, степень защиты ip44, напряжение 380 в, ток 16 а, тип сси-415

	шт
	2

	19
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию

	М.п
	160

	19.1
	Кабель-каналы, размер 25х17 мм, кабель-каналы

	М.п
	163

	19.2
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию

	М.п
	100

	19.3
	Кабель-каналы размер 100х60 мм: короба с направляющими

	М.п
	102

	20
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию

	М.п
	40

	20.1
	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: кабель-каналы

	М.п
	40,8

	20.2
	Кабель-каналы: рамки-суппорт "мозаик" на 2 модуля

	шт
	30

	20.3
	Кабель-каналы: рамки-суппорт "мозаик" на 4 модуля

	
	70

	
	   ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

	
	

	21
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м

	измер
	3

	22
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

	точка
	437

	23
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам

	измер
	510

	24
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

	токоприем
	112

	
	   ВЕНТИЛЯЦИЯ

	
	

	25
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью тыс.м3/час, до 10


	шт
	1

	26
	Установка вентиляционная


	шт
	1

	27
	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих


	шт
	1

	28
	Фву -1200 с пву "консар"


	шт
	1

	
	Раздел   КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

	
	

	29
	Агрегаты и машины компрессорно-конденсаторные, масса: 1.2 т прим. Установка чиллера воздушного охлаждения


	шт
	1

	30
	Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора


	шт
	1

	31
	Защитная решетка конденсатора


	шт
	1

	32
	Резиновые амортизаторы


	шт
	1

	33
	Модуль защиты


	шт
	1

	34
	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т


	шт
	1

	34.1
	Аккумулирующий бак 400 литров


	шт
	1

	34.2
	Бак-aккумулятop без давления, емкостью от 250 до 10000 м3


	шт
	1

	34.3
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном


	шт
	1

	34.4
	Кран трехходовой


	шт
	1

	34.5
	Манометр высокого и нихкого давления mn


	шт
	1

	35
	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до 0.1


	шт
	1

	36
	Насосная группа из 2-х насосов


	шт
	1

	37
	Установка блоков тепломассообмена производительностью тыс.м3/час, до 10


	шт
	1

	38
	Теплообменник 30 квт


	шт
	1

	39
	Клапан электромагнитный с катушкой


	шт
	1

	40
	Фанкойл касетный 2-трубн.


	шт
	6

	41
	Фанкойл касетный 2 трубный ат-2w-46m


	шт
	3

	41.1
	Электронный термостат а-70 для установки на стене


	шт
	9

	41.2
	Клапан балансировочный ду 15 с нип


	шт
	9

	41.3
	Клапан балансировочный ду 20 с нип


	шт
	3

	41.4
	Сифон для кондиционера


	шт
	9

	42
	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до 0.1


	шт
	2

	42.1
	Насос тре 40-180/2 s


	шт
	2

	43
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью, м3 до: 0,1


	шт
	1

	43.1
	Мембранный расширительный бак


	шт
	1

	44
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 25


	М.п
	166

	45
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 32


	М.п
	2

	46
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 40


	М.п
	68

	46.1
	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм


	М.п
	68

	47
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 57


	М.п
	38

	47.1
	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 57х3,5мм


	М.п
	38

	48
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 80 прим.76 мм


	М.п
	76

	48.1
	Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб, мм, 100 прим.76


	М.п
	76

	48.2
	Краны шаровые из нержавеющей стали aisi под приварку, марка "ситал" (серия 211), давление 4,0(40) мпа (кгс/см2), диаметр 65 мм


	шт
	10

	48.3
	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 76х3,5мм


	М.п
	76

	49
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками


	М.п
	34

	50
	Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука типа "к-flex st" для поверхностей с температурой от -40°c до +105°с, толщина 13 мм


	М2
	8,5


	50.1
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "к-flex st" для поверхностей с температурой от -40°c до +105°с, внутренний диаметр (толщина) 48 (13) мм


	М.п
	68

	50.2
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "к-flex st" для поверхностей с температурой от -40°c до +105°с, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм


	М.п
	38

	50.3
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "к-flex st" для поверхностей с температурой от -40°c до +105°с, внутренний диаметр (толщина) 76 (13) мм


	М.п
	76

	50.4
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "к-flex st" для поверхностей с температурой от -40°c до +105°с, внутренний диаметр (толщина) 28(9) мм


	М.п
	166

	50.5
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "к-flex st" для поверхностей с температурой от -40°c до +105°с, внутренний диаметр (толщина) 35 (9) мм


	М.п
	2

	50.6
	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода, марка "к-flex к 414"


	литр
	4,862

	51
	Окраска по металлу за один раз кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток


	М2
	50

	51.1
	Лак каменноугольный прим.кузбас.лак


	т
	0,00225

	52
	Пробивка в бетоне гнезд


	М3
	0,8

	53
	Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)


	т
	0,81

	53.1
	Пропан-бутан газообразный


	М3
	0,162

	53.2
	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина большой полки более 80 мм


	т
	0,8586

	53.3
	Кислород технический газообразный


	М3
	0,486

	54
	Сверление сквозных отверстий в железобетонных потолках электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм


	шт
	120

	54.1
	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 31 мм


	шт
	12

	55
	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов


	шт
	120

	56
	Смеси бетонные, бсг, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: в22,5 (м300); п3, фракция 5-20, f100-150, w4

	М3
	0,4992

	
	   ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

	
	

	57
	Регулировочно-запорные устройства: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом


	устройство
	9

	58
	Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления, расхода


	узел
	9

	


В объем работ входит:
погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов, оборудования на место проведения работ; погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Заказчика (вывоз мусора осуществляется Заказчиком);

· По электротехническим работам:

· проверка сопротивления изоляции;

· петля – фаза – ноль;

· заземление;

· отчет о замерах; 

· исполнительная документация.
	Кабели силовые
	Кабели с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с термическим барьером в виде двух слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочками (внутренней и наружной) из ПВХ-композиции. Необходима пониженная пожароопасность с низким дымогазовыделением кабелей. Должны быть предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.

Рабочее напряжение: до 1000 В.

Кол-во жил, 
сечение, кв.мм

D, мм

Удельный вес,
кг/м

3 × 1,5

12,5

0,238

3 × 2,5

13,3

0,290



	Розетки
	Розетка с заземлением типа МК или эквивалент

Номинальный ток: 16 А.
Напряжение: 250 В, 50 Гц.
Тип зажима жил провода: винт.
Сечение провода: до 2,5 мм².

	Выключатели
	Выключатель двухклавишный скрытой проводки типа МК или эквивалент

Номинальный ток: 10 А.
Напряжение: 250 В, 50 Гц.
Тип зажима жил провода: плоскопружинный.
Сечение провода: до 2,5 мм².


Чиллер:  NWA 061  S/K/P    ТУ 4864-020-87684748-2010

Заводской номер 111479    дата выпуска 03.11.2011г.

Технические хар-ки:

Охлаждение:         хладопроизводительность   53кВт

                                потребляемая мощность    18,2кВт

Нагрев:                   теплопроизводительность   60 кВт

                                 потребляемая мощность    19,3кВт

Компрессоры:         количество                  2шт.

                                 количество контуров  1шт.

                                 количество ступеней  2шт.

Испаритель:            расход воды                                           2,11литр/с

                                 падение давления                                  36   кПа

                                 резьба присоединения трубопровода  1 1/2"

                                 гидравлич. оконтура 

Модель STD:          количество вентиляторов  1шт.

                                 расход воздуха                    4,7м.куб./с

Модель SSL:           количество вентиляторов  2шт.

                                 расход воздуха                    3.9м.куб./с

Электропитание:    напряжение               3х380(50Гц)

                                 Max. рабочий ток      43А

                                 Max. пусковой ток    153А

Уровень звук.давления:     для модели STD   66Дб

                                              для модели SSL   62Дб

Исполнение SI/SP:   номин.мощность насоса      0,75кВт

                                   статическое давление          130кПа

                                   объем воды                           400л

                                   вместимость гидравл.бака  12л

                                   резьба присоединения         2 ½" 

                                   трубопровода гидравлич.

                                   оконтура

Габаритные размеры:  длина А         2350мм

                                       ширина В     1100мм

                                       высота С       1675мм

                                       высота D        245мм

Транспортировочная масса:   без гидромодуля          624кг

                                                   SSL без гидромодуля  774кг

 Эксплуатационная масса:       без гидромодуля           630кг

                                                   SSL с гидромодулем  1174кг

Фанкойл АТ-2W-25M     (6шт.)     ТУ 4862-042-87684748-2010

Заводской номер б/н     дата выпуска  08.10.2011г.

Полная холодопроизводительность       2,58кВт

Явная холодопроизводительность         2,02кВт

Расход воды при охлаждении                 444л/ч

Потеря давления воды                              8,8КПа

Теплопроизводительность (1)                 3,45КВт

Расход воды при обогреве (1)                 444л/ч

Потеря давления воды (1)                        7,8КПа

Теплопроизводительность (2)                 5,83КВт

Расход воды при обогреве (2)                 501л/ч

Потеря давления воды (2)                        9,1КПа

Минимальный расход воздуха                 525м.куб/ч

Средний расход воздуха                           590м.куб/ч

Максимальный расход воздуха                660м.куб/ч

Minima/минимальный                               33,5дБ

Media/средний                                            37,0дБ

Massima/максимальный                            39,5дБ

Мощность мотора                                      75Ватт

Потребляемый ток                                     0,36А

Ориентировочный вес                               19,1кг

Агрегат                                                        575*575*255

Панель покрытия                                        624*624*Н25

Стандартные клапаны                                1/2

Фанкойл АТ-2W-46M     (3шт.)     ТУ 4862-042-87684748-2010

Заводской номер б/н     дата выпуска  12.12.2011г.

Полная холодопроизводительность       4.48кВт

Явная холодопроизводительность         3,19кВт

Расход воды при охлаждении                 771л/ч

Потеря давления воды                              22,3КПа

Теплопроизводительность (1)                 5,50КВт

Расход воды при обогреве (1)                 771л/ч

Потеря давления воды (1)                        23,5КПа

Теплопроизводительность (2)                 9,18КВт

Расход воды при обогреве (2)                 789л/ч

Потеря давления воды (2)                        22,6КПа

Минимальный расход воздуха                 455м.куб/ч

Средний расход воздуха                           510м.куб/ч

Максимальный расход воздуха                680м.куб/ч

Minima/минимальный                               31,0дБ

Media/средний                                            32,0дБ

Massima/максимальный                             41,0дБ

Мощность мотора                                      98Ватт

Потребляемый ток                                     0,46А

Ориентировочный вес                               20,6кг

Агрегат                                                        575*575*255

Панель покрытия                                        624*624*Н25

Стандартные клапаны                                1/2"М Gas
Гидросоединения                                        3/4"М Gas

Требования по выполнению работ, поставкам необходимых товаров,   материалов для производства работ, в т.ч. оборудования.
· При производстве работ Исполнителем должны использоваться товары и материалы российского или импортного производства, характеристики и качество которых эквивалентны заявленным в Техническом задании (таблицы 1, 2). 

· Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

· Исполнитель до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком и все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Исполнителя. 

· Исполнитель работ несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику. 
Гарантия качества результата работ: 
· Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, оборудование должна предоставляться Исполнителем работ в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.  

· Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Исполнителем без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений.
Требования к работам и условиям их выполнения:

· Заказчик  в любое время вправе приостановить  выполнение работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении работ в письменной форме направляется Исполнителю за 3 (три) дней до планируемой даты приостановления работ. В случае приостановления работ на срок более 1 (один) месяца, Стороны оформляют акт о прекращении взаимных обязательств по Договору.

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001
  Особые требования к выполнению и организации работ:
· Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Исполнителя. 

· Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Исполнителя.

· До начала производства работ Исполнитель должен разработать и утвердить проект производства работ (ППР), согласовав его с Заказчиком;

· Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Исполнителем работ должны производиться следующие действия: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования.

· Исполнитель работ должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

· Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов)  работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметой. Исполнитель не вправе приступать к выполнению работ без согласования  с Заказчиком Графика производства работ.

· В случае нарушения Исполнителем сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более чем на 5 (пять) дней по отношению к  датам, указанным в Графике производства работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Исполнитель работ обязан осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

· Выполнение работ производится только лицами, имеющие гражданство РФ. Исполнитель должен продекларировать обязательство по выполнению данного требования в составе Пояснительной записки.

 До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о         назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ на Объекте. -    Исполнитель работ должен предоставить Заказчику сведения по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов, подтвержденные соответствующими документами (дипломы, сертификаты, удостоверения специалистов и др.). 

Исполнитель работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ.

До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику список персонала, выполняющего работы, с указанием квалификационных групп по электробезопасности, копии удостоверений (или протоколов проверки знаний) и приказ о назначении ответственного за выполнение требований правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. (АТП, 4 гр. До 1000 В) при выполнении работ на Объекте.
Для прохода  и выхода  на территорию ОАО «НИКИЭТ» исполнитель должен приобрести магнитные карточки на каждого сотрудника стоимостью 350 рублей ,в случаи утраты пропуска лицо, его утратившее, обязано немедленно сообщить об этом в бюро пропусков лично, руководителю структурного подразделения и в отдел режима. По фактам утраты пропусков, в случае необходимости, проводятся служебные расследования, виновные в утрате пропуска привлекаются к материальной и дисциплинарной ответственности.
Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам: 

· Порядок монтажа и выполнение пусконаладочных работ устанавливаемого оборудования должны соответствовать требованиям действующих технических стандартов, СНиП.

· Монтажные работы будут считаться законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по Договору показателей, о чем составляется "Протокол проведения  окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию". 

Порядок сдачи и приемки результатов работ: 

· Приемка работ осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора. 

· При приемке работ Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции, предусмотренные Договором. 

· В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Исполнителя работ обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Исполнителя. 

· Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Исполнителем работ. 

· Без аванса, работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Требования к Исполнителю: 

Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с отметкой о размере компенсационного взноса в пятьсот тысяч рублей. Иметь форму допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО, Лицензия на работы, связанные с использованием сведений  составляющих государственную тайну. Сертификацию  соответствия по системе менеджмента  охраны здоровья  и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007,иметь сертификацию  по системе управления  охраной труда по требованиям ILO-OHS 2001,сертификат  по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008)
· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет; 
Время выполнения работ: 
· С 8.30 до 18.00 часов в течение всего срока выполнения работ или по графику, согласованному с Заказчиком. Нахождение персонала Исполнителя на территории Заказчика после 18.00 ежедневно, включая ночное время суток, категорически запрещено.

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Максимальная цена контракта:5 756 519,97руб.

Источник финансирования: собственные средства Заказчика

 Срок проведения работ:   14 рабочих дней после заключения контракта

Начальник РСО                                                                 Божко А.И.
Зам начальника РСО                                                        Кистенев В.Н                                                                                                            
