Приложение № 1 
к договору от «___» ________ 2013 г.

№ ______________________________

Техническое задание

на проведение проектных и изыскательских работ по проекту АЭС «Руппур» для предпроектной стадии

# 1 Наименование выполняемых работ

Проведение проектных и изыскательских работ по проекту АЭС «Руппур» для предпроектной стадии.

# 2 Цель и задачи работы

## 2.1 Цель и задачи работы

Целью выполнения работ является разработка материалов ОБИН по проекту АЭС  «Руппур» для подготовки документации для подачи заявки на получение лицензии на размещение АЭС.

Работы должны обеспечивать решение следующих задач:

выявление исключающих и ограничивающих факторов для оценки пригодности площадки для размещения атомной станции заданной мощности, работающей по технологии ВВЭР;

проведения первоочередных инженерных изысканий, мониторинга окружающей среды для площадки размещения АЭС;

разработку ситуационного плана АЭС;

определение характеристик площадки, учёт которых необходим при размещении АЭС для обоснования ядерной и радиационной безопасности;

разработку материалов обоснования инвестиций в строительство и оценки воздействия на окружающую среду.

## 2.2 Вид строительства

Новое строительство.

## 2.3 Нормативная база

2.3.1. Законы, стандарты, нормы и правила, иные нормативные акты РФ, в том числе:

- Федеральный Закон РФ от 21 ноября 1996 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

2.3.2. Рекомендации МАГАТЭ (международное агентство по атомной энергии).

# 3 Описание работ

3.1 Организация филиала, аккредитованного в Народной Республике Бангладеш, техническая подготовка и проведение инженерных изысканий для разработки ОБИН и ОВОС, в составе:

- инженерно-геодезических;

- инженерно-геологических, включая сейсмологические и сейсмотектонические исследования;

- инженерно-гидрометеорологических;

- инженерно-экологических;

- исследования, связанные с учётом внешних воздействий техногенного характера;

- мониторинговые наблюдения по видам инженерных изысканий.

Виды и объёмы изысканий, выполняемых Подрядчиком, определены Программами первоочередных инженерных изысканий на площадке АЭС «Руппур» и мониторинга окружающей среды по видам инженерных изысканий, а также Разделительной ведомостью работ (Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3).

3.2. Рассмотрение вариантов схемы технического водоснабжения с применением:

- испарительных градирен;

- сухих градирен – башенных и вентиляторных;

- прямоточной системой охлаждения водой р. Ганг;

- водохранилища – охладителя;

- комбинированных способов охлаждения.

Схему технического водоснабжения, принятую на основании гидрологического режима р. Ганг и технико-коммерческого сравнения вариантов, согласовать с Заказчиком и Генеральным проектировщиком (ОАО «НИАЭП»).

3.3. Разработка материалов ОБИН по варианту, принятому и утвержденному Заказчиком и Генеральным проектировщиком (ОАО «НИАЭП»), в соответствии с пунктом 3.2 настоящего технического задания.

Материалы ОБИН разрабатываются в составе:

Том 1 «Общая пояснительная записка»:

- Раздел 3.1.6.3.1 «Система охлаждающей воды ответственных потребителей»;

- Раздел 3.7 «Техническое водоснабжение» в составе:

- 3.7.1 «Общие проектные решения»;

- 3.7.2 «Система основной охлаждающей воды (PA.)»;

- 3.7.3 «Система охлаждающей воды неответственных потребителей (PC.)»;

- 3.7.4 «Система охлаждающей воды ответственных потребителей (PE.)»;

- 3.7.5 «Система добавочной воды (GA.)»;

- Раздел 4.1 «Потребность АЭС в водных ресурсах»;

- Раздел 6.2 «Архитектурно-строительные решения» в части гидротехнических сооружений;

- Раздел 7 «Оценка воздействия на окружающую среду» в части гидротехнических сооружений;

- Раздел 9.1 «Организация реализации проекта»;

- Раздел 10.1 «Оценка и анализ общих инвестиционных издержек» в части гидротехнических сооружений;

Том 2 «Место размещения объекта»:

Том 3 «Архитектурно-строительные решения»:

- Раздел 1 «Общие положения» в части гидротехнических сооружений;

- Раздел 2.1 «Титульный список зданий и сооружений (энергоблоки №1 и №2)» в части гидротехнических сооружений;

Материалы для ОВОС в части систем технического водоснабжения и гидротехнических сооружений.

# 4 Исходные данные для выполнения работы

## 4.1 Месторасположение объекта

Объект расположен в Народной Республики Бангладеш, округ Пабна, подокруг Ишварди, на восточном (левом) берегу реки Падма (местное название нижнего течения реки Ганг), в 160 км к северо-западу от столицы – города Дакка, в 21 км к северо-западу от города Пабна, на расстоянии около 8 км от центра подокруга Ишурди, у поселения Руппур. Географические координаты площадки: 24°4,35' с.ш., 89°2,80' в.д.

## 4.2 Характеристика проектируемого объекта

Атомная станция по выработке электрической энергии в составе двух энергоблоков, работающих по технологии ВВЭР. Срок службы АЭС – 60 лет.

## 4.3 Характеристика площадки строительства

Площадка размером 259,9 акров была выделена в 1963 г., и предназначена для строительства атомной электростанции (АЭС).

Территория площадки Руппур имеет форму неправильного многоугольника протяжённостью около 750 м вдоль реки, около 1200 м в направлении от берега и площадью 105 га.

Территория планируемого размещения АЭС принадлежит Комиссии по атомной энергии Бангладеш. В настоящее время эта территория используется для сельскохозяйственных целей.

Площадка является практически ровной с высотами, варьирующимися в пределах от 13,96 до 14,96 м PWD (13,5…14,5 м над средним уровнем моря), что соответствует максимальным ежегодным уровням воды в р. Ганг. От реки площадка отделена дамбой.

Характеристику климата в зоне размещения площадки строительства принять в соответствии с  «Предварительным отчётом. Инженерно-гидрометеорологические изыскания» (предоставляется по запросу).

Грунты площадки представлены мощной толщей аллювиальных песчано-глинистых отложений.

Площадка работ относится к 3 категории сложности инженерно-геологических условий (СП 47.13330.2012).

Технико-экономические характеристики АЭС:

АЭС «Руппур» должна состоять из двух энергоблоков, суммарной установленной мощностью не менее 2510 МВт.

Основные целевые показатели энергоблока должны соответствовать базовому проекту ВВЭР-ТОИ:

- мощность одного энергоблока (брутто, гарантийный	 режим) – 1 255 МВт (э);

- назначенный срок службы энергоблока – 60 лет;

- коэффициент полезного действия (брутто) для среднегодовых условий – не менее 38 %;

- среднегодовой коэффициент готовности – не менее 93 %;

- расход электроэнергии на собственные нужды – не более 6,4 %;

- удельная численность промышленно-производственного персонала – 0,37 чел./МВт при условии сервисного обслуживания.

## 4.4 Потребность в электроэнергии и воде

Исполнитель определяет потребность в водных ресурсах в части систем технического водоснабжения.

## 4.5 Существующая инфраструктура

В 600 м северо-западнее площадки расположен железнодорожный мост Хардинг Бридж, связывающий через р. Ганг округа Пабна и Куштия. Железная дорога проходит с севера от площадки, на удалении около 100 м от самой северной её точки.

Автотранспортный мост через р. Ганг Лалон-Шах Бридж расположен ближе к площадке, в 300 м ниже по течению. Национальная автомобильная дорога, подходящая к мосту Лалон-Шах с востока, пересекает территорию площадки. Схема расположения площадки АЭС «Руппур» с существующей инфраструктурой приведена на рисунке 1.

# Рисунок 1 – Схема расположения площадки АЭС «Руппур»

## 4.6 Сведения о ранее выполненных изысканиях

Инженерно-геологические условия площадки Руппур были исследованы в ходе изысканий, проведенных Отделом гидрогеологии, BWDB, Дакка Управления энергетики и атомной энергии Бангладеш (BAEC) в январе-апреле 2010 г.

В результате изучения результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий был сделан вывод, что площадка возможного размещения АЭС «Руппур» находится в неблагоприятных грунтовых и гидрогеологических условиях по следующим параметрам:

площадка находится в зоне периодического подтопления грунтовыми водами;

подземные воды площадки имеют прямую связь с водами р. Ганг и обладают высокой фильтрационной способностью (2-3 м/сутки – для мелких песков и 5 – 10  м/сутки более – для песков средней крупности и гравелистых);

в основании проектируемых основных сооружений глубокого заложения  залегают мелкие и пылеватые пески, слюдистые, средней плотности, содержащие илисто–глинистый материал, динамически неустойчивые;

плотные слои песков средней крупности располагаются на глубине 25-30 метров, что предполагает использование свайных фундаментов из забивных железобетонных составных свай или буронабивных свай длиной около 30-ти метров;

категория грунта по сейсмическим свойствам – III.

Изучение метеорологических условий района АЭС «Руппур» осуществлялось по данным метеорологической станции (МС) Ишурди за период с 1961 по 2009 годы.

В качестве основного материала по метеорологическим работам Комиссией по атомной энергии Бангладеш был представлен «Отчет по результатам исследований метеорологических условий в районе площадки АЭС «Руппур»», 2010 г. (Документация передается по запросу).

Анализ достаточности и достоверности материалов изысканий показал, что материалы метеорологических работ, выполненных на площадке АЭС «Руппур», не в полной мере соответствуют требованиям современных нормативных документов и техническим требованиям для подготовки материалов ОБИН а материалы аэрологических наблюдений, вообще, отсутствуют. (Документация передается по запросу).

Нет вероятностных оценок метеорологических параметров, выполняемые в соответствии с рекомендациями Руководства МАГАТЭ (NS-G-3.2), для повторяемости 1 раз в 10000 лет (суточный максимум осадков, максимальная и минимальная  температура воздуха, скорость ветра).

Территория Бангладеш и площадка «Руппур» находится в зоне повышенной смерчеопасности. В зоне радиусом 80-150 км от площадки имели место разрушительные смерчи, скорости ветра в которых достигали 70-180 м/с.

В части сейсмических исследований Заказчиком представлен единственный отчёт: «Отчёт по оценке сейсмической опасности площадки АЭС «Руппур», подготовленный Бюро исследований, испытаний и консультаций (BRTC) Инженерно-технологического университета Бангладеш (BUET) в июне 2010 года. (Документация передается по запросу).

Анализ материалов о сейсмотектонических и сейсмологических условиях площадки АЭС «Руппур» приводит к выводу о том, что, помимо неактуальности и некондиционности в свете нормативных требований, эти материалы и данные явно недостаточны для обоснования инвестиций в строительство и, тем более – для обоснования безопасности АЭС.

# 5 Требования к техническим результатам работы

## 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов работ

5.1.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий.

Работы должны проводиться в соответствии с нормативно-техническими требованиями:

законодательства Российской Федерации, документов федеральных органов исполнительной власти, правил стандартизации, норм и рекомендаций в области стандартизации;

сводов правил и стандартов организации, применение которых на добровольной и обязательной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

рекомендации МАГАТЭ по оценке условий площадок для АЭС;

национальных стандартов Республики Бангладеш, действующих на момент заключения настоящего Договора;

Ссылки на нормативно-технические требования приведены в программах проведения инженерных изысканий (Приложение № 1.1) и мониторинга окружающей среды (Приложение № 1.2).

5.1.2 Требования к достоверности и полноте разработанных материалов ОБИН

Разработка материалов ОБИН должна проводиться в соответствии с требованиями:

ОПБ-88/97 ПНАЭ Г-01-011-97, (НП-001-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

НП-032-01 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии».

Руководство МАГАТЭ по безопасности № NS-G-3.5 «Оценка риска наводнений на прибрежных площадках АЭС».

## 5.2 Программа изысканий

Не разрабатывается, предоставляется Заказчиком в качестве исходных данных (Приложения №№ 1.1, 1.2).

## 5.3 Требования к составу документации

5.3.1 Границы проектирования

Виды, объемы и методика проведения первоочередных инженерных изысканий и мониторинга окружающей среды представлены в приложениях №№ 1.1, 1.2 соответственно.

Внутриплощадочные здания и сооружения располагаются внутри границ проектирования, представленных на рисунке 1 «Схема расположения площадки АЭС «Руппур». Расположение внеплощадочных зданий и сооружений определяется разрабатываемой документацией ОБИН исходя из принятых технических решений.

5.3.2 Результаты инженерных изысканий приводятся в отчетах в соответствии с Программами первоочередных инженерных изысканий на площадке АЭС «Руппур» и мониторинга окружающей среды по видам инженерных изысканий (Приложение № 1.1. и Приложение № 1.2.).

В отчётах приводятся:

изученность природных условий (геологическая, гидрогеологическая и инженерно-геологическая изученность);

виды и объемы выполненных работ;

методики, использованные при проведении работ;

уточнённые в результате изысканий условия площадки.

Развёрнутые требования к составу отчётных материалов приведены в программах инженерных изысканий и мониторинга окружающей среды.

5.3.3 Разработанные материалы стадии ОБИН должны быть оформлены в соответствии с документами по оформлению и кодированию (приложение №№ 1.4, 1.5) и должны содержать:

- по Тому 1 «Общая пояснительная записка»:

- в разделе 3.1.6.3.1 – «Система охлаждающей воды ответственных потребителей» – краткое описание назначения, функционирования, элементов и сооружений системы со ссылкой на раздел 3.7. Формируется на основе материалов раздела 3.7. Требования к структуре раздела 3.1.6.3.1 представлены в приложении № 1.6.

- в разделе 3.7 «Техническое водоснабжение» - обоснование выбора схемы технического водоснабжения со ссылкой на раздел 2.3 Тома 2. Требования к структуре раздела 3.7 представлены в приложении № 1.6.

описание принятых проектных решений по системам технического водоснабжения, описание работы систем, оборудования, сооружений, принципиальные схемы, посадка сооружений систем технического водоснабжения на генплане, компоновки насосных станций;

- Раздел 4.1 «Потребность АЭС в водных ресурсах» – потребность систем технического водоснабжения в водных ресурсах (выдача исходных данных Исполнителем для включения в соответствующие разделы ОБИН). Требования к структуре раздела 4.1 представлены в приложении № 1.6.

- Раздел 6.2 «Архитектурно-строительные решения» – краткое описание сооружений с классификацией в части гидротехнических сооружений. Формируется на основе материалов Тома 3 «Архитектурно-строительные решения. Требования к структуре раздела 6.2 представлены в приложении № 1.6.

- Раздел 7 «Оценка воздействия на окружающую среду» – описание воздействия сооружений в части систем технического водоснабжения и гидротехнических сооружений. Формируется на основе материалов для разработки ОВОС в части систем технического водоснабжения и гидротехнических сооружений. Требования к структуре раздела 7 представлены в приложении № 1.6.

- раздел 9.1 «Организация реализации проекта». Требования к структуре раздела 9.1 представлены в приложении № 1.6.

- сведения по  строительно-монтажной базе сооружения АЭС «Руппур».

- Раздел 10.1 «Оценка и анализ общих инвестиционных издержек» - локальные сметные расчеты и объемы работ в части систем технического водоснабжения и гидротехнических сооружений. Требования к структуре раздела 10.1 представлены в приложении № 1.6.

- Том 2 «Место размещение Объекта». Требования к структуре тома 2 представлены в приложении № 1.6.

- в разделе 2.3 «Оценка пригодности площадки строительства по водохозяйственным условиям» - водохозяйственные расчеты с выводами об обеспечении площадки АЭС водными ресурсами и обоснованием схемы технического водоснабжения. Результаты гидравлического моделирования водного режима реки (сценарии пропуска максимальных расходов вероятностью превышения 0,01% с гарантийной поправкой и рекомендации по защите площадки от затопления по результатам моделирования с учетом меандрирования русла реки и литодинамическими прогнозами).

- по Тому 3 «Архитектурно-строительные решения» - описание гидротехнических сооружений, чертежи с планами и разрезами по сооружениям. Требования к структуре тома 3 представлены в приложении № 1.6.

Материалы для ОВОС в части систем технического водоснабжения и гидротехнических сооружений должны включать:

- Схема технического водоснабжения и водоотведения - характеристика водовыпусков с указанием конструктива, количества и состава сбросов;

- Характеристика АС, как источника воздействия на водные объекты при нормальной эксплуатации. Оценка поступления сбросного тепла в окружающую среду, расчеты рассеивания – описание;

- Изменение термического режима поверхностных вод, микроклиматические изменения в районе градирен – описание.

Развёрнутые требования к составу отчётных материалов ОБИН приведены в приложении № 1.6

Документация поставляется Заказчику на русскоми английском языках.

## 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

Организация, выполняющая инженерные изыскания на площадке АЭС должна использовать средства измерений и испытательное оборудование, имеющее метрологическое подтверждение, отвечающее требованиям международного стандарта ИСО (ISO 9001:2008), в области метрологии.

Всё используемое оборудование должно быть идентифицировано, откалибровано или поверенои в соответствии с требованиями технической документации своевременно и в необходимом объёме проходить техническое обслуживание, а также при необходимости перед работой должна выполняться его настройка, юстировка и другие требуемые операции. Все операции, касающиеся метрологического подтверждения должны документироваться.

Результаты измерений следует выражать в соответствии с требованиями Международной системой единиц СИ (SI).

Вся документация по метрологическому подтверждению используемого оборудования должна быть передана Генеральному подрядчику и Генеральному проектировщику с целью проведения метрологического контроля.

## 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

В рамках мероприятий по охране окружающей среды предусматривается ликвидация скважин по окончании изыскательских работ, с целью исключения загрязнения природной среды и активизации геологических и инженерно-геологических процессов.

Ликвидационный тампонаж скважин производится для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов через скважину, а также нежелательного смешения вод разных водоносных горизонтов.

При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе:

- ФЗ № 7 от 10.01.2008 г. «Об охране окружающей среды»

## 5.6 Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

Проведение изысканий требует согласования с владельцами коммуникаций в пределах площадки.

Схему технического водоснабжения, принятую в соответствии с пунктом 3.2 настоящего технического задания на основании гидрологического режима р. Ганг и технико-коммерческого сравнения вариантов, требуется согласовать с Заказчиком и Генеральным проектировщиком (ОАО «НИАЭП») до начала разработки материалов ОБИН, приведенных в пункте 3.3 настоящего технического задания.

# 6 Требования к сметной документации

Сметная документация, обосновывающая стоимость работ должна быть составлена по  справочникам, сборникам базовых цен (форма 2П):

- справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Утверждено: Госстрой РФ 1999 г;

- сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства. Москва. 1982г., письмо № 21-д от 25.12.90, постановление № 22 от 01.03.90 г. Госстроя СССР;

- справочнику базовых цен на инженерные  изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания, Москва, 2004 г.;

- справочнику базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений "2006 г;

- справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" 2000 год. Москва. Госстрой России;

и по трудозатратам (форма 3П).

Стоимость оборудования должна быть определена в текущих ценах с последующим приведением индексами Минрегиона РФ к базисной стоимости в ценах на 01.01.2000 г.;

Сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате MS Excel.

7 Требование к качеству выполнения работ

От Подрядчика требуется разработать частную программу обеспечения качества (ПОК) и согласовать эту программу с Заказчиком.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями Программы по обеспечению качества при выборе площадки (ПОК(ВП). (Документация передается по запросу).

Согласование на всех уровнях со специалистами Заказчика выполненных работ необходимо выполнить до сроков окончания работ.

# 8 Требование к сроку выполнения работ

Начало работ – 15.02.2014*.

(Примечание* - дата начала работ может быть изменена исходя из даты заключения договора).

Окончание работ -  01.12.2014.

# 9 требования к результатам работ и порядку приемки выполненных работ

## 9.1 Требования к результатам работ

Результатом работ является технические отчеты по видам изысканий и разработанные материалы ОБИН, содержащие данные, подготовленные в соответствии с п.5.3.

Объём работ определяется достижением соответствия исходных данных, характеризующих природные и техногенные условия площадки АЭС «Руппур» требованиям нормативных документов в части размещения АС и полнотой разработанных отчетов по инженерным изысканиям, материалов ОБИН и ОВОС необходимых для подачи заявки на получение лицензии на размещение АЭС.

## 9.2 Требования к форме представляемой информации

Документация на электронном носителе предоставляется в следующих форматах:

в формате Adobe Acrobat (*.pdf);

текстовая документация в формате MS Office версии не ниже 2000;

чертежи в AutoCAD (*.dwg) версии не ниже 2000.

## 9.3 Количество экземпляров отчетной документации

Документация поставляется Заказчику на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах на английском и русском языках и на электронном носителе на английском и русском языках в 1 (одном) экземпляре.

Документация передаваемая на бумажном носителе не должна отличаться от электронного варианта.

## 9.4 Порядок приемки выполненных работ

Документация передается Заказчику по накладной в количестве согласно п. 9.3 в сроки, определённые Календарным планом (Приложение № 11 к Договору).

Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

Подрядчик устраняет замечания Заказчика в течении 3-х месяцев (с момента передачи таких замечаний Заказчиком) собственными силами и за свой счет

Порядок приема и передачи результатов выполненных работ приведен в пункте 4 Договора.

# 10. Перечень сокращений

# ОБИН - «Документ по обоснованию инвестиций» означает комплект проектной документации, содержание которого приведено в Приложении № 2 к Договору (включая, среди прочего, ОВОС), разрабатываемый Подрядчикоми содержащий технико-экономическое обоснование выбора площадки для размещения АЭС, обоснования основных проектных решений для строительства АЭС, а также оценку воздействия АЭС на окружающую среду в объеме, предусмотренном Договором;

# ОВОС - «Оценка воздействия на окружающую среду» означает Раздел 7 ОБИН «Оценка воздействия на окружающую среду», содержание которого приведено в Приложении № 3 к Договору (Состав ОВОС для АЭС «Руппур»).

# 11 Перечень приложений

Приложение № 1.1 - Программа первоочередных инженерных изысканий на площадке АЭС «Руппур» на 155 листах;

Приложение № 1.2 - Программа мониторинга окружающей среды на 133 листах;

Приложение № 1.3 - Разделительная ведомость на 8 листах;

Приложение № 1.4 - Руководство по оформлению предпроектных материалов на 41 листе;

Приложение № 1.5 - Руководство по обозначению документации проекта на 33 листах;

Приложение № 1.6 - Требования к составу отчётных материалов ОБИН на 3 листах;

Приложение № 1.7 - Требования к структуре разрабатываемых томов и разделов ОБИН на 6 листах.

Директор по перспективному

проектированию 					_______________	А.Ю. Кучумов

Главный инженер проекта				_______________	А.В. Овчинников

Главный инженер генерального
проектировщика по инженерным
изысканиям						_______________	В.Н. Погребняк

Начальник БКИИ					_______________	А.Э. Петросян

Начальник НИОЭАС				_______________	В.Г. Чионов

Начальник ПТОГТС                                               _______________	А.А. Долбин

Начальник ПТООС	                                      _______________	А.М. Осокин