Назначение:

Поддержание заданной температуры на подстанции.

Причины:

Существующая система морально и физически устарела. Поддержание ее в рабочем состоянии не рентабельно.

Данные для подбора оборудования (данные взяты с существующей системы):

	Область применения:  
	Промышленная установка для подержания кондиционных условий(+24 oС  - +26 oС) на силовой подстанции.                     

	Требуемая холодопроизводительность, кВт .
	 600 кВт (уточняется при обследовании)

	Хладоноситель
	 Вода  ,   темп. Вх+6С . темп.Вых.+12С. 

	Расход хладоносителя, м3/час
	  Q=60.5 М3/H 

	Охлаждение конденсатора
	воздушное

	Температура окружающего воздуха, OС (для воздушного охл. конденсатора)
	От -35 oС  до +50 oС

	Эксплуатация
	период с 15 мая по 31 августа.

	Размещение
	место определяется по результатам обследования.

	Наличие гидромодуля
	с гидромодулем    

	Количество насосов рабочих/резервных, шт.
	_1__ / _1__

	Необходимое давление хладоносителя на выходе из чиллера.
	H=21,8    mwS.

	Напряжение питания, В.
	~380 В


Услуги:

Поставка, шеф монтажные работы, пуско-наладочные работы.
Дополнительная информация:
Данные, представленные в таблицы не являются окончательными.
Технология поддержания заданной температуру не является окончательной.

Исполнитель   Тихобразов П.Н.
Тел. 8 (83144) 9- 23-71.       
