Форма D10

# Приложение № 2

к заявке №

от «___» ________ 2014 г.

Нововоронежский строительно-монтажный филиал ОАО «Атомэнергопроект»

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для объектов  НСМФ

Предмет закупки: устройства комплектные.

Содержание

РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2.СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКЕРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Вес ед. кг | Единица Измерения | Код ОКП | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора 00-9-У1-2 | Опора из стальной трубы с цинковым покрытием с кронштейном для установки консольных светильников (диаметр не менее 11 м (высота надземной части не менее 9 м); в нижней части опоры предусмотреть отсек закрытый крышкой со встроенным предохранителем и контактными зажимами для подключения сети |  | Не более 201 | шт. |  | 344 | Поставка осуществляется с момента подписания договора до 31.12.2014г, отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки Поставщиком | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 2 | Светильник консольный ЖКУ15-250-105 | Светильник консольный для натриевой лампы типа ДНаТ, мощностью не более 250Вт, степень защиты не ниже IP54, ХЛ1 Габаритные размеры не более- 795x375x355мм.Корпус светильника из алюминиевого проката глубокой вытяжкой. Вес не более– 11,20кг Номинальное напряжение – 220В частотой 50Гц, тип цоколя – Е40. Материал отражателя- алюминий электрохимически полированный и анодированный. Тип рассеивателя - органическое стекло. |  | - | шт. |  | 438 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 3 | Лампа ДНаТson-T | SON-T B ДНаТ не более 250 Ватт - Натриевая лампа высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой. Защита -УХЛ2. Номинальное напряжение – 220 В, тип цоколя – Е40, цветовая температура – не менее 2000К, световой поток – не менее 28000Lm. Срок службы лампы - не менее 10000ч. Должна быть совместима с поз.2 |  | - | шт. |  | 438 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 4 | Коробка У615АУ2 | Коробки клеммные для соединения и разветвления электрических цепей, выполняемых контрольными кабелями с числом жил до 27 и силовыми кабелями с алюминиевыми и медными жилами сечением 1,5-6мм3. Напряжение постоянного тока 440В, напряжение переменного тока частотой 50Гц 660В. Номинальный ток наборных зажимов 16А. Число зажимов не менее– 20. С тремя сальниками У262У2. Диаметр вводных кабелей 8-16мм. Степень защиты не ниже IP 54 по ГОСТ 14254-96. Климатическое исполнение У2. Материал – сталь с грунтовым покрытием.Масса не более – 3,5кг. Габаритные размеры не более 358х212х100мм |  |  | шт. |  | 102 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 5 | Скоба для крепления труб К145У2 | Скоба для крепления труб 40x3мм, кабелей и проводов к строительным конструкциям с помощью винтов или шурупов, материал сталь с цинковым покрытием. Размеры: 102x47x48 ± 5мм. Масса не более 0,054 кг |  | - | шт. |  | 7150 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 6 | Скоба для крепления труб К148п У2 | Скоба для крепления труб 40x3, кабелей и проводов к строительным конструкциям пристрелкой, материал сталь с цинковым покрытием. Размеры: 166x86x89мм± 5мм. Масса не более 0,093 кг |  | - | шт. |  | 230 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 7 | Опора 0В-10,4-П2-6 | Опора трубчатая из листовой стали толщиной 3-4мм с цинковым покрытием для установки прожекторов, высота опоры не менее 10,5м; в нижней части опоры предусмотреть отсек закрытый крышкой со встроенным предохранителем и контактными зажимами для подключения сети. Опора имеет фланец для крепления к шпилькам фундамента или подземной части трубы (с фланцем и крепежом) |  | не более 182 | шт. |  | 26 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 8 | Опора ОВ-4,5-Т1-1 | Опора 8-ми гранная из листовой стали толщиной 3-4мм с цинковым покрытием для установки торшерных светильников, высота опоры не менее 4,5м; в нижней части опоры предусмотреть отсек закрытый крышкой со встроенным предохранителем и контактными зажимами для подключения сети. Опора имеет фланец для крепления к шпилькам фундамента или подземной части трубы (с фланцем и крепежом) |  | - | шт. |  | 19 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 9 | Прожектор ЖО 06-400-001 | Прожектор для натриевой лампы типа ДНаТ, мощностью не более 400 Вт, степень защиты не ниже IP54, Исполнение ХЛ1 (на опоре). Корпус и крышка с сальниковым вводом из алюминиевого сплава. Габаритные размеры: не более 440х630х640 мм, масса не более 8кг. Напряжение – 220В, температура эксплуатации от -45ºCдо +40ºC, время пускового режима лампы не более 3 мин., угол рассеяния - 30º, тип цоколя Е40, Отражатель - из листового алюминия с последующим электрохимическим полированием и анодированием. Наличие защитного стекла. Защитное стекло - силикатное, закаленное, термостойкое. |  | - | шт. |  | 26 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 10 | Светильник торшерный ЖТУ08-70-001 | Светильник торшерный для натриевой лампы типа ДНаТson, мощностью: не более 70 Вт, степень защиты не ниже IP54, Исполнение ХЛ1 (на опоре). Корпус светильника изготовлен из листовой стали. Декоративный элемент - из листового алюминия. Рассеиватель из органического стекла. Габаритные размеры не более:470x470x810мм, масса не более 9,7кг Номинальное напряжение – 220В, тип цоколя – Е27, температура эксплуатации от – 60ºC до +40ºC. |  | - | шт. |  | 19 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 11 | Лампа ДНаТson-T | SON-T B ДНаТ не более 400 Ватт - Натриевая лампа высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой. Исполнение - УХЛ2.Напряжение лампы –220 В, тип цоколя - Е40, цветовая температура –не менее 2000К, световой поток- не менее 48000Lm. Срок службы лампы – не менее 10000ч. Совместимость с 9 позицией. |  | - | шт. |  | 26 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 12 | Лампа ДНаТson-T | SON-T B ДНаТ 70 Ватт - Натриевая лампа высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой. Защита - УХЛ2. Напряжение лампы – 220 В, цветовая температура – не менее 2000К, световой поток – не менее 6000Lm. Срок службы лампы – не менее 10000ч. Совместимость с поз. 10 |  | - | шт. |  | 19 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 13 | Сталь полосовая оцинкованная 40x4мм | Полоса стальная оцинкованная, обычной точности прокатки-В, Ширина 40мм, толщина 4мм, длина 1,5м, марка стали ст3сп. Для установки прожекторов на опоре. | ГОСТ 103-2006 | - | м |  | 1,5 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 14 | ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ безнапорные трубы БНТ-100 | Труба размер условного прохода 100 мм: Длина – 3950 ± 5 мм, наружный диаметр – 118мм, внутренний диаметр – 100мм, толщина стенки 9мм | ГОСТ 31416-2009 | - | м |  | 1010 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 15 | Труба с условным проходом 40мм, толщиной стенки 3мм | Труба стальная, оцинкованная методом горячего оцинкования с толщиной слоя покрытия не менее 80 мкм, легкая, водогазопроводная, c наружным диаметром 48 мм, для крепления светильников к стене Длина поставляемых труб 4-12м. | ГОСТ 3262-75 | - | м |  | 3650 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 16 | Переключатель однополюсный на два направления без нулевого положения, 250 В, 16 А, степень защиты не ниже IP20 ПКУ-3-58И-0101 | ПКУ-3-58И-0101 ПКУ-переключатель кулачковый универсальный; 3-типоразмер; степени защиты не ниже IP20 |  |  | шт. |  | 2 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| `17 | Розетка штепсельная герметичная для открытой установки, 10 А, 12 В, степень защиты не ниже IP43 РП-2Б (РШ-п-2-о-IP 43-10/42) | Тип защиты: влагозащищенные; Тип по назначению: кабельные; Количество мест: одинарные; Заземление: без заземления; Тип проводки: открытые; Способ установки: наружные; Конструкция: накладные; Тип размещения: стационарные; Степень защиты (IP): степень защиты не ниже IP44; Материал: керамические; Крышка: с крышкой; Шторки: без шторок |  |  | шт. |  | 23 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 18 | Коробка ответвительная, IP54 К654У1 | Ящики протяжные и ответвительные Тип К654У1 Степень защиты по ГОСТ 14254-80 не ниже IP54 Размеры, не более, мм L=400, B=200, H=400 |  |  | шт. |  | 30 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 19 | Канат 5,9-Г-I-Н-1370 |  | ГОСТ 3069-80 |  | м |  | 27,5 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 20 | Канат 2,2-Г-I-Н-1370 |  | ГОСТ 3069-80 |  | м |  | 2 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 21 | Подвес скользящий ПСК10-20У1 | Подвес скользящего крепления ПСК-10-20 У1: диаметр кабеля 10-20 мм, размер А -120 мм, масса не более 0,22 кг. |  |  | шт. |  | 43 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 22 | Подвес концевой ПКК10-20У1 | Стальной подвес для крепления кабеля к тросу Концевой кабельный подвес ПКК используется для фиксации питающего кабеля в месте ввода, что обеспечивает его неподвижность и препятствует повреждению кабеля Диаметр кабеля 10-20 мм , размер А -115 мм, масса не более 0,33 кг. |  |  | шт. |  | 4 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 23 | Гильза алюминиевая 13-5-1-А00У2 | ГАО 13-5-1-А-00 Гильзы кабельные алюминиевые Климатическое исполнение У2 Гильзы кабельные алюминиевые оконцовочные под опрессовку ГАО закрытые с односторонним и двусторонним заполнением предназначены для соединения и ответвления опрессовкой проводов и кабелей на напряжение до 1кВ с алюминиевыми однопроволочными жилами номиниальным сечением от 2,5 до 10 мм кв. |  |  | шт. |  | 8 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 24 | Металлорукав с ПВХ покрытием 35 STE-FC35PD67 | Степень защиты не ниже IP IP67 Наружный диаметр, мм не менее 43 Внутренний диаметр, мм не менее 35 Материал Стальная оцинкованная лента; ПВХ Температура эксплуатации от -45°С до +400°С Артикул производителя STE-FC35PD67 |  |  | м |  | 125 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 25 | Металлорукав с ПВХ покрытием 27 STE-FC27PD67 | Характеристика Значение Степень защиты не ниже IP IP67 Наружный диаметр, мм не менее 34 Внутренний диаметр, мм не менее 26,5 Материал Стальная оцинкованная лента; ПВХ Температура эксплуатации от -45°С до +400°С |  |  | м |  | 50 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 26 | Соединитель для металлорукава STE-FCB35-40 | Степень защиты не ниже IP IP67 Внутренний диаметр, не менее мм 35 Материал Сталь с никелевым покрытием Температура эксплуатации от -45°С до +400°С Соединитель металлорукова 35мм к резьбовому соединителю M40 (6014-4035), STE-FCB35-40 |  |  | шт. |  | 35 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 27 | Соединитель для металлорукава STE-FCB27-32 | STE-FCB27-32 Внутренний d, мм не менее 26,5 Внешний Ø, мм не менее 34 Материал Сталь с никелевым покрытием Температура эксплуатации от -45°С до +400°С |  |  | шт. |  | 15 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 28 | Металлорукав РЗ-ЦХ-32 | Материал: стальная оцинкованная лента, уплотнение хлопчатобумажное Тип: не герметичный Рабочая температура: до + 100 С Пожаробезопасность: не поддерживает горение Диаметр условного прохода: не менее 32 мм Внутренний диаметр: не менее 30,4 мм Наружный диаметр: не менее 38,0 мм Наименьший радиус изгиба при монтаже: R = 250мм |  |  | м |  | 10 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 29 | Металлорукав РЗ-ЦХ-25 | Материал: стальная оцинкованная лента, уплотнение хлопчатобумажное Тип: не герметичный Рабочая температура: до + 100 С Пожаробезопасность: не поддерживает горение Диаметр условного прохода, не менее 25мм Внутренний диаметр, не менее 23,7 мм Наружный диаметр, не менее 30.8 мм Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе, не менее 130 мм |  |  | м |  | 100 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 30 | Труба стальная гладкостенная оцинкованная Ø50 мм STE-50L | Диаметр трубы ØD, мм не менее 50 Толщина стали S, не менее мм1.2 |  |  | м |  | 150 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 31 | Соединитель "труба-труба", степень защиты не ниже IP67 STE-C50N | Степень защиты не ниже IP67 Внутренний диаметр, не менее мм 50 Материал Сталь оцинкованная Температура эксплуатации от -25°С до +150°С Тип товара Соединитель "труба-труба |  |  | шт. |  | 43 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 32 | Угол для поворота трубы на 90° STE-B90-50 | Материал -сталь оцинкованная Угол 90°, ØD,диаметр, мм, не менее 50 L, длина, мм, не более 300 Толщина стали S, мм, не менее 1.2 |  |  | шт. |  | 13 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 33 | Скоба оцинкованная STE-FE50 | Скоба крепежная c винтовым зажимом, Оцинкованная, предназначена для крепления труб к несущим конструкциям при помощи дюбеля ØD, диаметр, мм не менее 50-1”1/2 H, высота, 45 ± 5 мм диаметр трубы Ø min. – Ø max., мм, 43÷ 50 |  |  | шт. |  | 150 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 34 | Блок "выключатель+розетка" | Блок комбинированный белый БКВР-037в составе: одноклавишный выключатель и одноместная розетка. Номинальное напряжение, В 250 Номинальный ток, А 10 Размер, мм, не более 82х152х49± 5мм |  |  | шт. |  | 16 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 35 | Кронштейн правый для крепления троса | Кронштейн правый для крепления троса | серия 5.407-115 выпуск 1 лист 49 |  | шт. |  | 12 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 36 | Кронштейн левый для крепления троса | Кронштейн левый для крепления троса | серия 5.407-115 выпуск 1 лист 50 |  | шт. |  | 12 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 37 | Поводок- Полоса разм. 36х5 | Полоса разм. 36х5мм L=180мм | серия 5.407-115 выпуск 1 лист 55 |  | шт. |  | 10 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 38 | Проволока 2,0-1Ц-I | Проволока 2,0-1Ц-I по ГОСТ 3282-74 | ГОСТ 3282-74 |  | кг |  | 2 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 39 | Коробка вводная У614АУ2 | Коробки клеммные У614 используются для соединения и разветвления электрических цепей, выполняемых контрольными кабелями с числом жил до 27 и силовыми кабелями с алюминиевыми и медными жилами сечением 1,5-6мм2. Напряжение постоянного тока 440В, напряжение переменного тока частотой 50Гц 660В. Номинальный ток наборных зажимов16А. Степень защиты не ниже IP 54 Размеры не более 238х212х100 мм. |  |  | шт. |  | 13 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 40 | Секция троллейная К580У2 | Секции К580 выполняется из стального уголка Сечение уголка, не менее мм50х50х5 Допустимая температура нагрева секции климатического исполнения У2 - 65о С. Масса не более 22,8 кг |  |  | шт. |  | 15 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 41 | Промежуточный кронштейн К41 У1 | Кронштейн троллейный К41У1. Материал каркаса: Уголок стальной г/к не менее 50х50 мм. Материал троллеедержателя: Сталь Ст3, 3мм, лист. Комплект: Каркас, троллеедержатели, изоляторы, метизы, прокладки. Климатическое исполнение: У1. Масса не более 9,26 кг |  |  | шт. |  | 14 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 42 | Секционный кронштейн К45 У1 | Тип кронштейна - К45У1 Тролледержатели - К264 Троллеи - секции троллейные К580 Масса кронштейна - не более 12,92 кг |  |  | шт. |  | 1 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 43 | Светофор У270У2 | Светофор У270У2 Для световой сигнализации о наличии напряжения на троллейных линиях напряжением 380В. Светофор трехламповый для ламп 220В, мощность не менее 15Вт, цвет светофильтра – красный. Устанавливается на троллейных кронштейнах, подкрановых балках и других конструкциях, закрепляется сваркой ли болтами в вертикальном или горизонтальном положении. Основание светофора изготовляется из стали с лакокрасочным покрытием. Степень защиты не ниже IP54 |  |  | шт. |  | 2 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 44 | Сталеалюминиевая планка У 1040УТ1 | Сталеалюминиевая планка У 1040УТ1 Планка сталеалюминиевая У1040 - предназначена для присоединения плоских алюминиевых подпиточных шин сечением до 80х8мм к стальным троллеям. Состоит из стальной и алюминиевой пластин, соединенных сваркой. |  |  | шт. |  | 5 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 45 | Гильза алюминиевая ГА 240-20 | Гильзы кабельные соединительные алюминиевые ГА закрепляемые опрессовкой, предназначены для соединения встык проводов и кабелей с алюминиевыми жилами с сечением от 16 до 240 мм². Гильзы алюминиевые применяются для кабелей напряжением до 10 кВ. Условные обозначения Гильза алюминиевая ГА 240-20 Г – «Гильза» - наименование А – «Алюминий» - материал, из которого изготовлена гильза 240 – номинальное сечение жилы, мм² 20 – внутренний диаметр гильзы, мм d, диаметр внешний, mm: не менее 28 d1, диаметр внутренний, mm: не менее 20 L, длина, mm: не менее 110 |  |  | шт. |  | 17 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 46 | Жесткая гладкая труба из ПВХ-пластиката Ø16 мм | Гладкие трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий открытого типа как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе. Исключается возникновение пожара при коротком замыкании. Дополнительная защита проводки от механических повреждений. Высокая степень влаго и пылезащищенности Технические характеристики: Материал: самозатухающая композиция ПВХ. Прочность: не менее 350 Н на 5 см при 20°С. Диапазон рабочих температур: от -5 °С до +60 "С. Электрическое сопротивление: не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин). Огнестойкость: не поддерживает горение. |  |  | м |  | 21 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 47 | Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабеля ПвВнг(А)-LS сечением 1х150 мм² (один комплект на 3 фазы) EAKT-1657 | Комплект EAKT-1657 сечением не менее 1х150 мм² для кабелей с медным ленточным экраном состоит из 3-х роликовых пружины и 3-х проводников заземления. Кабели с медным ленточным экраном без брони. Сечение жилы(мм2). 95 – 240; 50 – 150; 25 – 70; EAKT 1657. |  |  | компл. |  | 2 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 48 | Муфта концевая внутренней установки для кабеля ПвВнг(A)-LS сечением 3х150 мм² (один комплект на 3 фазы) | POLT-12D/1XI-L12B Конструкция Проволоки экрана кабеля или заземляющий проводник герметизируются клейкой мастикой. Желтая лента для распределения напряженности электрического поля наматывается в области среза экрана и кабеля. Трекингостойкая изоляционная трубка устанавливается на жилу и служит для защиты наружной поверхности муфты от таких явлений как трекинг (повреждение поверхности диэлектрика пробоем), эррозия, ультрафиолетовое излучение и других воздействий окружающей среды. Один комплект включает материалы для трех фаз. 1 – кабель; 2 – трекингостойкая изоляционная трубка; 3 – наконечник. МаркаPOLT-12D/1XI-L12B Число жил 1 Рабочее напряжение, кВ, не менее 10,0 Сечение жилы кабеля, кв.мм120—240 |  |  | компл. |  | 2 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 49 | Кронштейн К1 |  | NW2P.D.188.0.2UGV&&. &&&&&. 030.DC.0001 ЛИСТ 13 |  | шт. |  | 4 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |
| 50 | Кронштейн К2 |  | NW2P.D.188.0.2UGV&&. &&&&&. 030.DC.0001 ЛИСТ 13 |  | шт |  | 4 |  | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными), не являться выставочными образцами.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами". Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, юридический адрес изготовителя, гарантийный срок службы.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами". Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется в присутствии представителя Заказчика. Поставка каждой партии Товара сопровождается оригиналами следующих документов: - товарная накладная (форма ТОРГ-12); - счет-фактура установленной формы. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 (для материалов) и 0402-7.4-005 (для оборудования) «Входной контроль оборудования и материалов/ оборудования при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям нормативной документации, технических условий, договора на поставку и других обязательных требований.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, документацию по эксплуатации на русском языке. Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется любыми видами крытого транспорта. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона строительства НВ АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение производится в крытом складском помещении в упакованном состоянии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ (в последней редакции): - №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.; - №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: - Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» (Утв. ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.). 10.2. При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения входного контроля в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 (для материалов) и 0402-7.4-005(для оборудования)«Входной контроль оборудования и материалов/ оборудования при сооружении Нововоронежской АЭС-2», предъявляются в течение 10 (десяти) календарных дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющую данную партию. 11.1.1. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления о несоответствии Товара обязан прибыть на место поставки Товара к Заказчику для оформления акта-возврата. 11.1.2. В случае невозможности присутствия представителя Поставщика, Заказчик составляет акт с участием представителя незаинтересованной организации. 11.2. Претензии по скрытым недостаткам Товара Заказчик обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня составления акта входного контроля, но не позднее четырех месяцев с даты поставки Товара. 11.3. Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсимильного уведомления о несоответствии Товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный в соответствиями с условиями настоящего технического задания. 11.4. Поставляемый Товар не должен иметь внешних повреждений и дефектов (товар изготовленный из металла не должен иметь ржавчины, раковин и др.) 11.5. Все обнаруженные дефекты должны устраняться за счет и силами Исполнителя.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке. Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Отсутствует.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 - NW2P.D.188.0.2UGV&&. &&&&&. 030.DC.0001 (20 листов)

Специалист ОМТС _________________________ В.А.Мартыненко

Начальник   ОМТС _________________________ А.В. Швеков

Управляющий   НСМФ	 _________________________ В.А. Любимов