Приложение 1.1
Данные по выбросам и сбросам РВ во всех режимах работы АЭС
Газоаэрозольный выброс в венттрубу блока в нормальном режиме работы

(Глава 10 таб. 10.2.5.4.1) 
Таблица Суммарный годовой выброс из венттрубы при работе блока на мощности 

	Радионуклид
	Суммарный выброс с одного блока, Бк
	Суммарный выброс с двух блоков, Бк
	Допустимый выброс,   Бк

	Kr-83m
	5,27(1011
	1,05(1012
	

	Kr-85m
	1,55(1012
	3,10(1012
	

	Kr-85
	2,22(1012
	4,44(1012
	

	Kr-87
	1,11(1012
	2,23(1012
	

	Kr-88
	3,96(1012
	7,91(1012
	

	Kr-89
	3,18(1010
	6,36(1010
	

	Kr-90
	3,82(109
	7,64(109
	

	Sr-90
	1,07(103
	2,13(103
	

	Kr-91
	6,13(108
	1,23(109
	

	mI-131
	4,81(107
	9,63(107
	

	OI-131
	7,15(107
	1,43(108
	

	aI-131
	4,03(107
	8,05(107
	

	Xe-131m
	3,26(1010
	6,53(1010
	

	Xe-133
	8,92(1012
	1,78(1013
	

	Cs-134
	9,35(106
	1,87(107
	9,0(108

	Xe-135m
	1,75(1011
	3,49(1011
	

	Xe-135
	1,00(1013
	2,00(1013
	

	Xe-137
	2,56(1010
	5,11(1010
	

	Cs-137
	1,46(107
	2,92(107
	2(109

	Xe-138
	2,21(1011
	4,42(1011
	

	Xe-139
	4,40(109
	8,79(109
	

	Xe-140
	9,58(108
	1,92(109
	

	Co-60
	7,06(102
	1,41(103
	7,4(109

	Сумма I-131
	1,60(108
	3,20(108
	1,8(1010

	Сумма ИРГ
	2,88(1013
	5,76(1013
	6,9(1014

	Сумма
	2,88(1013
	5,76(1013
	


Газоаэрозольный выброс с блока при нарушении нормального режима работы

(Глава 15 книга 4)
Таблица 15.7.1.1.1 - Перечень проектных режимов категории 2

	№
пункта
	Пункт
	Наименование исходного события
	Наличие кризиса теплообмена
	Максимальная температура оболочки 
твэл, оС
	Разгерметизация оболочек твэл в результате протекания события1)
	Наличие нагрева топлива2)
	Срабатывание ПСУ
2-го контура

	1
	15.5.1.1
	Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению температуры питательной воды
	Нет
	< 355
	Нет
	Да
	Да

	2
	15.5.1.2
	Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению расхода питательной воды
	Нет
	< 360
	Нет
	Нет
	Да

	3
	15.5.1.3
	Непредусмотренное открытие предохранительного клапана парогенератора, сбросного клапана (БРУ-А) или байпасного клапана турбины (БРУ-К) с их последующей непосадкой
	Нет
	< 355
	Нет
	Да
	Да

	4
	15.5.1.4
	Увеличение расхода пара на турбину (вследствие неисправной работы или отказа регулятора давления пара) (мгновенное повышение нагрузки турбины на 10 % выше номинального)
	Нет
	< 355
	Нет
	Да
	Да

	5
	15.5.2.1
	Снижение расхода пара на турбину (вследствие неисправной работы или отказа регулятора давления пара)
	Нет
	< 365
	Нет
	Нет
	Да

	6
	15.5.2.2
	Закрытие стопорных клапанов турбины или потеря внешней электрической нагрузки
	Нет
	365
	Нет
	Нет
	Да


Продолжение таблицы 15.7.1.1.1

	№
пункта
	Пункт
	Наименование исходного события
	Наличие кризиса теплообмена
	Максимальная температура оболочки 
твэл, оС
	Разгерметизация оболочек твэл в результате протекания события1)
	Наличие нагрева топлива 2)
	Срабатывание ПСУ
2-го контура

	7
	15.5.2.3
	Потеря нормального расхода питательной воды (за исключением разрыва трубопровода питательной воды)
	Нет
	< 365
	Нет
	Да
	Да

	8
	15.5.2.5
	Ложное закрытие БЗОК
	Нет
	< 360
	Нет
	Нет
	Да

	9
	15.5.2.6
	Потеря вакуума в конденсаторе или другие случаи, приводящие к останову турбины
	Нет
	365
	Нет
	Нет
	Да

	10
	15.5.2.7
	Потеря неаварийного питания переменным током вспомогательного станционного оборудования (обесточивание АЭС)
	Нет
	< 360
	Нет
	Нет
	Да

	11
	15.5.3.1
	Отключение различного числа главных циркуляционных насосных агрегатов
	Нет
	< 360
	Нет
	Нет
	Да

	12
	15.5.3.3
	Режимы аварийного отклонения частоты в сети
	Нет
	< 360
	Нет
	Нет
	Да

	13
	15.5.4.1
	Неуправляемое извлечение группы органов регулирования на МКУ и на мощности
	Нет
	< 380
	Нет
	Да
	Да


Продолжение таблицы 15.7.1.1.1

	№
пункта
	Пункт
	Наименование исходного события
	Наличие кризиса теплообмена
	Максимальная температура оболочки 
твэл, оС
	Разгерметизация оболочек твэл в результате протекания события1)
	Наличие нагрева топлива 2)
	Срабатывание ПСУ
2-го контура

	14
	15.5.4.3
	Неправильная загрузка и эксплуатация тепловыделяющих сборок в этом положении
	Нет
	< 355
	Нет
	Нет
	Нет

	15
	15.5.4.4
	Непреднамеренное разбавление борной кислоты в теплоносителе первого контура
	Нет
	< 355
	Нет
	Нет
	Нет

	16
	15.5.4.6
	Рассогласование ПС  СУЗ:
- падение ПС СУЗ;

- падение группы или подгруппы ПС СУЗ;

- статическое рассогласование в группе ПС СУЗ
	Нет
	< 365
	Нет
	Да
	Да

	17
	15.5.5.1
	Нарушение в системе подпитки-продувки, приводящее к увеличению запаса теплоносителя первого контура
	Нет
	< 360
	Нет
	Да
	Да

	18
	15.5.5.2
	Ложный впрыск в компенсатор давления из системы подпитки-продувки
	Нет
	< 365
	Нет
	Нет
	Да

	19
	15.5.6.4
	Разрывы линий КИП или других линий содержащих теплоноситель первого контура за пределами защитной оболочки
	Нет
	< 355
	Нет
	Нет
	Да


Продолжение таблицы 15.7.1.1.1

	№
пункта
	Пункт
	Наименование исходного события
	Наличие кризиса теплообмена
	Максимальная температура оболочки 
твэл,оС
	Разгерметизация оболочек твэл в результате протекания события1)
	Наличие нагрева топлива 2)
	Срабатывание ПСУ
2-го контура

	20
	15.5.10.1
	Ложное срабатывание алгоритма управления аварией течи из первого контура во второй
	Нет
	< 360
	Нет
	Нет
	Да

	21
	15.5.10.2
	Ложный впрыск в компенсатор давления с напора главного циркуляционного насосного агрегатов
	Нет
	< 355
	Нет
	Нет
	Да

	22
	15.5.10.3
	Непредусмотренное срабатывание емкости системы аварийного охлаждения зоны
	Нет
	< 355
	Нет
	Нет
	Нет

	23
	15.5.10.4
	Ложное срабатывание системы аварийной питательной воды
	Нет
	< 365
	Нет
	Нет
	Да

	24
	15.5.10.5
	Ложное срабатывание системы пассивного отвода тепла
	Нет
	< 355
	Нет
	Нет
	Нет


1) Предполагается, что в исходном состоянии не превышается эксплуатационный предел повреждения твэлов, если отсутствуют кризис теплоотдачи и рост температуры оболочек твэлов, т.е. нет предпосылок к дополнительной разгерметизации твэлов в результате ухудшения отвода тепла

2) Теплофизический расчет проводился на конец первой топливной загрузки

Группировка режимов

Выброс ПД, который превышает выброс ПД при нормальной эксплуатации, в режимах категории 2 определяется за счет ПД, которые выходят из негерметичных твэлов за счет спайк-процесса и за счет выхода из нагретого топлива (в тех режимах, где есть дополнительный нагрев топлива).

В режимах категории 2 возможны два конечных состояния РУ: «горячее состояние» и «холодное состояние». Соответственно методы расчета выбросов ПД будут различными для этих двух состояний.

Расчет выброса ПД через вентсистему KLA22
Таблица 15.7.1.3.2.2 - Результаты расчета выброса ПД в режимах с «горячим остановом»  через вентсистему KLA22, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радионуклид
	пункт 15.5.1.1
	пункт 15.5.1.4
	пункт 15.5.2.3
	пункт 15.5.4.1
	пункт 15.5.4.6
	пункт 15.5.5.1
	Режимы без нагрева топлива

	Молекуляpный иод
	
	
	
	
	
	
	

	I-131
	6.1E+06
	6.1E+06
	5.2E+06
	1.7E+07
	6.5E+06
	9.2E+06
	1.1E+06

	I-132
	8.2E+06
	8.2E+06
	7.4E+06
	1.8E+07
	8.5E+06
	1.1E+07
	2.2E+06

	I-133
	1.7E+07
	1.7E+07
	1.5E+07
	4.3E+07
	1.8E+07
	2.4E+07
	2.2E+06

	I-134
	8.1E+06
	8.1E+06
	7.2E+06
	2.0E+07
	8.5E+06
	1.1E+07
	1.3E+06

	I-135
	1.4E+07
	1.4E+07
	1.2E+07
	3.3E+07
	1.4E+07
	1.9E+07
	1.6E+06

	Оpганический иод
	
	
	
	
	
	
	

	I-131
	1.1E+07
	1.1E+07
	9.5E+06
	3.1E+07
	1.2E+07
	1.7E+07
	7.4E+06

	I-132
	1.3E+07
	1.3E+07
	1.1E+07
	2.8E+07
	1.3E+07
	1.7E+07
	9.1E+06

	I-133
	3.1E+07
	3.1E+07
	2.7E+07
	7.7E+07
	3.2E+07
	4.3E+07
	1.5E+07

	I-134
	1.1E+07
	1.1E+07
	9.8E+06
	2.7E+07
	1.2E+07
	1.5E+07
	3.5E+06

	I-135
	2.3E+07
	2.3E+07
	2.0E+07
	5.6E+07
	2.4E+07
	3.2E+07
	8.8E+06

	ИРГ
	
	
	
	
	
	
	

	Kr-85m
	3.0E+10
	3.0E+10
	2.7E+10
	7.3E+10
	3.2E+10
	4.2E+10
	2.1E+10

	Kr-87
	5.0E+10
	5.0E+10
	4.4E+10
	1.2E+11
	5.2E+10
	6.8E+10
	3.0E+10

	Kr-88
	9.9E+10
	9.9E+10
	8.8E+10
	2.3E+11
	1.0E+11
	1.4E+11
	6.4E+10

	Xe-133
	2.1E+11
	2.1E+11
	1.7E+11
	7.1E+11
	2.3E+11
	3.5E+11
	1.1E+11

	Xe-135
	7.8E+10
	7.8E+10
	7.4E+10
	1.1E+11
	7.9E+10
	8.8E+10
	3.2E+10

	Xe-138
	2.5E+10
	2.5E+10
	2.2E+10
	5.9E+10
	2.6E+10
	3.4E+10
	6.5E+09


	Радионуклид
	пункт 15.5.1.1
	пункт 15.5.1.4
	пункт 15.5.2.3
	пункт 15.5.4.1
	пункт 15.5.4.6
	пункт 15.5.5.1
	Режимы без нагрева топлива

	Аэpозоли
	
	
	
	
	
	
	

	Cs-134
	6.7E+06
	6.7E+06
	5.3E+06
	2.3E+07
	7.2E+06
	1.1E+07
	1.0E+06

	Cs-137
	8.1E+06
	8.1E+06
	6.6E+06
	2.7E+07
	8.8E+06
	1.3E+07
	1.5E+06

	I-131
	6.0E+06
	6.0E+06
	5.1E+06
	1.7E+07
	6.3E+06
	8.9E+06
	9.9E+05

	I-132
	8.1E+06
	8.1E+06
	7.3E+06
	1.8E+07
	8.5E+06
	1.1E+07
	2.1E+06

	I-133
	1.7E+07
	1.7E+07
	1.5E+07
	4.3E+07
	1.8E+07
	2.4E+07
	2.1E+06

	I-134
	8.1E+06
	8.1E+06
	7.2E+06
	2.0E+07
	8.5E+06
	1.1E+07
	1.3E+06

	I-135
	1.3E+07
	1.3E+07
	1.2E+07
	3.3E+07
	1.4E+07
	1.9E+07
	1.5E+06


Таблица 15.7.1.3.2.3 - Результаты расчета выброса ПД в режимах с «холодным остановом»  через вентсистему KLA22, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радионуклид
	Режим с нагревом топлива (15.5.1.3)
	Режим без нагрева топлива (15.5.10.3)

	Молекуляpный иод
	
	

	I-131
	9.6E+06
	3.6E+06

	I-132
	1.2E+07
	7.1E+06

	I-133
	2.7E+07
	1.3E+07

	I-134
	1.2E+07
	6.5E+06

	I-135
	2.1E+07
	1.0E+07

	Оpганический иод
	
	

	I-131
	1.7E+07
	6.4E+06

	I-132
	1.9E+07
	1.1E+07

	I-133
	4.7E+07
	2.2E+07

	I-134
	1.7E+07
	8.8E+06

	I-135
	3.5E+07
	1.8E+07

	ИРГ
	
	

	Kr-85m
	4.7E+10
	2.4E+10

	Kr-87
	7.6E+10
	4.1E+10

	Kr-88
	1.5E+11
	8.0E+10

	Xe-133
	3.2E+11
	6.0E+10

	Xe-135
	1.2E+11
	9.7E+10

	Xe-138
	3.8E+10
	1.9E+10

	Аэpозоли
	
	

	Cs-134
	3.4E+05
	5.9E+04


	Радионуклид
	Режим с нагревом топлива (15.5.1.3)
	Режим без нагрева топлива (15.5.10.3)

	Cs-137
	4.2E+05
	8.9E+04

	I-131
	9.2E+06
	3.4E+06

	I-132
	1.2E+07
	7.1E+06

	I-133
	2.6E+07
	1.2E+07

	I-134
	1.2E+07
	6.4E+06

	I-135
	2.1E+07
	1.0E+07


Расчет выброса ПД через ПСУ

Таблица 15.7.1.3.3.1 - Результаты расчета выброса ПД через ПСУ второго контура в окружающую среду в режимах с «горячим остановом», Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радио-нуклид
	Пункт 15.5.1.1
	Пункт 15.5.1.4
	Пункт 15.5.2.3
	Пункт 15.5.4.1
	Пункт 15.5.4.6
	Пункт 15.5.5.1
	Режимы без нагрева топлива 

	ИРГ
	
	
	
	
	
	
	

	Kr-85m
	4.87E+06
	1.98E+07
	1.54E+07
	1.98E+07
	8.65E+06
	1.24E+07
	1.39E+07

	Kr-87
	1.42E+07
	5.68E+07
	4.54E+07
	5.68E+07
	2.53E+07
	3.58E+07
	3.89E+07

	Kr-88
	1.87E+07
	7.53E+07
	5.96E+07
	7.53E+07
	3.33E+07
	4.73E+07
	5.13E+07

	Xe-133
	2.39E+07
	1.37E+08
	6.88E+07
	1.37E+08
	4.38E+07
	7.24E+07
	4.40E+07

	Xe-135
	1.05E+07
	2.64E+07
	3.61E+07
	2.64E+07
	1.81E+07
	2.18E+07
	1.67E+07

	Xe-138
	3.41E+07
	1.39E+08
	1.08E+08
	1.39E+08
	6.07E+07
	8.68E+07
	4.55E+07

	Молекулярный иод
	
	
	
	
	
	

	I-131
	1.26E+07
	6.05E+07
	3.85E+07
	6.05E+07
	2.28E+07
	3.48E+07
	3.02E+07

	I-132
	2.55E+07
	9.65E+07
	8.22E+07
	9.65E+07
	4.51E+07
	6.26E+07
	7.88E+07

	I-133
	3.75E+07
	1.60E+08
	1.18E+08
	1.60E+08
	6.69E+07
	9.74E+07
	6.66E+07

	I-134
	4.21E+07
	1.72E+08
	1.34E+08
	1.72E+08
	7.49E+07
	1.07E+08
	6.22E+07

	I-135
	3.32E+07
	1.38E+08
	1.05E+08
	1.38E+08
	5.90E+07
	8.50E+07
	4.98E+07

	Аэрозоли
	
	
	
	
	
	
	

	Cs-134
	8.45E+02
	4.92E+03
	2.42E+03
	4.92E+03
	1.55E+03
	2.58E+03
	1.83E+03

	Cs-137
	1.03E+03
	5.77E+03
	2.98E+03
	5.77E+03
	1.88E+03
	3.08E+03
	2.75E+03


Таблица 15.7.1.3.3.2 - Результаты расчета выброса ПД через ПСУ второго контура в окружающую среду в режиме с «холодным остановом», Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радионуклид
	Режим с нагревом топлива (15.5.1.3)

	ИРГ
	

	Kr-85m
	6.39E+08

	Kr-87
	1.87E+09

	Kr-88
	2.46E+09

	Xe-133
	3.17E+09

	Xe-135
	1.36E+09

	Xe-138
	4.48E+09

	Молекулярный иод
	

	I-131
	1.67E+08

	I-132
	3.34E+08

	I-133
	4.93E+08

	I-134
	5.53E+08

	I-135
	4.36E+08

	Аэрозоли
	

	Cs-134
	1.12E+05

	Cs-137
	1.36E+05


ПРОЕКТНЫЕ АВАРИИ В СИСТЕМАХ РУ, ПЕРВОГО И ВТОРОГО КОНТУРА

Таблица 15.7.2.1.1 - Перечень проектных режимов категории 3 и 4

	№
пункта
	Пункт
	Наименование исходного события
	Наличие кризиса теплообмена
	Максимальная температура оболочек, оС

	Разгерметизация твэлов в результате протекания события
	Наличие нагрева топлива
	Срабатывание ПСУ второго контура

	Проектные режимы категории 3

	1
	15.5.1.5
	Спектр разрывов паропровода внутри и вне защитной оболочки
	Нет
	< 355
	Нет
	Да
	Да

	2
	15.5.2.4
	Разрыв трубопровода питательной воды парогенератора
	Нет
	361,3
	1 % 1)
	Нет
	Да

	3
	15.5.6.1
	Непредусмотренное открытие предохранительного клапана компенсатора давления с последующей непосадкой
	Нет
	< 355
	1 % 1)
	Нет
	Да

	4
	15.5.6.2
	Малые течи теплоносителя в результате разрыва трубопровода первого контура эквивалентным диаметром менее 100 мм
	Нет
	426
	1 % 1)
	Нет
	Да

	5
	15.5.6.5
	Разрыв теплообменной трубки парогенератора с последующим расхолаживанием со скоростью 60 оС/ч
	Нет
	< 355
	Нет
	Нет
	Да

	6
	15.5.6.6
	Компенсируемая течь внутри контайнмента
	Нет
	< 355
	1 % 1)
	Нет
	Да

	Проектные режимы категории 4

	7
	15.5.3.2
	Мгновенное заклинивание или разрыв вала одного главного циркуляционного насосного агрегата
	Да
	703
	5 % 2)
	Нет
	Да

	8
	15.5.4.5
	Выброс органов регулирования системы управления и защиты при разрыве чехла привода
	Нет
	< 375
	1 % 3)
	Да
	Да


Продолжение таблицы 15.7.2.1.1

	№

пункта
	Пункт
	Наименование исходного события
	Наличие кризиса теплообмена
	Максимальная температура оболочек, оС

	Разгерметизация твэл в результате протекания события
	Наличие нагрева топлива
	Срабатывание ПСУ второго контура

	9
	15.5.4.7
	Подключение неработающей петли без предварительного снижения мощности
	Нет
	< 370
	1 % 1)
	Да
	Да

	10
	15.5.6.3
	Большие течи теплоносителя в результате разрыва трубопроводов первого контура эквивалентным диаметром более 100 мм, включая разрыв главного циркуляционного трубопровода
	Да
	1050
	10 % 2)
	Нет
	Нет

	11
	15.5.6.8
	Течь из первого контура во второй при отрыве крышки коллектора  парогенератора
	Нет
	< 355
	Нет
	Нет
	Да


1) Теплофизический расчет проводился на конец четвертой топливной загрузки.

2) Теплофизический расчет проводился на конец первой топливной загрузки.

3) Теплофизический расчет проводился на конец стандартной топливной загрузки
Расчет выброса ПД для аварий категории 3

Расчет выброса ПД для аварий с выходом ПД в контейнмент

Таблица 15.7.2.3.2.3 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.5.2.4, Бк. Выброс ПД через аварийную вентсистему KLB22. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы 
радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	4.0E+04
	7.5E+04
	1.2E+05
	1.6E+05

	I-132
	2.4E+04
	2.4E+04
	2.4E+04
	2.4E+04

	I-133
	3.1E+04
	3.7E+04
	3.8E+04
	3.8E+04

	I-134
	6.9E+03
	6.9E+03
	6.9E+03
	6.9E+03

	I-135
	1.1E+04
	1.1E+04
	1.1E+04
	1.1E+04

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	2.0E+06
	6.4E+06
	1.2E+07
	1.9E+07

	I-132
	4.9E+05
	4.9E+05
	4.9E+05
	4.9E+05

	I-133
	1.3E+06
	2.1E+06
	2.2E+06
	2.2E+06

	I-134
	9.0E+04
	9.0E+04
	9.0E+04
	9.0E+04

	I-135
	3.6E+05
	3.8E+05
	3.8E+05
	3.8E+05

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	4.0E+07
	4.0E+07
	4.0E+07
	4.0E+07

	Kr-87
	3.0E+07
	3.0E+07
	3.0E+07
	3.0E+07

	Kr-88
	8.8E+07
	8.8E+07
	8.8E+07
	8.8E+07

	Xe-133
	5.2E+09
	1.5E+10
	2.7E+10
	3.6E+10

	Xe-135
	1.1E+08
	1.3E+08
	1.3E+08
	1.3E+08

	Xe-138
	9.7E+06
	9.7E+06
	9.7E+06
	9.7E+06

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	1.6E+03
	1.6E+03
	1.6E+03
	1.6E+03

	Cs-137
	5.6E+02
	5.6E+02
	5.6E+02
	5.6E+02


Таблица 15.7.2.3.2.4 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.5.2.4, Бк. Выброс ПД через байпас. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы 
радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	


	I-131
	4.0E+05
	7.5E+05
	1.2E+06
	1.6E+06

	I-132
	2.4E+05
	2.4E+05
	2.4E+05
	2.4E+05

	I-133
	3.1E+05
	3.7E+05
	3.8E+05
	3.8E+05

	I-134
	6.9E+04
	6.9E+04
	6.9E+04
	6.9E+04

	I-135
	1.1E+05
	1.1E+05
	1.1E+05
	1.1E+05

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	2.0E+06
	6.4E+06
	1.2E+07
	1.9E+07


	I-132
	4.9E+05
	4.9E+05
	4.9E+05
	4.9E+05

	I-133
	1.3E+06
	2.1E+06
	2.2E+06
	2.2E+06

	I-134
	9.0E+04
	9.0E+04
	9.0E+04
	9.0E+04

	I-135
	3.6E+05
	3.8E+05
	3.8E+05
	3.8E+05

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	4.0E+05
	4.0E+05
	4.0E+05
	4.0E+05

	Kr-87
	3.0E+05
	3.0E+05
	3.0E+05
	3.0E+05

	Kr-88
	8.8E+05
	8.8E+05
	8.8E+05
	8.8E+05

	Xe-133
	5.2E+07
	1.5E+08
	2.7E+08
	3.6E+08

	Xe-135
	1.1E+06
	1.3E+06
	1.3E+06
	1.3E+06

	Xe-138
	9.7E+04
	9.7E+04
	9.7E+04
	9.7E+04

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	1.6E+05
	1.6E+05
	1.6E+05
	1.6E+05

	Cs-137
	5.6E+04
	5.6E+04
	5.6E+04
	5.6E+04


Таблица 15.7.2.3.2.5 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.5.6.1, Бк. Выброс ПД через аварийную вентсистему KLB22. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	1.7E+06
	3.6E+06
	6.0E+06
	8.4E+06

	I-132
	7.6E+05
	7.6E+05
	7.6E+05
	7.6E+05

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	I-133
	1.2E+06
	1.6E+06
	1.6E+06
	1.6E+06

	I-134
	2.0E+05
	2.0E+05
	2.0E+05
	2.0E+05

	I-135
	4.1E+05
	4.2E+05
	4.2E+05
	4.2E+05

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	1.2E+08
	3.6E+08
	6.9E+08
	1.1E+09

	I-132
	2.9E+07
	2.9E+07
	2.9E+07
	2.9E+07

	I-133
	7.9E+07
	1.2E+08
	1.3E+08
	1.3E+08

	I-134
	4.6E+06
	4.6E+06
	4.6E+06
	4.6E+06

	I-135
	2.2E+07
	2.3E+07
	2.3E+07
	2.3E+07

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	2.4E+09
	2.4E+09
	2.4E+09
	2.4E+09

	Kr-87
	1.7E+09
	1.7E+09
	1.7E+09
	1.7E+09

	Kr-88
	5.2E+09
	5.3E+09
	5.3E+09
	5.3E+09

	Xe-133
	3.1E+11
	8.8E+11
	1.5E+12
	2.0E+12

	Xe-135
	6.9E+09
	7.8E+09
	7.8E+09
	7.8E+09

	Xe-138
	3.2E+08
	3.2E+08
	3.2E+08
	3.2E+08

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	4.4E+04
	4.4E+04
	4.4E+04
	4.4E+04

	Cs-137
	1.6E+04
	1.6E+04
	1.6E+04
	1.6E+04


Таблица 15.7.2.3.2.6 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.5.6.1, Бк. Выброс ПД через байпас. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	1.7E+07
	3.6E+07
	6.0E+07
	8.4E+07

	I-132
	7.6E+06
	7.6E+06
	7.6E+06
	7.6E+06

	I-133
	1.2E+07
	1.6E+07
	1.6E+07
	1.6E+07

	I-134
	2.0E+06
	2.0E+06
	2.0E+06
	2.0E+06

	I-135
	4.1E+06
	4.2E+06
	4.2E+06
	4.2E+06


	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	1.2E+08
	3.6E+08
	6.9E+08
	1.1E+09

	I-132
	2.9E+07
	2.9E+07
	2.9E+07
	2.9E+07

	I-133
	7.9E+07
	1.2E+08
	1.3E+08
	1.3E+08

	I-134
	4.6E+06
	4.6E+06
	4.6E+06
	4.6E+06

	I-135
	2.2E+07
	2.3E+07
	2.3E+07
	2.3E+07

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	2.4E+07
	2.4E+07
	2.4E+07
	2.4E+07

	Kr-87
	1.7E+07
	1.7E+07
	1.7E+07
	1.7E+07

	Kr-88
	5.2E+07
	5.3E+07
	5.3E+07
	5.3E+07

	Xe-133
	3.1E+09
	8.8E+09
	1.5E+10
	2.0E+10

	Xe-135
	6.9E+07
	7.8E+07
	7.8E+07
	7.8E+07

	Xe-138
	3.2E+06
	3.2E+06
	3.2E+06
	3.2E+06

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	4.4E+06
	4.4E+06
	4.4E+06
	4.4E+06

	Cs-137
	1.6E+06
	1.6E+06
	1.6E+06
	1.6E+06


Таблица 15.7.2.3.2.7 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.5.6.2, Бк. Выброс ПД через аварийную вентсистему KLB22. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	1.7E+06
	3.6E+06
	6.0E+06
	8.4E+06

	I-132
	7.6E+05
	7.6E+05
	7.6E+05
	7.6E+05

	I-133
	1.2E+06
	1.6E+06
	1.6E+06
	1.6E+06

	I-134
	2.0E+05
	2.0E+05
	2.0E+05
	2.0E+05

	I-135
	4.1E+05
	4.2E+05
	4.2E+05
	4.2E+05

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	1.2E+08
	3.6E+08
	6.9E+08
	1.1E+09

	I-132
	2.9E+07
	2.9E+07
	2.9E+07
	2.9E+07


	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	I-133
	7.9E+07
	1.2E+08
	1.3E+08
	1.3E+08

	I-134
	4.6E+06
	4.6E+06
	4.6E+06
	4.6E+06

	I-135
	2.2E+07
	2.3E+07
	2.3E+07
	2.3E+07

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	2.4E+09
	2.4E+09
	2.4E+09
	2.4E+09

	Kr-87
	1.7E+09
	1.7E+09
	1.7E+09
	1.7E+09

	Kr-88
	5.2E+09
	5.3E+09
	5.3E+09
	5.3E+09

	Xe-133
	3.1E+11
	8.8E+11
	1.5E+12
	2.0E+12

	Xe-135
	6.9E+09
	7.8E+09
	7.8E+09
	7.8E+09

	Xe-138
	3.2E+08
	3.2E+08
	3.2E+08
	3.2E+08

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	4.4E+04
	4.4E+04
	4.4E+04
	4.4E+04

	Cs-137
	1.6E+04
	1.6E+04
	1.6E+04
	1.6E+04


Таблица 15.7.2.3.2.8 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.5.6.2, Бк. Выброс ПД через байпас. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	1.7E+07
	3.6E+07
	6.0E+07
	8.4E+07

	I-132
	7.6E+06
	7.6E+06
	7.6E+06
	7.6E+06

	I-133
	1.2E+07
	1.6E+07
	1.6E+07
	1.6E+07

	I-134
	2.0E+06
	2.0E+06
	2.0E+06
	2.0E+06

	I-135
	4.1E+06
	4.2E+06
	4.2E+06
	4.2E+06

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	1.2E+08
	3.6E+08
	6.9E+08
	1.1E+09

	I-132
	2.9E+07
	2.9E+07
	2.9E+07
	2.9E+07

	I-133
	7.9E+07
	1.2E+08
	1.3E+08
	1.3E+08

	I-134
	4.6E+06
	4.6E+06
	4.6E+06
	4.6E+06

	I-135
	2.2E+07
	2.3E+07
	2.3E+07
	2.3E+07


	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	2.4E+07
	2.4E+07
	2.4E+07
	2.4E+07

	Kr-87
	1.7E+07
	1.7E+07
	1.7E+07
	1.7E+07

	Kr-88
	5.2E+07
	5.3E+07
	5.3E+07
	5.3E+07

	Xe-133
	3.1E+09
	8.8E+09
	1.5E+10
	2.0E+10

	Xe-135
	6.9E+07
	7.8E+07
	7.8E+07
	7.8E+07

	Xe-138
	3.2E+06
	3.2E+06
	3.2E+06
	3.2E+06

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	4.4E+06
	4.4E+06
	4.4E+06
	4.4E+06

	Cs-137
	1.6E+06
	1.6E+06
	1.6E+06
	1.6E+06


Таблица 15.7.2.3.2.9 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.5.6.6, Бк. Выброс ПД через аварийную вентсистему KLB22. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	1.2E+06
	3.1E+06
	5.4E+06
	7.9E+06

	I-132
	4.6E+05
	4.6E+05
	4.6E+05
	4.6E+05

	I-133
	8.3E+05
	1.2E+06
	1.2E+06
	1.2E+06

	I-134
	1.2E+05
	1.2E+05
	1.2E+05
	1.2E+05

	I-135
	2.6E+05
	2.7E+05
	2.7E+05
	2.7E+05

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	9.2E+07
	3.3E+08
	6.6E+08
	1.1E+09

	I-132
	1.1E+07
	1.1E+07
	1.1E+07
	1.1E+07

	I-133
	5.6E+07
	9.9E+07
	1.0E+08
	1.0E+08

	I-134
	1.1E+06
	1.1E+06
	1.1E+06
	1.1E+06

	I-135
	1.2E+07
	1.4E+07
	1.4E+07
	1.4E+07

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	1.2E+09
	1.3E+09
	1.3E+09
	1.3E+09

	Kr-87
	4.7E+08
	4.7E+08
	4.7E+08
	4.7E+08


	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Kr-88
	2.2E+09
	2.2E+09
	2.2E+09
	2.2E+09

	Xe-133
	2.4E+11
	8.0E+11
	1.5E+12
	2.0E+12

	Xe-135
	4.3E+09
	5.2E+09
	5.2E+09
	5.2E+09

	Xe-138
	5.9E+07
	5.9E+07
	5.9E+07
	5.9E+07

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	2.0E+04
	2.0E+04
	2.0E+04
	2.0E+04

	Cs-137
	7.1E+03
	7.1E+03
	7.1E+03
	7.1E+03


Таблица 15.7.2.3.2.10 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.5.6.6, Бк. Выброс ПД через байпас. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	1.2E+07
	3.1E+07
	5.4E+07
	7.9E+07

	I-132
	4.6E+06
	4.6E+06
	4.6E+06
	4.6E+06

	I-133
	8.3E+06
	1.2E+07
	1.2E+07
	1.2E+07

	I-134
	1.2E+06
	1.2E+06
	1.2E+06
	1.2E+06

	I-135
	2.6E+06
	2.7E+06
	2.7E+06
	2.7E+06

	Оpганический иод
	
	
	
	


	I-131
	9.2E+07
	3.3E+08
	6.6E+08
	1.1E+09

	I-132
	1.1E+07
	1.1E+07
	1.1E+07
	1.1E+07

	I-133
	5.6E+07
	9.9E+07
	1.0E+08
	1.0E+08

	I-134
	1.1E+06
	1.1E+06
	1.1E+06
	1.1E+06

	I-135
	1.2E+07
	1.4E+07
	1.4E+07
	1.4E+07

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	1.2E+07
	1.3E+07
	1.3E+07
	1.3E+07

	Kr-87
	4.7E+06
	4.7E+06
	4.7E+06
	4.7E+06

	Kr-88
	2.2E+07
	2.2E+07
	2.2E+07
	2.2E+07

	Xe-133
	2.4E+09
	8.0E+09
	1.5E+10
	2.0E+10

	Xe-135
	4.3E+07
	5.2E+07
	5.2E+07
	5.2E+07


	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Xe-138
	5.9E+05
	5.9E+05
	5.9E+05
	5.9E+05

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	2.0E+06
	2.0E+06
	2.0E+06
	2.0E+06

	Cs-137
	7.1E+05
	7.1E+05
	7.1E+05
	7.1E+05


Таблица 15.7.2.3.2.11 - Выброс радионуклидов через ПСУ в окружающую среду в режимах пп.15.5.2.4, 15.5.61, 15.5.6.2 и 15.5.6.6, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Проектные режимы

	
	п.15.5.2.4
	п.15.5.6.1
	п.15.5.6.2
	п.15.5.6.6

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	6.22E+07
	1.19E+06
	1.66E+06
	1.12E+07

	Kr-87
	1.04E+08
	1.98E+06
	2.77E+06
	1.87E+07

	Kr-88
	1.85E+08
	3.53E+06
	4.95E+06
	3.33E+07

	Xe-133
	3.11E+09
	5.94E+07
	8.32E+07
	5.60E+08

	Xe-135
	1.20E+08
	2.28E+06
	3.20E+06
	2.15E+07

	Xe-138
	1.47E+08
	2.82E+06
	3.94E+06
	2.65E+07

	Молекулярный иод
	
	
	
	

	I-131
	1.22E+09
	2.34E+07
	3.27E+07
	2.20E+08

	I-132
	1.14E+09
	2.17E+07
	3.04E+07
	2.05E+08

	I-133
	1.05E+09
	2.00E+07
	2.80E+07
	1.88E+08

	I-134
	4.00E+08
	7.64E+06
	1.07E+07
	7.20E+07

	I-135
	4.56E+08
	8.71E+06
	1.22E+07
	8.21E+07

	Аэрозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	9.90E+05
	1.89E+04
	2.64E+04
	1.78E+05

	Cs-137
	3.58E+05
	6.84E+03
	9.57E+03
	6.44E+04


Расчет выброса ПД в окружающую среду в режиме 15.5.1.5 "Спектр разрывов внутри и вне защитной оболочки"

Таблица 15.7.2.3.3.1 - Выброс радионуклидов через БРУ-А в окружающую среду в режиме п.15.5.1.5, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Проектный

режим

	
	п.15.5.1.5

	ИРГ
	

	Kr-85m
	1.26E+10

	Kr-87
	3.51E+10

	Kr-88
	4.74E+10

	Xe-133
	1.30E+11

	Xe-135
	1.53E+10

	Xe-138
	8.64E+10

	Молекулярный иод
	

	I-131
	5.24E+09

	I-132
	6.72E+09

	I-133
	1.11E+10

	I-134
	1.09E+10

	I-135
	8.94E+09

	Аэрозоли
	

	Cs-134
	5.13E+07

	Cs-137
	2.27E+07


Расчет выброса ПД в режиме п.15.5.6.5 "Разрыв теплообменной трубки ПГ с последующим расхолаживанием со скоростью 60 (С/ч"

Таблица 15.7.2.3.4.1 - Выброс радионуклидов через БРУ-А в окружающую среду в режиме 15.5.6.5, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Проектный режим

	
	п.15.5.6.5

	ИРГ
	

	Kr-85m
	5.53E+10

	Kr-87
	1.67E+11

	Kr-88
	2.17E+11

	Xe-133
	9.90E+10

	Xe-135
	1.89E+11


	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Проектный режим

	
	п.15.5.6.5

	Xe-138
	3.86E+11

	Молекулярный иод
	

	I-131
	1.04E+09

	I-132
	3.21E+09

	I-133
	3.92E+09

	I-134
	4.77E+09

	I-135
	3.65E+09

	Аэрозоли
	

	Cs-134
	4.53E+06

	Cs-137
	6.80E+06


Расчет выброса ПД для аварий категории 4

Таблица 15.7.2.4.1.2 - Результаты расчета выброса ПД через вентсистему KLA22, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радионуклид
	Выброс ПД через вентрубу

	Молекуляpный иод
	

	I-131
	1.7E+09

	I-132
	1.1E+09

	I-133
	1.4E+09

	I-134
	2.2E+08

	I-135
	5.4E+08

	Оpганический иод
	

	I-131
	3.1E+09

	I-132
	1.6E+09

	I-133
	2.5E+09

	I-134
	3.1E+08

	I-135
	9.1E+08

	ИРГ
	

	Kr-85m
	1.1E+12


	Радионуклид
	Выброс ПД через вентрубу

	Kr-87
	1.0E+12

	Kr-88
	2.8E+12

	Xe-133
	7.8E+13

	Xe-135
	2.5E+12

	Xe-138
	3.1E+11

	Аэpозоли
	

	Cs-134
	7.5E+08

	Cs-137
	2.7E+08

	I-131
	1.7E+09

	I-132
	1.0E+09

	I-133
	1.4E+09

	I-134
	2.2E+08

	I-135
	5.3E+08


Таблица 15.7.2.4.1.3 - Результаты расчета выброса ПД в окружающую среду через БРУ-А, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радионуклид
	Выброс ПД через БРУ-А

	ИРГ
	

	Kr-85m
	4.60E+07

	Kr-87
	8.17E+07

	Kr-88
	1.40E+08

	Xe-133
	2.14E+09

	Xe-135
	7.10E+07

	Xe-138
	1.25E+08

	Молекулярный иод
	

	I-131
	8.46E+08

	I-132
	8.04E+08

	I-133
	7.44E+08

	I-134
	3.04E+08

	I-135
	3.37E+08

	Аэрозоли
	


	Радионуклид
	Выброс ПД через БРУ-А

	Cs-134
	4.25E+04

	Cs-137
	4.14E+04


Выброс органов регулирования системы управления и защиты при разрыве чехла привода

Таблица 15.7.2.4.2.2 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.5.4.5 (работает спринклерная система), Бк. Выброс ПД через аварийную вентсистему KLB22. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	2.6E+06
	6.7E+06
	1.2E+07
	1.7E+07

	I-132
	1.2E+06
	1.2E+06
	1.2E+06
	1.2E+06

	I-133
	4.2E+06
	6.1E+06
	6.2E+06
	6.2E+06

	I-134
	1.3E+06
	1.3E+06
	1.3E+06
	1.3E+06

	I-135
	2.4E+06
	2.5E+06
	2.5E+06
	2.5E+06

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	4.0E+07
	1.3E+08
	2.6E+08
	4.1E+08

	I-132
	9.5E+06
	9.5E+06
	9.5E+06
	9.5E+06

	I-133
	6.1E+07
	1.0E+08
	1.1E+08
	1.1E+08

	I-134
	5.8E+06
	5.8E+06
	5.8E+06
	5.8E+06

	I-135
	2.8E+07
	3.0E+07
	3.0E+07
	3.0E+07

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	1.5E+10
	1.5E+10
	1.5E+10
	1.5E+10

	Kr-87
	1.4E+10
	1.4E+10
	1.4E+10
	1.4E+10

	Kr-88
	3.8E+10
	3.8E+10
	3.8E+10
	3.8E+10

	Xe-133
	5.0E+11
	1.6E+12
	2.8E+12
	3.8E+12

	Xe-135
	1.9E+10
	2.3E+10
	2.3E+10
	2.3E+10

	Xe-138
	4.1E+09
	4.1E+09
	4.1E+09
	4.1E+09

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	4.3E+03
	4.3E+03
	4.3E+03
	4.3E+03

	Cs-137
	4.8E+03
	4.8E+03
	4.8E+03
	4.8E+03


Таблица 15.7.2.4.2.3 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.5.4.5 (работает спринклерная система), Бк. Выброс ПД через байпас. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	2.6E+07
	6.7E+07
	1.2E+08
	1.7E+08

	I-132
	1.2E+07
	1.2E+07
	1.2E+07
	1.2E+07

	I-133
	4.2E+07
	6.1E+07
	6.2E+07
	6.2E+07

	I-134
	1.3E+07
	1.3E+07
	1.3E+07
	1.3E+07

	I-135
	2.4E+07
	2.5E+07
	2.5E+07
	2.5E+07

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	4.0E+07
	1.3E+08
	2.6E+08
	4.1E+08

	I-132
	9.5E+06
	9.5E+06
	9.5E+06
	9.5E+06

	I-133
	6.1E+07
	1.0E+08
	1.1E+08
	1.1E+08

	I-134
	5.8E+06
	5.8E+06
	5.8E+06
	5.8E+06

	I-135
	2.8E+07
	3.0E+07
	3.0E+07
	3.0E+07

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	1.5E+08
	1.5E+08
	1.5E+08
	1.5E+08

	Kr-87
	1.4E+08
	1.4E+08
	1.4E+08
	1.4E+08

	Kr-88
	3.8E+08
	3.8E+08
	3.8E+08
	3.8E+08

	Xe-133
	5.0E+09
	1.6E+10
	2.8E+10
	3.8E+10

	Xe-135
	1.9E+08
	2.3E+08
	2.3E+08
	2.3E+08

	Xe-138
	4.1E+07
	4.1E+07
	4.1E+07
	4.1E+07

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	4.3E+05
	4.3E+05
	4.3E+05
	4.3E+05

	Cs-137
	4.8E+05
	4.8E+05
	4.8E+05
	4.8E+05


Таблица 15.7.2.4.2.4 - Результаты расчета выброса ПД в окружающую среду через БРУ-А, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радионуклид
	Выброс ПД через БРУ-А

	ИРГ
	

	Kr-85m
	9.39E+08

	Kr-87
	2.63E+09

	Kr-88
	3.53E+09

	Xe-133
	8.37E+09

	Xe-135
	7.09E+08

	Xe-138
	6.57E+09

	Молекулярный иод
	

	I-131
	3.37E+09

	I-132
	4.50E+09

	I-133
	7.97E+09

	I-134
	8.12E+09

	I-135
	6.63E+09

	Аэрозоли
	

	Cs-134
	2.93E+05

	Cs-137
	3.34E+05


Подключение неработающей петли без предварительного снижения мощности

Таблица 15.7.2.4.3.2 - Результаты расчета выброса ПД через вентсистему KLA22, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радионуклид
	Выброс ПД через вентрубу

	Молекуляpный иод
	

	I-131
	7.4E+08

	I-132
	5.6E+08

	I-133
	1.2E+09

	I-134
	4.4E+08

	I-135
	8.0E+08

	Оpганический иод
	

	Радионуклид
	Выброс ПД через вентрубу

	I-131
	1.3E+09

	I-132
	8.7E+08

	I-133
	2.1E+09

	I-134
	6.1E+08

	I-135
	1.3E+09

	ИРГ
	

	Kr-85m
	1.7E+12

	Kr-87
	2.6E+12

	Kr-88
	5.3E+12

	Xe-133
	3.3E+13

	Xe-135
	2.5E+12

	Xe-138
	1.3E+12

	Аэpозоли
	

	Cs-134
	3.7E+08

	Cs-137
	1.6E+08

	I-131
	7.1E+08

	I-132
	5.6E+08

	I-133
	1.2E+09

	I-134
	4.4E+08

	I-135
	7.9E+08


Таблица 15.7.2.4.3.3 - Результаты расчета выброса ПД в окружающую среду через БРУ-А, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радионуклид
	Выброс ПД через БРУ-А

	ИРГ
	

	Kr-85m
	1.05E+09

	Kr-87
	2.95E+09

	Kr-88
	3.95E+09

	Xe-133
	9.82E+09

	Xe-135
	1.20E+09

	Xe-138
	7.34E+09

	Молекулярный иод
	

	Радионуклид
	Выброс ПД через БРУ-А

	I-131
	3.96E+09

	I-132
	5.20E+09

	I-133
	9.04E+09

	I-134
	9.11E+09

	I-135
	7.46E+09

	Аэрозоли
	

	Cs-134
	4.02E+06

	Cs-137
	1.81E+06


Большие течи теплоносителя в результате разрыва трубопроводов первого контура эквивалентным диаметром более 100 мм, включая разрыв главного циркуляционного трубопровода

Таблица 15.7.2.4.4.3 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.5.6.3 (работает спринклерная система), Бк. Выброс ПД через аварийную вентсистему KLB22. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	5.3E+07
	7.4E+07
	1.0E+08
	1.3E+08

	I-132
	3.2E+07
	3.2E+07
	3.2E+07
	3.2E+07

	I-133
	4.2E+07
	4.6E+07
	4.6E+07
	4.6E+07

	I-134
	8.7E+06
	8.7E+06
	8.7E+06
	8.7E+06

	I-135
	1.6E+07
	1.6E+07
	1.6E+07
	1.6E+07

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	5.5E+08
	1.0E+09
	1.7E+09
	2.5E+09

	I-132
	1.8E+08
	1.8E+08
	1.8E+08
	1.8E+08

	I-133
	3.9E+08
	4.8E+08
	4.9E+08
	4.9E+08

	I-134
	2.7E+07
	2.7E+07
	2.7E+07
	2.7E+07

	I-135
	1.2E+08
	1.3E+08
	1.3E+08
	1.3E+08

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	7.2E+10
	7.2E+10
	7.2E+10
	7.2E+10

	Kr-87
	5.0E+10
	5.0E+10
	5.0E+10
	5.0E+10


	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Kr-88
	1.6E+11
	1.6E+11
	1.6E+11
	1.6E+11

	Xe-133
	7.0E+12
	1.3E+13
	1.9E+13
	2.4E+13

	Xe-135
	1.9E+11
	2.0E+11
	2.0E+11
	2.0E+11

	Xe-138
	1.1E+10
	1.1E+10
	1.1E+10
	1.1E+10

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	1.7E+06
	1.7E+06
	1.7E+06
	1.7E+06

	Cs-137
	6.3E+05
	6.3E+05
	6.3E+05
	6.3E+05


Таблица 15.7.2.4.4.4 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.5.6.3 (работает спринклерная система), Бк. Выброс ПД через байпас. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	5.3E+08
	7.4E+08
	1.0E+09
	1.3E+09

	I-132
	3.2E+08
	3.2E+08
	3.2E+08
	3.2E+08

	I-133
	4.2E+08
	4.6E+08
	4.6E+08
	4.6E+08

	I-134
	8.7E+07
	8.7E+07
	8.7E+07
	8.7E+07

	I-135
	1.6E+08
	1.6E+08
	1.6E+08
	1.6E+08

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	5.5E+08
	1.0E+09
	1.7E+09
	2.5E+09

	I-132
	1.8E+08
	1.8E+08
	1.8E+08
	1.8E+08

	I-133
	3.9E+08
	4.8E+08
	4.9E+08
	4.9E+08

	I-134
	2.7E+07
	2.7E+07
	2.7E+07
	2.7E+07

	I-135
	1.2E+08
	1.3E+08
	1.3E+08
	1.3E+08

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	7.2E+08
	7.2E+08
	7.2E+08
	7.2E+08

	Kr-87
	5.0E+08
	5.0E+08
	5.0E+08
	5.0E+08

	Kr-88
	1.6E+09
	1.6E+09
	1.6E+09
	1.6E+09

	Xe-133
	7.0E+10
	1.3E+11
	1.9E+11
	2.4E+11


	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Xe-135
	1.9E+09
	2.0E+09
	2.0E+09
	2.0E+09

	Xe-138
	1.1E+08
	1.1E+08
	1.1E+08
	1.1E+08

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	1.7E+08
	1.7E+08
	1.7E+08
	1.7E+08

	Cs-137
	6.2E+07
	6.2E+07
	6.2E+07
	6.2E+07


Течь из первого контура во второй при отрыве крышки коллектора парогенератора

Таблица 15.7.2.4.5.1 - Результаты расчета выброса ПД в окружающую среду через БРУ-А, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радионуклид
	Выброс ПД через БРУ-А

	ИРГ
	

	Kr-85m
	3.00E+11

	Kr-87
	9.06E+11

	Kr-88
	1.18E+12

	Xe-133
	5.38E+11

	Xe-135
	1.03E+12

	Xe-138
	2.10E+12

	Молекулярный иод
	

	I-131
	3.49E+09

	I-132
	1.07E+10

	I-133
	1.31E+10

	I-134
	1.59E+10

	I-135
	1.22E+10

	Аэрозоли
	

	Cs-134
	5.47E+06

	Cs-137
	8.22E+06


Таблица 15.7.3.3.4.3 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.6.1.5 (работает спринклерная система), Бк. Выброс ПД через байпас. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	1.1E+10
	3.0E+10
	4.9E+10
	6.7E+10

	I-132
	3.1E+09
	3.1E+09
	3.1E+09
	3.1E+09

	I-133
	7.1E+09
	1.0E+10
	1.1E+10
	1.1E+10

	I-134
	6.3E+08
	6.3E+08
	6.3E+08
	6.3E+08

	I-135
	1.9E+09
	2.0E+09
	2.0E+09
	2.0E+09

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	7.9E+09
	2.8E+10
	5.6E+10
	8.9E+10

	I-132
	1.1E+09
	1.1E+09
	1.1E+09
	1.1E+09

	I-133
	4.7E+09
	8.2E+09
	8.6E+09
	8.6E+09

	I-134
	1.1E+08
	1.1E+08
	1.1E+08
	1.1E+08

	I-135
	1.0E+09
	1.1E+09
	1.1E+09
	1.1E+09

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	5.0E+09
	5.1E+09
	5.1E+09
	5.1E+09

	Kr-87
	2.0E+09
	2.0E+09
	2.0E+09
	2.0E+09

	Kr-88
	8.9E+09
	8.9E+09
	8.9E+09
	8.9E+09

	Xe-133
	1.0E+12
	3.4E+12
	6.2E+12
	8.3E+12

	Xe-135
	1.5E+10
	1.8E+10
	1.8E+10
	1.8E+10

	Xe-138
	3.1E+08
	3.1E+08
	3.1E+08
	3.1E+08

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	6.1E+08
	6.1E+08
	6.1E+08
	6.1E+08

	Cs-137
	2.9E+08
	2.9E+08
	2.9E+08
	2.9E+08


Аварии с потерей теплоносителя при малых течах с отказом активной части САОЗ 

Таблица 15.7.3.3.5.2 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.6.1.6, Бк. Выброс ПД через аварийную вентсистему KLB22. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	1.5E+09
	3.3E+09
	5.1E+09
	6.9E+09

	I-132
	6.3E+08
	6.3E+08
	6.3E+08
	6.3E+08

	I-133
	1.0E+09
	1.3E+09
	1.4E+09
	1.4E+09

	I-134
	1.5E+08
	1.5E+08
	1.5E+08
	1.5E+08

	I-135
	3.1E+08
	3.2E+08
	3.2E+08
	3.2E+08

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	7.9E+09
	2.8E+10
	5.5E+10
	8.7E+10

	I-132
	1.1E+09
	1.1E+09
	1.1E+09
	1.1E+09

	I-133
	4.7E+09
	8.2E+09
	8.5E+09
	8.5E+09

	I-134
	1.1E+08
	1.1E+08
	1.1E+08
	1.1E+08

	I-135
	1.0E+09
	1.1E+09
	1.1E+09
	1.1E+09

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	5.0E+11
	5.1E+11
	5.1E+11
	5.1E+11

	Kr-87
	2.1E+11
	2.1E+11
	2.1E+11
	2.1E+11

	Kr-88
	8.9E+11
	8.9E+11
	8.9E+11
	8.9E+11

	Xe-133
	1.0E+14
	3.4E+14
	6.1E+14
	8.2E+14

	Xe-135
	1.5E+12
	1.8E+12
	1.8E+12
	1.8E+12

	Xe-138
	3.2E+10
	3.2E+10
	3.2E+10
	3.2E+10

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	1.5E+07
	1.5E+07
	1.5E+07
	1.5E+07

	Cs-137
	6.8E+06
	6.8E+06
	6.8E+06
	6.8E+06


Таблица 15.7.3.3.5.3 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.6.1.6, Бк. Выброс ПД через байпас. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	1.5E+10
	3.3E+10
	5.1E+10
	6.9E+10

	I-132
	6.3E+09
	6.3E+09
	6.3E+09
	6.3E+09

	I-133
	1.0E+10
	1.3E+10
	1.4E+10
	1.4E+10


	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	I-134
	1.5E+09
	1.5E+09
	1.5E+09
	1.5E+09

	I-135
	3.1E+09
	3.2E+09
	3.2E+09
	3.2E+09

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	7.9E+09
	2.8E+10
	5.6E+10
	8.9E+10

	I-132
	1.1E+09
	1.1E+09
	1.1E+09
	1.1E+09

	I-133
	4.7E+09
	8.2E+09
	8.6E+09
	8.6E+09

	I-134
	1.1E+08
	1.1E+08
	1.1E+08
	1.1E+08

	I-135
	1.0E+09
	1.1E+09
	1.1E+09
	1.1E+09

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	5.0E+09
	5.1E+09
	5.1E+09
	5.1E+09

	Kr-87
	2.1E+09
	2.1E+09
	2.1E+09
	2.1E+09

	Kr-88
	8.9E+09
	8.9E+09
	8.9E+09
	8.9E+09

	Xe-133
	1.0E+12
	3.4E+12
	6.2E+12
	8.3E+12

	Xe-135
	1.5E+10
	1.8E+10
	1.8E+10
	1.8E+10

	Xe-138
	3.2E+08
	3.2E+08
	3.2E+08
	3.2E+08

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	1.5E+09
	1.5E+09
	1.5E+09
	1.5E+09

	Cs-137
	6.8E+08
	6.8E+08
	6.8E+08
	6.8E+08


Таблица 15.7.3.3.5.4 - Выброс радионуклидов в окружающую среду через БРУ-А на паропроводе ПГ, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Выброс радионуклидов

	ИРГ
	

	Kr-85m
	5.26E+07

	Kr-87
	7.84E+07

	Kr-88
	1.49E+08

	Xe-133
	2.97E+09

	Xe-135
	8.75E+07

	Xe-138
	9.12E+07

	Молекуляpный иод
	

	I-131
	1.16E+09

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Выброс радионуклидов

	I-132
	1.05E+09

	I-133
	9.54E+08

	I-134
	3.22E+08

	I-135
	3.92E+08

	Аэpозоли
	

	Cs-134
	5.96E+05

	Cs-137
	2.81E+05


Течь теплоносителя из первого контура во второй в случае множественного разрушения трубок ПГ, или течи по коллектору первого контура парогенератора эквивалентным диаметром Ду 100

Таблица 15.7.3.3.6.1 - Выброс радионуклидов в окружающую среду при течи по коллектору первого контура Ду 100, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Выброс радионуклидов

	ИРГ
	

	Kr-85m
	3.16E+12

	Kr-87
	5.38E+12

	Kr-88
	9.43E+12

	Xe-133
	1.51E+14

	Xe-135
	5.24E+12

	Xe-138
	6.44E+12

	Молекуляpный иод
	

	I-131
	1.19E+09

	I-132
	1.11E+09

	I-133
	1.01E+09

	I-134
	3.73E+08

	I-135
	4.31E+08

	Аэpозоли
	

	Cs-134
	3.54E+07

	Cs-137
	1.29E+07


Потеря неаварийного питания переменного тока вспомогательного стационарного оборудования (обесточивание АЭС)

Таблица 15.7.3.3.7.2 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.6.1.9.1 (работает спринклерная система), Бк. Выброс ПД через аварийную вентсистему KLB22. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	5.3E+08
	1.4E+09
	2.3E+09
	3.2E+09

	I-132
	1.8E+08
	1.8E+08
	1.8E+08
	1.8E+08

	I-133
	6.0E+08
	8.8E+08
	9.1E+08
	9.1E+08

	I-134
	1.2E+08
	1.2E+08
	1.2E+08
	1.2E+08

	I-135
	2.7E+08
	2.8E+08
	2.8E+08
	2.8E+08

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	3.8E+09
	1.3E+10
	2.6E+10
	4.1E+10

	I-132
	6.0E+08
	6.0E+08
	6.0E+08
	6.0E+08

	I-133
	3.9E+09
	6.9E+09
	7.2E+09
	7.2E+09

	I-134
	2.2E+08
	2.2E+08
	2.2E+08
	2.2E+08

	I-135
	1.4E+09
	1.6E+09
	1.6E+09
	1.6E+09

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	7.4E+11
	7.5E+11
	7.5E+11
	7.5E+11

	Kr-87
	5.2E+11
	5.2E+11
	5.2E+11
	5.2E+11

	Kr-88
	1.7E+12
	1.7E+12
	1.7E+12
	1.7E+12

	Xe-133
	4.9E+13
	1.6E+14
	2.9E+14
	3.9E+14

	Xe-135
	1.2E+12
	1.5E+12
	1.5E+12
	1.5E+12

	Xe-138
	1.6E+11
	1.6E+11
	1.6E+11
	1.6E+11

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	2.3E+06
	2.3E+06
	2.3E+06
	2.3E+06

	Cs-137
	1.2E+06
	1.2E+06
	1.2E+06
	1.2E+06


Таблица 15.7.3.3.7.3 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.6.1.9.1 (работает спринклерная система), Бк. Выброс ПД через байпас. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	5.3E+09
	1.4E+10
	2.3E+10
	3.2E+10

	I-132
	1.8E+09
	1.8E+09
	1.8E+09
	1.8E+09

	I-133
	6.0E+09
	8.8E+09
	9.1E+09
	9.1E+09

	I-134
	1.2E+09
	1.2E+09
	1.2E+09
	1.2E+09

	I-135
	2.7E+09
	2.8E+09
	2.8E+09
	2.8E+09

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	3.8E+09
	1.3E+10
	2.7E+10
	4.2E+10

	I-132
	6.0E+08
	6.0E+08
	6.0E+08
	6.0E+08

	I-133
	4.0E+09
	6.9E+09
	7.2E+09
	7.2E+09

	I-134
	2.2E+08
	2.2E+08
	2.2E+08
	2.2E+08

	I-135
	1.4E+09
	1.6E+09
	1.6E+09
	1.6E+09

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	7.4E+09
	7.5E+09
	7.5E+09
	7.5E+09

	Kr-87
	5.2E+09
	5.2E+09
	5.2E+09
	5.2E+09

	Kr-88
	1.7E+10
	1.7E+10
	1.7E+10
	1.7E+10

	Xe-133
	4.9E+11
	1.6E+12
	2.9E+12
	4.0E+12

	Xe-135
	1.2E+10
	1.5E+10
	1.5E+10
	1.5E+10

	Xe-138
	1.6E+09
	1.6E+09
	1.6E+09
	1.6E+09

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	2.3E+08
	2.3E+08
	2.3E+08
	2.3E+08

	Cs-137
	1.2E+08
	1.2E+08
	1.2E+08
	1.2E+08


Таблица 15.7.3.3.7.4 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.6.1.9.1, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Выброс радионуклидов

	ИРГ
	

	Kr-85m
	3.15E+10

	Kr-87
	8.05E+10

	Kr-88
	1.13E+11

	Xe-133
	5.73E+11

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Выброс радионуклидов

	Xe-135
	2.95E+10

	Xe-138
	1.88E+11

	Молекуляpный иод
	

	I-131
	2.27E+11

	I-132
	2.44E+11

	I-133
	3.27E+11

	I-134
	2.58E+11

	I-135
	2.26E+11

	Аэpозоли
	

	Cs-134
	9.10E+07

	Cs-137
	4.75E+07


 Ложное закрытие БЗОК

Таблица 15.7.3.3.8.2 - Результаты расчета выброса ПД через вентсистему KLA22, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радионуклид
	Выброс ПД через вентрубу

	Молекуляpный иод
	

	I-131
	3.5E+08

	I-132
	2.1E+08

	I-133
	2.8E+08

	I-134
	4.5E+07

	I-135
	1.1E+08

	Оpганический иод
	

	I-131
	6.2E+08

	I-132
	3.2E+08

	I-133
	4.9E+08

	I-134
	6.1E+07

	I-135
	1.8E+08

	ИРГ
	

	Kr-85m
	2.2E+11

	Kr-87
	2.1E+11

	Kr-88
	5.6E+11


	Радионуклид
	Выброс ПД через вентрубу

	Xe-133
	1.6E+13

	Xe-135
	5.1E+11

	Xe-138
	6.1E+10

	Аэpозоли
	

	Cs-134
	1.5E+08

	Cs-137
	5.5E+07

	I-131
	3.3E+08

	I-132
	2.1E+08

	I-133
	2.7E+08

	I-134
	4.5E+07

	I-135
	1.1E+08


Таблица 15.7.3.3.8.3 - Выброс ПД в окружающую среду через БРУ-А на паропроводе ПГ 2, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Выброс радионуклидов

	ИРГ
	

	Kr-85m
	4.51E+07

	Kr-87
	7.69E+07

	Kr-88
	1.35E+08

	Xe-133
	2.15E+09

	Xe-135
	7.48E+07

	Xe-138
	9.20E+07

	Молекуляpный иод
	

	I-131
	8.48E+08

	I-132
	7.96E+08

	I-133
	7.21E+08

	I-134
	2.67E+08

	I-135
	3.08E+08

	Аэpозоли
	

	Cs-134
	6.81E+05

	Cs-137
	2.47E+05


Неуправляемое извлечение одного или группы органов регулирования на МКУ и на мощности

Таблица 15.7.3.3.9.2 - Результаты расчета выброса ПД через вентсистему KLA22, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радионуклид
	Выброс ПД через вентрубу

	Молекуляpный иод
	

	I-131
	4.9E+08

	I-132
	3.8E+08

	I-133
	8.6E+08

	I-134
	3.4E+08

	I-135
	5.9E+08

	Оpганический иод
	

	I-131
	8.7E+08

	I-132
	5.9E+08

	I-133
	1.5E+09

	I-134
	4.6E+08

	I-135
	1.0E+09

	ИРГ
	

	Kr-85m
	1.3E+12

	Kr-87
	1.9E+12

	Kr-88
	4.0E+12

	Xe-133
	2.1E+13

	Xe-135
	1.2E+12

	Xe-138
	9.7E+11

	Аэpозоли
	

	Cs-134
	2.0E+07

	Cs-137
	2.2E+07

	I-131
	4.7E+08

	I-132
	3.8E+08

	I-133
	8.4E+08

	I-134
	3.4E+08

	I-135
	5.8E+08


Таблица 15.7.3.3.9.3 - Выброс ПД в окружающую среду через БРУ-А на паропроводе ПГ, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Выброс радионуклидов

	ИРГ
	

	Kr-85m
	4.87E+08

	Kr-87
	1.36E+09

	Kr-88
	1.83E+09

	Xe-133
	4.70E+09

	Xe-135
	3.70E+08

	Xe-138
	3.35E+09

	Молекуляpный иод
	

	I-131
	1.89E+09

	Радионуклид
	Выброс ПД через вентрубу

	I-132
	2.46E+09

	I-133
	4.20E+09

	I-134
	4.18E+09

	I-135
	3.44E+09

	Аэpозоли
	

	Cs-134
	1.57E+05

	Cs-137
	1.79E+05


Непредусмотренное открытие предохранительного клапана ПГ, сбросного клапана (БРУ-А) или байпасного клапана турбины (БРУ-К) с их последующей непосадкой

Таблица 15.7.3.3.10.2 - Результаты расчета выброса ПД через вентсистему KLA22, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Радионуклид
	Выброс ПД через вентрубу

	Молекуляpный иод
	

	I-131
	1.7E+09

	I-132
	1.4E+09

	I-133
	3.5E+09

	I-134
	1.4E+09

	I-135
	2.5E+09

	Оpганический иод
	

	Радионуклид
	Выброс ПД через вентрубу

	I-131
	3.1E+09

	I-132
	2.2E+09

	I-133
	6.1E+09

	I-134
	2.0E+09

	I-135
	4.2E+09

	ИРГ
	

	Kr-85m
	5.4E+12

	Kr-87
	8.4E+12

	Kr-88
	1.7E+13

	Xe-133
	7.6E+13

	Xe-135
	7.4E+12

	Xe-138
	4.3E+12

	Аэpозоли
	

	Cs-134
	9.2E+08

	Cs-137
	4.1E+08

	I-131
	1.7E+09

	I-132
	1.4E+09

	I-133
	3.4E+09

	I-134
	1.4E+09

	I-135
	2.5E+09


Таблица 15.7.3.3.10.3 - Выброс ПД в окружающую среду через ПК на паропроводе 
ПГ 2, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Выброс радионуклидов

	ИРГ
	

	Kr-85m
	4.73E+08

	Kr-87
	1.32E+09

	Kr-88
	1.77E+09

	Xe-133
	4.56E+09

	Xe-135
	3.59E+08

	Xe-138
	3.25E+09

	Молекуляpный иод
	

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Выброс радионуклидов

	I-131
	1.83E+09

	I-132
	2.39E+09

	I-133
	4.08E+09

	I-134
	4.06E+09

	I-135
	3.33E+09

	Аэpозоли
	

	Cs-134
	1.53E+05

	Cs-137
	1.74E+05


 Потеря нормального расхода питательной воды (за исключением разрыва трубопровода питательной воды)

Таблица 15.7.3.3.11.2 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме п.15.6.1.9.6 (работает спринклерная система), Бк. Выброс ПД через аварийную вентсистему KLB22. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	2.2E+08
	5.9E+08
	9.8E+08
	1.3E+09

	I-132
	6.2E+07
	6.2E+07
	6.2E+07
	6.2E+07

	I-133
	1.4E+08
	2.1E+08
	2.1E+08
	2.1E+08

	I-134
	1.3E+07
	1.3E+07
	1.3E+07
	1.3E+07

	I-135
	3.8E+07
	4.0E+07
	4.0E+07
	4.0E+07

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	1.6E+09
	5.6E+09
	1.1E+10
	1.7E+10

	I-132
	2.1E+08
	2.1E+08
	2.1E+08
	2.1E+08

	I-133
	9.3E+08
	1.6E+09
	1.7E+09
	1.7E+09

	I-134
	2.2E+07
	2.2E+07
	2.2E+07
	2.2E+07

	I-135
	2.0E+08
	2.2E+08
	2.2E+08
	2.2E+08

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	1.0E+11
	1.0E+11
	1.0E+11
	1.0E+11

	Kr-87
	4.1E+10
	4.1E+10
	4.1E+10
	4.1E+10


	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Kr-88
	1.8E+11
	1.8E+11
	1.8E+11
	1.8E+11

	Xe-133
	2.0E+13
	6.8E+13
	1.2E+14
	1.6E+14

	Xe-135
	3.0E+11
	3.5E+11
	3.6E+11
	3.6E+11

	Xe-138
	6.2E+09
	6.2E+09
	6.2E+09
	6.2E+09

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	1.2E+06
	1.2E+06
	1.2E+06
	1.2E+06

	Cs-137
	5.8E+05
	5.8E+05
	5.8E+05
	5.8E+05


Таблица 15.7.3.3.11.3 - Выброс радионуклидов в окружающую среду в режиме 15.6.1.9.6 (работает спринклерная система), Бк. Выброс ПД через байпас. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Молекуляpный иод
	
	
	
	

	I-131
	2.2E+09
	5.9E+09
	9.8E+09
	1.3E+10

	I-132
	6.2E+08
	6.2E+08
	6.2E+08
	6.2E+08

	I-133
	1.4E+09
	2.1E+09
	2.1E+09
	2.1E+09

	I-134
	1.3E+08
	1.3E+08
	1.3E+08
	1.3E+08

	I-135
	3.8E+08
	4.0E+08
	4.0E+08
	4.0E+08

	Оpганический иод
	
	
	
	

	I-131
	1.6E+09
	5.6E+09
	1.1E+10
	1.8E+10

	I-132
	2.1E+08
	2.1E+08
	2.1E+08
	2.1E+08

	I-133
	9.4E+08
	1.6E+09
	1.7E+09
	1.7E+09

	I-134
	2.2E+07
	2.2E+07
	2.2E+07
	2.2E+07

	I-135
	2.0E+08
	2.2E+08
	2.2E+08
	2.2E+08

	ИРГ
	
	
	
	

	Kr-85m
	1.0E+09
	1.0E+09
	1.0E+09
	1.0E+09

	Kr-87
	4.1E+08
	4.1E+08
	4.1E+08
	4.1E+08

	Kr-88
	1.8E+09
	1.8E+09
	1.8E+09
	1.8E+09

	Xe-133
	2.0E+11
	6.9E+11
	1.2E+12
	1.7E+12

	Xe-135
	3.0E+09
	3.6E+09
	3.6E+09
	3.6E+09


	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Время, с

	
	8.6E+04
	3.5E+05
	8.6E+05
	2.6E+06

	Xe-138
	6.2E+07
	6.2E+07
	6.2E+07
	6.2E+07

	Аэpозоли
	
	
	
	

	Cs-134
	1.2E+08
	1.2E+08
	1.2E+08
	1.2E+08

	Cs-137
	5.8E+07
	5.8E+07
	5.8E+07
	5.8E+07


Таблица 15.7.3.3.11.4 - Выброс ПД в окружающую среду через БРУ-А на паропроводе ПГ, Бк. Числа приведены в представлении ЭВМ

	Физ.-хим. фоpмы радионуклидов
	Выброс радионуклидов

	ИРГ
	

	Kr-85m
	3.21E+09

	Kr-87
	4.78E+09

	Kr-88
	9.12E+09

	Xe-133
	1.81E+11

	Xe-135
	5.34E+09

	Xe-138
	5.56E+09

	Молекуляpный иод
	

	I-131
	7.10E+10

	I-132
	6.41E+10

	I-133
	5.82E+10

	I-134
	1.96E+10

	I-135
	2.39E+10

	Аэpозоли
	

	Cs-134
	3.64E+07

	Cs-137
	1.71E+07


Годовой допустимый сброс радионуклидов от НВАЭС-2 в р. Дон
Глава 16 (таблице 16.2.1.21.2.)

Таблица Годовой допустимый сброс радионуклидов от НВАЭС-2 в р. Дон.

	Радионуклиды
	Допустимый сброс (ДС)*, Бк/год

	
	

	51Cr
	1,62 · 1012

	54Mn
	6,18 · 1010 

	59Fe
	3,02 · 1010 

	58Co
	6,59 · 1010 

	60Co
	2,43 · 1010 

	65Zn
	1,59 · 1011 

	89Sr
	4,11 · 1012 


	Радионуклиды
	Допустимый сброс (ДС)*, Бк/год

	90Sr
	3,83 · 1011 

	95Zr
	4,63 · 1010 

	
	

	103Ru
	1,20 · 1011 

	106Ru
	2,43 · 1011 

	131I
	6,28 · 1011 

	134Cs
	1,49 · 1010 

	137Cs
	2,42 · 1010 

	141Ce
	7,40 · 1011 

	144Ce
	1,51 · 1012 

	* Допустимый сброс радионуклидов от НВАЭС-2 в р. Дон не должен превышаться при работе всех энергоблоков НВАЭС-2.


Пределы безопасной эксплуатации по выбросам радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу и сбросам радионуклидов в р. Дон от каждого блока НВАЭС-2 устанавливается на уровне пятикратных значений годовых допустимых выбросов и сбросов, соответственно пункт 5.15 СП АС-03.

 Пределы безопасной эксплуатации по выбросам и сбросам являются предельно-допустимым газоаэрозольным выбросом радионуклидов в окружающую среду (ПДВ) и предельно допустимым сбросом радионуклидов в р. Дон (ПДС) согласно требований п. 5.23 СП АС-03.









