Приложение №1

К договору №_______ от «__» _____

|  | УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор АО «НПО «ЦНИИТМАШ» ________________О.В. Антонов «___»______________ 2015 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

Тема закупки:

на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной

сигнализации,  и системы оповещения людей о  пожаре на территории 
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д. 4

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |
| --- | --- |
| Работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, и системы оповещения людей о пожаре на территории АО «НПО «ЦНИИТМАШ» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д. 4 |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах |
| Цель технического обслуживания (ТО) - поддержание технических средств (ТС) в исправном (работоспособном) состоянии, снижение интенсивности износа и предупреждение вероятных отказов, обеспечение надежности и постоянной готовности к использованию по назначению. Система технического обслуживания является планово - предупредительной, предусматривает обязательное проведение установленных видов технического обслуживания. Техническое обслуживание систем производится в планово предупредительном порядке. |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

3.1. Требования к Исполнителю при выполнении работ Условия выполнения работ: в условиях действующего предприятия; без препятствия для проведения выполняемых работ сотрудниками АО «НПО «ЦНИИТМАШ»; обязательное наличие лицензии на вид деятельности от МЧС России, запрещается привлекать к работам по обслуживанию систем субподрядные организации и лиц, не имеющих допуск к указанным работам. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на данном объекте необходимо производить в круглосуточном режиме включая выходные и праздничные дни. К техническому обслуживанию АПС и системы оповещения допускаются электромонтёры связи не ниже 4 разряда имеющие образование не ниже средне-специального и прошедшие обучение у авторизованных учебных центрах от ЗАО НВП Болид по интегрированной системе «ОРИОН». Обслуживающий персонал должен иметь сертификаты обучения по специальности оператор ЭВМ, прошедшие соответствующие инструктажи и имеющие необходимые допуски

Исполнитель должен предоставить: - копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение работ; -исполнитель должен входить в саморегулирующую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство, на основании ФЗ РФ №148 от 22.07.08. и иметь свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. - сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ; - копии документов о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов, которые предлагаются для выполнения договора (по форме приложение к Закупочной документации «справка о кадровых ресурсах»); - персонал участника должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиями правил, предъявляемым к выполняемой работе, иметь исправный и испытанный инструмент, приборы, приспособления и средства защиты; - инженерно-технические и кадровые рабочие должны иметь опыт производства всех работ, иметь стаж работ не менее трех лет; - работы должны выполняться собственным персоналом, при наличие субподряда, необходимо дополнительное согласование с заказчиком;

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ Техническое обслуживание и ремонт включает в себя следующие виды работ: - осуществление плановых и внеплановых регламентных работ необходимых для содержания оборудования, кабельных и коммутационных линий, в исправном рабочем состоянии; - контроль и определение технического состояния, эксплуатируемого оборудования, по внешним признакам; - проверка работоспособности и осуществление контроля техническими средствами, номенклатура которых установлена соответствующими актами; - очистка наружных поверхностей, проверка технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистка, притирка, смазка, пропайка, замена или восстановление элементов выработавших свой ресурс, или пришедших в негодность; - ликвидация последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и иных условий; - выявление и устранение причин ложных срабатываний; - определение предельного состояния, при которых дальнейшая эксплуатация оборудования становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования; - анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых средств и их надежности при эксплуатации; - оказание технической помощи Заказчику, в вопросах касающихся эксплуатации и выдача технических рекомендаций по улучшению работы оборудования. - Описание требуемых услуг (технические и функциональные характеристики, объем, требования к результатам и др.) Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения людей при пожаре, периодичность проведения технического обслуживания (ТО) и перечень установленного оборудования:

Перечень работ; Периодичность обслуживания. Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.; ежемесячно. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д.; ежемесячно. Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; раз в месяц. Проверка работоспособности составных частей системы; раз в месяц. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах; ежемесячно. Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления; ежегодно. Перечень установленного оборудования: Корпус № 1. №; Наименование; Тип, марка; Количество; Ед. Изм.. 1; Контроллер адресной двухпроводной линии; С2000–КДЛ; 8; шт.. 2; Блок контрольно–пусковой; С2000–КПБ; 8; шт.. 3; Адресный расширитель; С2000–АР2; 16; шт.. 4; Источник резервного питания; СББП220/24-1,2А; 16; шт.. 5; Аккумуляторные батареи; 7Ач; 32; шт.. 6; Преобразователь интерфейсов; С2000–ПИ; 2; шт.. 7; Извещатель пожарный дымовой; ДИП–34А; 553; шт.. 8; Извещатель пожарный ручной; ИПР-513–3А; 41; шт.. 9; Световое табло “Выход”; Молния, 24В; 49; шт.. 10; Оповещатель звуковой; ООПЗ–24; 82; шт.. 11; Считыватель "touch memory",; КТМ-Н; 8; шт.. 12; Ключ "touch memory",; 16; шт.. 13; Кнопка с нормально разомкнутым контактом; КН-1; 8; шт.. 14; Коробка; УК-2П; 45; шт.. 15; Интерфейсные модуль; PIM-120; 1; шт.. 16; Извещатель пожарный тепловой линейный; PHSC-190-EPC; 100; м.. 17; Кабель; КСРЭВнг–FRLS 1х2х0,8; 8665; м.. 18; Кабель; ВВГнг–FRLS 3х1,5; 450; м.. 19; Кабель; КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8; 250; м.. Корпус № 1А. 1; Автоматизированное рабочее место в составе:; 1 комплект. - Процессор Intel Core i7-870 2.93 GHz 8Mb. - Память: DDR-III 2250 DIMM 4096MB Kingston. - Жесткий диск 1.5 Tb WD Caviar Black 7200 rpm,. - Матер. плата: ASUS MAXIMUS 3 GENE. - Привод: DVD-RW. - Блок питания 550W. - Видео ATI Radeon HD 6850 1GB DDR5 Dual DVI-I. - Порты 10xUSB 2.0, e-SATA, 1394. - Сеть 1000 / 100 / 10 mbps. - Программное обеспечение Windows 7 Home. 2; Монитор; LG 24”; 1; шт.. 3; Клавиатура; 1; шт.. 4; Компьютерная мышь; 1; шт.. 5; Блок резервного питания; APC Smart-UPS 750VA; 1; шт.. 6; Программное обеспечение; АРМ ОРИОН про 1.11; 1; шт.. 7; Пульт контроля и управления; С2000-М; 1; шт.. 8; Блок индикации; С2000 БКИ; 2; шт.. 9; Контроллер адресной двухпроводной линии; С2000–КДЛ; 4; шт.. 10; Блок контрольно–пусковой; С2000–КПБ; 3; шт.. 11; Адресный расширитель; С2000–АР2; 8; шт.. 12; Прибор приемно-контрольный; Сигнал-10; 2; шт.. 13; Преобразователь интерфейсов; С2000–ПИ; 5; шт.. 14; Адресный расширитель; С2000–АР8; 2; шт.. 15; Исполнительный релейный блок; С2000-СП2; 2; шт.. 16; Источник резервного питания; СББП220/24-1,2А; 12; шт.. 17; Прибор речевого оповещения; Рупор; 3; шт.. 18; Аккумулятор; 7А/ч; 27; шт.. 19; Громкоговоритель; 5Вт; 12; шт.. 20; Извещатель пожарный дымовой линейный; ИП 212-52М; 12; шт.. 21; Извещатель пожарный дымовой; ДИП–34А; 121; шт.. 22; Извещатель пожарный ручной; ИПР-513–3А; 15; шт.. 23; Извещатель пожарный ручной; ИПР-55; 3; шт.. 24; Блок разветвительно–изолирующий; Бриз; 2; шт.. 25; Оповещатель световой с надписью «Выход»; Молния, 24В; 33; шт.. 26; Оповещатель звуковой; ООПЗ–24; 22; шт.. 27; Считыватель "touch memory",; КТМ-Н; 4; шт.. 28; Ключ "touch memory",; 8; шт.. 29; Кнопка с нормально разомкнутым контактом; КН-1; 4; шт.. 30; Коробка; УК-2П; 70; шт.. 31; Радиосистема «Стрелец-Интеграл». 32; Расширитель охранно-пожарный; РРОП-И; 1; шт.. 33; Расширитель охранно-пожарный; РРОП; 2; шт.. 34; Программное обеспечение; Стрелец-Мастер"; 1; шт.. 35; Блок преобразования интерфейсов; БПИ RS-И; 1; шт.. 36; Блок индикаторов; БИ32–И; 1; шт.. 37; Блок сигнальных реле; БР4–И исп.2; 2; шт.. 38; Блок резервного питания; БП–12/0,7; 3; шт.. 39; Пульт управления радиоканальный; ПС-И; 1; шт.. 40; Извещатель пожарный радиоканальный ручной; ИПР51310-1 «ИПР-Р»; 8; шт.. 41; Извещатель пожарный радиоканальный дымовой; ИП21210-3 «Аврора-ДР»; 57; шт.. 42; Извещатель пожарный радиоканальный тепловой; ИП 10110-1-А1 «Аврора-ТН»; 5; шт.. 43; Оповещатель звуковой радиоканальный; Сирена-Р исп.2; 9; шт.. 44; Оповещатель световой радиоканальный «Выход»; Табло-Р; 13; шт.. 45; Аккумулятор; 7А/ч; 3; шт.. 46; Кабель; КСРЭВнг–FRLS 1х2х0,8; 2075; м.. 47; Кабель; КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8; 650; м.. 48; Кабель; ВВГнг- FRLS 3х1,5; 800; м.. 49; Автомат отключения однофазный 220В; 16А; 5; шт.. 50; Бокс стеклянный с крышкой под автомат; 5; шт.. Корпус № 2А. 1; Контроллер адресной двухпроводной линии; С2000–КДЛ; 3; шт.. 2; Блок контрольно–пусковой; С2000–КПБ; 3; шт.. 3; Адресный расширитель; С2000–АР2; 6; шт.. 4; Источник резервного питания; СББП-220/24–2; 6; шт.. 5; Аккумуляторные батареи; 7Ач; 6; шт.. 6; Аккумуляторные батареи; 4,5Ач; 6; шт.. 7; Преобразователь интерфейсов; С2000–ПИ; 2; шт.. 8; Извещатель пожарный дымовой; ДИП–34А; 118; шт.. 9; Извещатель пожарный ручной; ИПР-513–3А; 32; шт.. 10; Блок разветвительно–изолирующий; Бриз; 5; шт.. 11; Световое табло “Выход”; Молния, 24В; 32; шт.. 12; Оповещатель звуковой; ООПЗ–24; 30; шт.. 13; Считыватель "touch memory",; КТМ-Н; 3; шт.. 14; Ключ "touch memory",; 12; шт.. 15; Кнопка с нормально разомкнутым контактом; КН-1; 3; шт.. 16; Коробка; УК-2П; 10; шт.. 17; Кабель; КСРЭВнг–FRLS 1х2х0,8; 3160; м.. 18; Кабель; ВВГнг–FRLS 3х1,5; 150; м.. 19; Кабель; КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8; 370; м.. Корпус № 3Б. 1; Контроллер адресной двухпроводной линии; С2000–КДЛ; 1; шт.. 2; Контрольно-пусковой блок; С2000–КПБ; 1; шт.. 3; Адресный расширитель; С2000–АР2; 2; шт.. 4; Источник резервного питания; СББП-220/24–1,2А; 1; шт.. 5; Источник резервного питания; СББП-220/24-2.0А; 1; шт.. 6; Аккумулятор; EP 7-12; 4; шт.. 7; Преобразователь интерфейсов; С2000–ПИ; 2; шт.. 8; Считыватель ТМ; 1; шт.. 9; Ключ "touch memory",; 2; шт.. 10; Извещатель пожарный дымовой; ДИП–34А; 67; шт.. 11; Извещатель пожарный ручной; ИПР-513–3А; 8; шт.. 12; Световое табло “Выход”; Молния, 24В; 16; шт.. 13; Оповещатель звуковой; ООПЗ–24; 11; шт.. 14; Кнопка с нормально разомкнутым контактом; КН-1; 1; шт.. 15; Коробка; УК-2П; 6; шт.. 16; Кабель; КСБ (А)нг-FRLS; 150; м.. 17; Кабель; КСРЭВ нг –FRLS 1х2х0,8; 1000; м.. 18; Кабель; ВВГ нг – FRLS 3х1,5; 40; м.. Корпус № 4. 1; Контроллер адресной двухпроводной линии; С2000–КДЛ; 4; шт.. 2; Блок контрольно–пусковой; С2000–КПБ; 4; шт.. 3; Адресный расширитель; С2000–АР2; 16; шт.. 4; Источник резервного питания; СББП-220/24–1,2; 8; шт.. 5; Аккумулятор; EP 4,5-12; 12; шт.. 6; Аккумулятор; EP 7-12; 4; шт.. 7; Адресный расширитель; С2000–АР8; 3; шт.. 8; Преобразователь интерфейсов; С2000–ПИ; 2; шт.. 9; Извещатель пожарный дымовой; ДИП–34А; 159; шт.. 10; Извещатель пожарный ручной; ИПР-513–3А; 25; шт.. 11; Блок разветвительно–изолирующий; Бриз; 19; шт.. 12; Интерфейсный модуль; PIM-120; 5; шт.. 13; Извещатель пожарный тепловой линейный; PHSC-190-EPC; 325; м.. 14; Световое табло “Выход”; Молния, 24В; 50; шт.. 15; Оповещатель звуковой; ООПЗ–24; 43; шт.. 16; Коробка; УК-2П; 25; шт.. 17; Кабель; КСРЭВнг–FRLS 1х2х0,8; 1720; м.. 18; Кабель; ВВГнг–FRLS 3х1,5; 120; м.. 19; Кабель; КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8; 370; м.. Корпус № 4 А, № 5А. 1; Контроллер адресной двухпроводной линии; С2000–КДЛ; 2; шт.. 2; Блок контрольно–пусковой; С2000–КПБ; 2; шт.. 3; Адресный расширитель; С2000–АР2; 4; шт.. 4; Источник резервного питания; СББП220/24-1,2А; 2; шт.. 5; Источник резервного питания; СББП220/24-2А; 2; шт.. 6; Аккумуляторные батареи; 7Ач; 8; шт.. 7; Преобразователь интерфейсов; С2000–ПИ; 2; шт.. 8; Извещатель пожарный дымовой; ДИП–34А; 68; шт.. 9; Извещатель пожарный ручной; ИПР-513–3А; 13; шт.. 10; Блок разветвительно–изолирующий; Бриз; 2; шт.. 11; Световое табло “Выход”; Молния, 24В; 16; шт.. 12; Оповещатель звуковой; ООПЗ–24; 26; шт.. 13; Считыватель "touch memory",; КТМ-Н; 2; шт.. 14; Ключ "touch memory",; 4; шт.. 15; Кнопка с нормально разомкнутым контактом; КН-1; 2; шт.. 16; Коробка; УК-2П; 32; шт.. 17; Кабель; КСРЭВнг–FRLS 1х2х0,8; 1220; м.. 18; Кабель; ВВГнг–FRLS 3х1,5; 100; м.. 19; Кабель; КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8; 250; м.. Корпус № 5. 1; Контроллер адресной двухпроводной линии; С2000–КДЛ; 2; шт.. 2; Блок контрольно–пусковой; С2000–КПБ; 2; шт.. 3; Адресный расширитель; С2000–АР2; 4; шт.. 4; Источник резервного питания; СББП220/24-1,2А; 2; шт.. 5; Источник резервного питания; СББП220/24-2А; 2; шт.. 6; Аккумуляторные батареи; 7Ач; 4; шт.. 7; Аккумуляторные батареи; 12Ач; 4; шт.. 8; Преобразователь интерфейсов; С2000–ПИ; 2; шт.. 9; Извещатель пожарный дымовой; ДИП–34А; 79; шт.. 10; Извещатель пожарный ручной; ИПР-513–3А; 33; шт.. 11; Блок разветвительно–изолирующий; Бриз; 15; шт.. 12; Световое табло “Выход”; Молния, 24В; 37; шт.. 13; Оповещатель звуковой; ООПЗ–24; 33; шт.. 14; Оповещатель светозвуковой; Молния-24В-З; 8; шт.. 15; Считыватель "touch memory",; КТМ-Н; 2; шт.. 16; Ключ "touch memory",; 4; шт.. 17; Кнопка с нормально разомкнутым контактом; КН-1; 2; шт.. 18; Коробка; УК-2П; 60; шт.. 19; Кабель; КСРЭВнг–FRLS 1х2х0,8; 1880; м.. 20; Кабель; ВВГнг–FRLS 3х1,5; 60; м.. 21; Кабель; КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8; 100; м.. 22; Бокс под АКБ 12Ач; 1; шт.. Корпус № 7. 1; Контроллер адресной двухпроводной линии; С2000–КДЛ; 1; шт.. 2; Блок контрольно–пусковой; С2000–КПБ; 1; шт.. 3; Адресный расширитель; С2000–АР2; 2; шт.. 4; Источник резервного питания; СББП220/24-1,2А; 2; шт.. 5; Аккумуляторные батареи; 7Ач; 4; шт.. 6; Преобразователь интерфейсов; С2000–ПИ; 2; шт.. 7; Извещатель пожарный дымовой; ДИП–34А; 44; шт.. 8; Извещатель пожарный ручной; ИПР-513–3А; 8; шт.. 9; Блок разветвительно–изолирующий; Бриз; 2; шт.. 10; Световое табло “Выход”; Молния, 24В; 7; шт.. 11; Оповещатель звуковой; ООПЗ–24; 6; шт.. 12; Считыватель "touch memory",; КТМ-Н; 1; шт.. 13; Ключ "touch memory",; 2; шт.. 14; Кнопка с нормально разомкнутым контактом; КН-1; 1; шт.. 15; Коробка; УК-2П; 7; шт.. 16; Кабель; КСРЭВнг–FRLS 1х2х0,8; 600; м.. 17; Кабель; ВВГнг–FRLS 3х1,5; 50; м.. 18; Кабель; КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8; 600; м.. Корпус № 26. 1; Контроллер адресной двухпроводной линии; С2000–КДЛ; 1; шт.. 2; Блок контрольно-пусковой; С2000–КПБ; 1; шт.. 3; Адресный расширитель; С2000–АР2; 2; шт.. 4; Источник резервного питания; СББП-220/24–1,2А; 1; шт.. 5; Источник резервного питания; СББП-220/24-2.0А; 1; шт.. 6; Аккумулятор; EP 7-12; 4; шт.. 7; Преобразователь интерфейсов; С2000–ПИ; 2; шт.. 8; Считыватель ТМ; 1; шт.. 9; Извещатель пожарный дымовой; ДИП–34А; 70; шт.. 10; Извещатель пожарный ручной; ИПР-513–3А; 12; шт.. 11; Извещатель пожарный тепловой; С2000-ИП-02-02; 2; шт.. 12; Световое табло “Выход”; Молния, 24В; 15; шт.. 13; Оповещатель звуковой; ООПЗ–24; 12; шт.. 14; Коробка; УК-2П; 10; шт.. 15; Кабель; КСБнг(А)-FRLS2х2х0,8; 450; м.. 16; Кабель; КСРЭВ нг –FRLS 1х2х0,8; 1300; м.. 17; Кабель; ВВГ нг – FRLS 3х1,5; 50; м.. 18; Блок разветвительно-изолирующий; БРИЗ; 4; шт..

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Исполнителю поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. - Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 2014 г. - Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования. - При отрицательных результатах аттестации Исполнитель обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

РАЗДЕЛ 6. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В соответствии с требованиями договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Организация и выполнение работ осуществляются Исполнителе м при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Все выполняемые работы должны проводится в точном соответствии с настоящим Перечнем работ , и соответствовать требованиям нормативно-технических документов: 1. ГОСТ Р 50839-95 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования». 2. МЭК 364-5-548-96 «Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрического оборудования». 3. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара». 4. ОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». 5. ППБ 01-93. «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 6. ПУЭ «Правила устройства электроустановок, утвержденные Минтопэнерго РФ 06.10.1999». 7. РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». 8. Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации (СТР-К) Гостехкомиссия России, Москва 2002г.». 9. РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». 10. РД 50-34.119.90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации». 11. РД 50-34.698.90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». 12. СН 512-78 (с изм.2000г.) «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин». 13. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений». 14. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 15. ВСН 25.09.66-85. «Правила разработки проектов производства работ на монтаж автоматических установок пожаротушения и установок охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации». 16. ГОСТ Р 51558. «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний». 17. ГОСТ Р 50862. «Системы безопасности». 18. ГОСТ Р 50775-95. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения». 19. ГОСТ Р 50776-95. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию». 20. ГОСТ 28130-89. «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические». 21. РД 78.146-93. «Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации». 22. РД 78.147-93. «Единые требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов». 23. РД 78.36.001-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем». 24. РД 78.36.002-99. «МВД России. Технические средства систем безопасности объектов. Условные графические элементов систем». 25. РД 78.36.003-2002. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств». 26. РД 78.36.007-99 «Рекомендации. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов». 27. РД 78.36.013-2002. «МВД России. Ложные срабатывания технических средств охранной сигнализации и методы борьбы с ними. Пособие к руководящему документу». 28. РД 009-01-96. «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания». 29. РД 009-02-96. «Установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». 30. СНиП 2.04.09-84. «Пожарная автоматика зданий и сооружений». 31. СНиП 11-04-2003. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». 32. СП 21-101-98. «Система нормативных документов в строительстве. Свод правил. Обеспечение безопасности людей при пожаре». 33. СП 5.13130.2009 «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ» - Нормы и правила проектирования.

Разработал:

Главный энергетик                                                                                               Сидоров Е.Н.

Согласованно:

Главный инженер                                                                                                 Лавренов А.П.