Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Директор ИЯРФ _________ Завьялов Н.В. «__» февраль 2014 г | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________Г.В. Комаров «__» февраль 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на оказание услуг по выполнению замены участка тепловой сети с частичной реконструкцией, включая ввод в производственное здание промышленной площадки.

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Оказание услуг по размещению (захоронению) твердых бытовых отходов ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 4 805 109,00 рублей |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения работ и предоставления Заказчику необходимых документов (КС-2, КС-3 и т.д.). |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Ноябрь 2014г. |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | Полигон на территории ЗАТО г.Саров. |
| Требования к участнику процедуры закупки | - Наличие лицензии на осуществление работ связанных с использование сведений, составляющих государственную тайну; - Наличие лицензии на производство данного вида работ; - Наличие квалифицированного и аттестованного персонала и техники; - Привлечение соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не допускается |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | оказание услуг по выполнению замены участка тепловой сети с частичной реконструкцией, включая ввод в производственное здание промышленной площадки |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Ведомость объемов работ №1. |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Срок исполнения ноябрь 2014 |
| 4) Требования к качеству изготавливае- мых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Материал должен соответствовать ГОСТ и ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта |
| 5) Объем и сроки предоставления гаран-тий качества на изго-тавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | 60 дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | РФЯЦ-ВНИИЭФ. |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение замены участка тепловой сети с частичной реконструкцией, включая ввод в производственное здание промышленной площадки |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Прим. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | 100 м | 5.34 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм | 100 м | 2.67 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм | 100 м | 10.34 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 200 мм | 1шт | 2 |  |  |  |
| 5 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм | 1шт | 3 |  |  |  |
| 6 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | 1шт | 9 |  |  |  |
| 7 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1шт | 1 |  |  |  |
| 8 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | 1шт | 2 |  |  |  |
| 9 | Демонтаж опорных подушек | 100 шт | 3.86 |  |  |  |
| 10 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 10.472 |  |  |  |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т | 260 |  |  |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 т | 260 |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 2.871 |  |  |  |
| 14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 2.44 |  |  |  |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 2.44 |  |  |  |
| 16 | Обратная засыпка грунта из отвала экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 2.871 |  |  |  |
| 17 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | 1 м | 7.5 |  |  |  |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | 1 км | 0.534 |  |  |  |
| 19 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 133 мм толщина стенки 4 мм | м | 534 |  |  |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | 1 км | 0.534 |  |  |  |
| 21 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 539.3 |  |  |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км | 0.5 |  |  |  |
| 23 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 500 |  |  |  |
| 24 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 50 мм | 1 шт | 2 |  |  |  |
| 25 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 125 мм | 1 шт | 2 |  |  |  |
| 26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 | 100 м2 | 3.272 |  |  |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (дренажная труба) | 100 м2 | 2.5 |  |  |  |
| 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (дренажная труба) | 100 м2 | 2.5 |  |  |  |
| 29 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 компл. | 3 |  |  |  |
| 30 | Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 31 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |  |  |  |
| 32 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 компл. | 1 |  |  |  |
| 33 | Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 70 мм Ц/о:7800/1,18/6,1*1,06=1148,65 руб. | 1 шт | 1 |  |  |  |
| 34 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 70 мм | 1 шт | 2 |  |  |  |
| 35 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | 1 компл. | 2 |  |  |  |
| 36 | Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм Ц/о:9281/1,18/6,1*1,06=1366,75 руб. | 1 шт | 2 |  |  |  |
| 37 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм | 1 шт | 4 |  |  |  |
| 38 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 компл. | 6 |  |  |  |
| 39 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 25 мм | шт. | 6 |  |  |  |
| 40 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. | 0.89 |  |  |  |
| 41 | Плита перекрытия объем 0,65 м3 | 1 шт | 89 |  |  |  |
| 42 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 5.45 |  |  |  |
| 43 | Установка опорных подушек | 100 шт. | 2.97 |  |  |  |
| 44 | Опорные подушки: ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8) | 1 шт | 297 |  |  |  |
| 45 | Монтаж металлоконструкций (компенсаторные ниши и углы поворота) | 1 т | 0.2 |  |  |  |
| 46 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной 100 мм | 1 т | 0.2 |  |  |  |
| Раздел 4. Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 |  | 18.58 |  |  |  |
| 48 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 |  | 28.61 |  |  |  |
| 49 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 |  | 6.021 |  |  |  |
| 50 | Стеклопластик рулонный марки: РСТ 120 шириной 1м | м2 |  | 698.4 |  |  |  |

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

  - Наличие лицензии на осуществление работ связанных с использование сведений, составляющих государственную тайну;

  - Наличие лицензии на производство данного вида работ;

  - Наличие квалифицированного и аттестованного персонала и техники;

  - Привлечение соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не допускается