ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Товар должен быть сертифицирован, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП)  Liebert GXT3-10000RT230
 (или эквивалент)
	ИБП должен быть топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19» стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 10000/9000, со следующими характеристиками: 

- Диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 176 - 280 В;

- Диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 161 - 280 В;

- Диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 90%

- Выходной коэффициент мощности не менее 0,9;

- Крест фактор 3:1; 

- Выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Номинальное напряжение на шине постоянного тока 240В

- Перегрузочная способность:

а) до 105% - продолжительно;

б) не менее 1 минуты при нагрузке 105-130% номинальной

б) не менее 1 секунды  при нагрузке до 150% номинальной

в) не менее 5 циклов  при нагрузке до 200% номинальной

- автоматический(статический) байпас

- блок технический байпаса с возможностью отсоединения от корпуса, с панелью распределения питания на 4 розетки С10 и 4 розетки С13, автоматическими выключателями по входу и выходу оборудования.

- Блок технического байпаса должен быть оборудован 2ной защитой от случайного переключения на технический байпас – механическая ручка, препятствующая случайному переключению автомата и датчик защиты ручки от неправильной установки.

- Встроенные сухие контакты, выполненный в форме отельного клемного блока, не занимающего разъём RS232 или USB: 2 выходных, 2 входных

- Функции сухих контактов:

А) Входные – отключение, отключение при питании от батарей

Б)  Выходные – предупреждение о низком заряде АКБ, предупреждение о работе от АКБ;

- Индикация состояние должно осуществляться через панель с светодиодами и индикаторами ошибок: не менее 5 индикаторов нагрузки и ёмкости АКБ.

-  Поворотная панель индикации;

 - Кнопка отключения звуковой сигнализации; 

-  Коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, Релейной платы, Modbus карты

- Возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- Холодный запуск ИБП

- Размеры (ВхШхГ, мм) не более 261 x 430 x 577мм

- рельсы для установки ИБП в 19» стойку в комплекте;

- масса не более 80 кг.
	не менее 24 месяцев 
	2
	шт.

	2
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП)
Liebert GXT3-1500RT230

(или эквивалент)

	   Тип с двойным преобразованием
Выходная мощность: не менее 1500 ВА / 1350 Вт
Время работы при полной нагрузке: не менее 4 мин
Форма выходного сигнала синусоида
Макс. поглощаемая энергия импульса: не менее 80 Дж
Должно быть количество выходных разъемов питания: не менее 6 (из них с питанием от батарей: не менее 6)
Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный)
Должна быть возможность установки в стойку 
Коэффициент полезного действия: не менее 89%
Коэффициент нелинейных искажений: не более 5%
Вход / Выход
На входе 1-фазное напряжение
На выходе 1-фазное напряжение
Входное напряжение в диапазоне: от 119В до 280 В
Входная частота в диапазоне: от 40 Гц до70 Гц
Входной коэффициент мощности: не менее 0.99
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 3 %
Выходная частота в диапазоне: от 50 Гц до 60 Гц
Управление
Должен быть слот для дополнительных интерфейсов 
Должна быть поддержка SNMP
Функциональность

Должно быть отображение информации светодиодные индикаторы
Должна быть звуковая сигнализация 
Должен быть автоматический By-pass
Батарея
Время зарядки: не более 3 часов
Должна быть возможность замены батарей 
Должно быть подключение дополнительных батарей 
Габариты (ШxВxГ): не более 430x85x497 мм
Вес: не более 26 кг
	не менее 24 месяцев
	20
	шт.

	3
	Батарейный блок
GXT3-48VBATT

(или эквивалент)


	Внешний батарейный модуль подключаемый к ИБП LiebertGXT3-1000RT230, LiebertGXT3-1500RT230, LiebertGXT3-2000RT230  , со следующими характеристиками: 

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- Кол-во АКБ: 8 шт

- Выходное напряжение постоянного тока: 48В

- Ёмкость АКБ: 9А/ч

- Размеры (ВхШхГ, мм) не более 86,5 x 430 x 497, высота не более 2 U;

- масса не более 32 кг; 
	не менее 24 месяцев
	10
	шт.

	4
	Батарейный блок
GXT3-72VBATT
(или эквивалент)
	- Количество встроенных АКБ : 2 х 6 х 12В х 9Ач

- Совместимость с источниками бесперебойного питания GXT3-3000RT230

- Вес не менее  42 кг

- Габаритные размеры не более 602 х 420 х 85 мм

	не менее 24 месяцев
	10
	шт.

	5
	Батарейный модуль 
Liebert GXT3-240RTVBATT

(или эквивалент)

	Внешний батарейный модуль подключаемый к ИБП LiebertGXT3-10000RT230,  со следующими характеристиками: 

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- Кол-во АКБ: 20 шт

- Выходное напряжение постоянного тока: 240В

- Ёмкость АКБ: 9А/ч

- Размеры (ВхШхГ, мм) 173 x 430 x 577 мм

- Масса не более 52,6 кг
	не менее 24 месяцев
	2
	шт.


          Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены:
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы  Поставщика на доставку товара на склад Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Инструкции/руководства и паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:
РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора. Поставка должна осуществляться в 2 этапа: позиция №1 (1 единица товара) и позиция №2 (10 единиц товара) (50% от общего объема п.1 и п.2) в течение 5 дней с даты заключения договора, остальное количество товара должно быть поставлено в течение 10 дней после заключения договора.

Начальник отдела снабжения                                                                                                               ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                          ______________________Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                                                                                                                     
