4

	Подразделение      химико-металлургический  завод      .
	
	

	Цех (участок)             .
	
	

	
	
	Утверждаю

	
	
	

	
	
	____________ 
_______._______ 2011г.


Ведомость дефектов №   5  . от «  13 »  июля     2011 г.

На капитальный ремонт  Трубопровода пара и тепловой изоляции трубопроводов  пара и горячей воды  в тепловой камере К-530.  
(наименование оборудования)
инв. №  300750 тепловые сети, трубопроводы          
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Единица изм.
	Количество
	
	

	Трубопровод пара Ду 400 мм протяжённостью 20 м (10 м до К-530 и 10 м в внутри К-530) запорная арматура Ду 400 мм эксплуатируются 50 лет. За время эксплуатации на трубопроводе и запорной арматуре  возникало множество утечек. По результатам шурфовок трубопровод имеют утонением стенки более 20%.  Трубопровод пара и запорная арматура имеют сплошную коррозию. Теплоизоляция трубопроводов пара и горячей воды нарушена. Трубопроводу пара и запорной арматуре на нём требуется капитальный ремонт. 
	
	трубопроводы из стали марки 20 Ø 426×12 ГОСТ 8732-78. 
	м.
	20,0
	По результатам закупочной процедуры
	

	
	
	трубопроводы из стали марки 20 Ø 273х9 мм  ГОСТ 8732-78  
	
	10,0
	
	

	
	
	трубопроводы из стали марки 20 Ø 159х9  мм  ГОСТ 8732-78    
	
	15,0
	
	

	
	
	задвижка (30с572нж) 

Ду. 400 мм.
	шт.
	1
	
	

	
	
	задвижка (30с41нж)

Ду. 250 мм
	
	1
	
	

	
	
	задвижка (30с41нж) 

Ду. 150 мм
	
	2
	
	

	
	
	задвижка  (30с41нж) 

Ду.50 мм
	
	5
	
	

	
	
	фланец Ду 400 мм.
	
	2
	
	

	
	
	фланец Ду 250 мм.
	
	2
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Единица изм.
	Количество
	
	

	
	
	фланец Ду 150 мм.
	шт.
	4
	По результатам закупочной процедуры
	

	
	
	фланец Ду 50 мм.
	
	10
	
	

	
	
	отводы 90º Ø 426х13мм
	
	2
	
	

	
	
	отводы 90º Ø 273х10мм  
	
	2
	
	

	
	
	отводы 90º Ø 159х9мм  
	
	4
	
	

	
	
	тройник переходной 426х12 – 273х10 
	
	1
	
	

	
	
	крест переходной 426х12 – 159х8 
	
	1
	
	

	
	
	заглушка Ø 426х10 
	
	1
	
	

	
	
	Тепловая изоляция паропроводов цилиндрами теплоизоляционными на синтетическом связующем из базальтовой ваты  кашированные армированной алюминиевой фольгой ПЦ-100 õ=80 мм ГОСТ 23208-2003
	
	

	
	
	Ø 426 мм;
	п.м
	20,0
	
	

	
	
	Ø 273 мм;
	
	10,0
	
	

	
	
	Ø159 мм
	
	15,0
	
	

	
	
	Тепловая изоляция углов поворота паропровода  асбестопухшнуром   δ=100 мм (26-01-007-2)   160кг/м3
	м3
	0,6
	
	

	
	
	Покрытие поверхности изоляции углов поворота паропроводов – сталью оцинкованной  δ=0,55мм
	м2
	7,2
	
	

	
	
	Тепловая изоляция трубопроводов горячей воды скорлупами из пенополиуретана фольгированного:
	
	

	
	
	Ø 530 мм  
	п.м.
	16,0
	
	

	
	
	Ø 426 мм
	
	20,0
	
	

	
	
	Ø 219 мм
	
	31,0
	
	

	
	
	Ø 159 мм.
	п.м
	12,0
	
	

	
	
	Тепловая изоляция отводов скорлупами из пенополиуретана фольгированного:
	По результатам закупочной процедуры
	

	
	
	Ø 426 мм
	шт.
	6
	
	

	
	
	Ø 219 мм
	
	8
	
	

	
	
	Ø 159 мм.
	
	4
	
	

	
	
	Тепловая изоляция задвижек скорлупами из пенополиуретана фольгированного:
	
	

	
	
	500
	шт.
	2
	
	

	
	
	400
	
	1
	
	

	
	
	250
	
	4
	
	

	
	
	200
	
	3
	
	

	
	
	150
	
	5
	
	

	Временные коммуникации для бесперебойного снабжения потребителе завода тепловой энергии в паре 
	
	трубопроводы из стали марки 20 Ø 426х12 мм  ГОСТ 8732-78  
	м
	10,0
	
	после окончания работ по капитальному ремонту временные коммуникации должны быть демонтированы

	
	
	трубопроводы из стали марки 20 Ø 273х9 мм  ГОСТ 8732-78  
	
	36,0
	
	

	
	
	трубопроводы из стали марки 20 Ø 159х9 мм  ГОСТ 8732-78  
	
	70,0
	
	

	
	
	отводы 90º Ø 426х13мм  
	шт
	2
	
	

	
	
	отводы 90º Ø 159х9мм    
	
	6
	
	

	
	
	отводы 90º Ø 273х10мм  
	
	5
	
	

	
	
	заглушка Ø 426х10
	
	1
	
	

	
	
	задвижка (30с41нж) 

Ду 250 мм
	
	1
	
	

	
	
	задвижка (30с41нж)

Ду 150 мм
	
	2
	
	

	
	
	задвижка (30с41нж) 
Ду  50 мм
	
	4
	
	

	
	
	фланец Ду 250
	шт.
	2
	По результатам закупочной процедуры
	

	
	
	фланец Ду 150
	
	4
	
	

	
	
	фланец Ду 50
	
	8
	
	

	
	
	Тепловая изоляция паропроводов цилиндрами теплоизоляционными на синтетическом связующем из базальтовой ваты  кашированные армированной алюминиевой фольгой ПЦ-100 õ=80 мм ГОСТ 23208-2003
	
	

	
	
	Ø 426 мм.
	п.м.
	10,0
	
	

	
	
	Ø 273 мм.
	
	36,0
	
	

	
	
	Ø159 мм.
	
	70,0
	
	

	
	
	Теплоизоляция углов поворота паропровода  асбестопухшнуром   δ=100 мм (26-01-007-2)   
	м3
	0,96
	
	

	
	
	Покрытие поверхности изоляции углов поворота паропроводов – сталью оцинкованной  δ=0,55мм
	м3
	10,7
	
	


