


Таблица 1        
	№№

п/п
	Место

расположения
	Код KKS

компенсатора
	Бокс
	Направление

выхода трубы
	Количество

сильфонов
	Размеры трубы,

DнxS, мм
	Температура

трубы, (С
	Материал

трубы
	Осевые

перемещения
(максимальные), 

мм
	Боковые

перемещения
(максимальные),
 мм
	Максимальный

диаметр компенсатора

Dк max, мм
	Максимальная длина

компенсатора

Lк max, мм
	d,мм
	D1, мм

	1
	Выход из ПВД6
	МОHBK19AB001
	1
	Во фронт
	1
	168,3х20
	572
	SA-335 P-91
	5,2 (7,0)
	30,3 (34,0)
	400
	400
	340
	420

	2
	Выход из ПВД6
	МОHBK19AB002
	1
	Во фронт
	1
	168,3х20
	572
	SA-335 P-91
	5,2 (7,0)
	23,4 (26,0)
	400
	400
	340
	420

	3
	Выход из ПВД6
	МОHBK19AB003
	1
	Во фронт
	1
	168,3х20
	572
	SA-335 P-91
	5,2 (7,0)
	7,9 (10,0)
	400
	400
	340
	420

	4
	Выход из ПВД6
	МОHBK19AB004
	1
	Во фронт
	1
	168,3х20
	572
	SA-335 P-91
	5,2 (7,0)
	7,3 (10,0)
	400
	400
	340
	420

	5
	Выход из ПВД6
	МОHBK19AB005
	1
	Во фронт
	1
	168,3х20
	572
	SA-335 P-91
	5,2 (7,0)
	22,3 (26,0)
	400
	400
	340
	420

	6
	Выход из ПВД6
	МОHBK19AB006
	1
	Во фронт
	1
	168,3х20
	572
	SA-335 P-91
	5,2 (7,0)
	28,9 (34,0)
	400
	400
	340
	420

	7
	Выход из ППД22
	МОHBK19AB007
	1
	Вверх
	1
	219,1х10
	582
	SA-335 P-91
	-1,6 (-3,0)
	35,2 (40,0)
	370
	400
	340
	390

	8
	Выход из ППД22
	МОHBK19AB008
	1
	Вверх
	1
	219,1х10
	582
	SA-335 P-91
	-1,6 (-3,0)
	21,3 (25,0)
	370
	400
	340
	390

	9
	Выход из ППД22
	МОHBK19AB009
	1
	Вверх
	1
	219,1х10
	582
	SA-335 P-91
	-1,6 (-3,0)
	9,7 (12,0)
	370
	400
	340
	390

	10
	Выход из ППД22
	МОHBK19AB010
	1
	Вверх
	1
	219,1х10
	582
	SA-335 P-91
	-1,6 (-3,0)
	4,2 (6,0)
	370
	400
	340
	390

	11
	Выход из ППД22
	МОHBK19AB011
	1
	Вверх
	1
	219,1х10
	582
	SA-335 P-91
	-1,6 (-3,0)
	15,7 (20,0)
	370
	400
	340
	390

	12
	Выход из ППД22
	МОHBK19AB012
	1
	Вверх
	1
	219,1х10
	582
	SA-335 P-91
	-1,6 (-3,0)
	29,6 (34,0)
	370
	400
	340
	390

	13
	Выход из ППД21
	МОHBK19AB013
	1
	Вверх
	1
	219,1х10
	571
	SA-335 P-91
	-1,8 (-3,0)
	29,1 (34,0)
	370
	400
	340
	390

	14
	Выход из ППД21
	МОHBK19AB014
	1
	Вверх
	1
	219,1х10
	571
	SA-335 P-91
	-1,8 (-3,0)
	15,4 (20,0)
	370
	400
	340
	390

	15
	Выход из ППД21
	МОHBK19AB015
	1
	Вверх
	1
	219,1х10
	571
	SA-335 P-91
	-1,8 (-3,0)
	4,1 (6,0)
	370
	400
	340
	390

	16
	Выход из ППД21
	МОHBK19AB016
	1
	Вверх
	1
	219,1х10
	571
	SA-335 P-91
	-1,8 (-3,0)
	9,5 (12,0)
	370
	400
	340
	390

	17
	Выход из ППД21
	МОHBK19AB017
	1
	Вверх
	1
	219,1х10
	571
	SA-335 P-91
	-1,8 (-3,0)
	20,9 (26,0)
	370
	400
	340
	390

	18
	Выход из ППД21
	МОHBK19AB018
	1
	Вверх
	1
	219,1х10
	571
	SA-335 P-91
	-1,8 (-3,0)
	34,5 (40,0)
	370
	400
	340
	390

	19
	Вход в ППД12
	МОHBK19AB019
	1
	Вверх
	1
	168х10
	386
	12Х1МФ
	-5,0 (-7,0)
	23,7 (30,0)
	300
	400
	270
	350

	20
	Вход в ППД12
	МОHBK19AB020
	1
	Вверх
	1
	168х10
	386
	12Х1МФ
	-5,0 (-7,0)
	14,3 (20,0)
	300
	400
	270
	350

	21
	Вход в ППД12
	МОHBK19AB021
	1
	Вверх
	1
	168х10
	386
	12Х1МФ
	-5,0 (-7,0)
	6,5 (10,0)
	300
	400
	270
	350


	22
	Вход в ППД12
	МОHBK19AB022
	1
	Вверх
	1
	168х10
	386
	12Х1МФ
	-5,0 (-7,0)
	2,8 (6,0)
	300
	400
	270
	350

	23
	Вход в ППД12
	МОHBK19AB023
	1
	Вверх
	1
	168х10
	386
	12Х1МФ
	-5,0 (-7,0)
	10,6 (15,0)
	300
	400
	270
	350

	24
	Вход в ППД12
	МОHBK19AB024
	1
	Вверх
	1
	168х10
	386
	12Х1МФ
	-5,0 (-7,0)
	19,9 (25,0)
	300
	400
	270
	350

	25
	Вход в ППД11
	МОHBK19AB025
	1
	Вверх
	1
	168х10
	386
	12Х1МФ
	-5,0 (-7,0)
	19,9 (25,0)
	300
	400
	270
	350

	26
	Вход в ППД11
	МОHBK19AB026
	1
	Вверх
	1
	168х10
	386
	12Х1МФ
	-5,0 (-7,0)
	10,6 (15,0)
	300
	400
	270
	350

	27
	Вход в ППД11
	МОHBK19AB027
	1
	Вверх
	1
	168х10
	386
	12Х1МФ
	-5,0 (-7,0)
	2,8 (6,0)
	300
	400
	270
	350

	28
	Вход в ППД11
	МОHBK19AB028
	1
	Вверх
	1
	168х10
	386
	12Х1МФ
	-5,0 (-7,0)
	6,5 (10,0)
	300
	400
	270
	350

	29
	Вход в ППД11
	МОHBK19AB029
	1
	Вверх
	1
	168х10
	386
	12Х1МФ
	-5,0 (-7,0)
	14,3 (20,0)
	300
	400
	270
	350

	30
	Вход в ППД11
	МОHBK19AB030
	1
	Вверх
	1
	168х10
	386
	12Х1МФ
	-5,0 (-7,0)
	23,7 (30,0)
	300
	400
	270
	350

	31
	Вход в ПВД1
	МОHBK19AB031
	2
	Вверх
	1
	168х18
	359
	12Х1МФ
	-1,9 (-4,0)
	21,5 (25,0)
	300
	400
	270
	350

	32
	Вход в ПВД1
	МОHBK19AB032
	2
	Вверх
	1
	168х18
	359
	12Х1МФ
	-1,9 (-4,0)
	9,6 (12,0)
	300
	400
	270
	350

	33
	Вход в ПВД1
	МОHBK19AB033
	2
	Вверх
	1
	168х18
	359
	12Х1МФ
	-1,9 (-4,0)
	6,0 (10,0)
	300
	400
	270
	350

	34
	Вход в ПВД1
	МОHBK19AB034
	2
	Вверх
	1
	168х18
	359
	12Х1МФ
	-1,9 (-4,0)
	6,0 (10,0)
	300
	400
	270
	350

	35
	Вход в ПВД1
	МОHBK19AB035
	2
	Вверх
	1
	168х18
	359
	12Х1МФ
	-1,9 (-4,0)
	9,6 (12,0)
	300
	400
	270
	350


Продолжение таблицы 1
	№№

п/п
	Место

расположения
	Код KKS

компенсатора
	Бокс
	Направление

выхода трубы
	Количество

сильфонов
	Размеры
трубы,

DнxS, мм
	Температура

трубы, (С
	Материал

трубы
	Осевые

перемещения

(максимальные),
мм
	Боковые

перемещения

(максимальные),
мм
	Максимальный

диаметр
компенсатора

Dк max, мм
	Максимальная длина

компенсатора

Lк max, мм
	d, мм
	D1, мм

	36
	Вход в ПВД1
	МОHBK19AB036
	2
	Вверх
	1
	168х18
	359

	12Х1МФ
	-1,9 (-4,0)
	21,5 (25,0)
	300
	400
	270
	350

	37
	Выход из ИВД
	МОHBK19AB037
	2
	Вверх
	1
	219х20
	340
	Сталь 20
	-17,9 (-19,0)
	17,8 (24,0)
	350
	400
	320
	400

	38
	Выход из ИВД
	МОHBK19AB038
	2
	Вверх
	1
	219х20
	340
	Сталь 20
	-17,9 (-19,0)
	13,2 (15,0)
	350
	400
	320
	400

	39
	Выход из ИВД
	МОHBK19AB039
	2
	Вверх
	1
	219х20
	340
	Сталь 20
	-17,9 (-19,0)
	2,3 (6,0)
	350
	400
	320
	400

	40
	Выход из ИВД
	МОHBK19AB040
	2
	Вверх
	1
	219х20
	340
	Сталь 20
	-17,9 (-19,0)
	2,3 (6,0)
	350
	400
	320
	400

	41
	Выход из ИВД
	МОHBK19AB041
	2
	Вверх
	1
	219х20
	340
	Сталь 20
	-17,9 (-19,0)
	13,2 (15,0)
	350
	400
	320
	400

	42
	Выход из ИВД
	МОHBK19AB042
	2
	Вверх
	1
	219х20
	340
	Сталь 20
	-17,9 (-19,0)
	17,8 (24,0)
	350
	400
	320
	400

	43
	Выход из ИВД
	МОHBK19AB043
	2
	Вверх
	1
	219х20
	340
	Сталь 20
	-15,9 (-17,0)
	13,2 (24,0)
	350
	400
	320
	400

	44
	Выход из ИВД
	МОHBK19AB044
	2
	Вверх
	1
	219х20
	340
	Сталь 20
	-15,9 (-17,0)
	13,3 (15,0)
	350
	400
	320
	400

	45
	Выход из ИВД
	МОHBK19AB045
	2
	Вверх
	1
	219х20
	340
	Сталь 20
	-15,9 (-17,0)
	2,3 (6,0)
	350
	400
	320
	400

	46
	Выход из ИВД
	МОHBK19AB046
	2
	Вверх
	1
	219х20
	340
	Сталь 20
	-15,9 (-17,0)
	2,3 (6,0)
	350
	400
	320
	400

	47
	Выход из ИВД
	МОHBK19AB047
	2
	Вверх
	1
	219х20
	340
	Сталь 20
	-15,9 (-17,0)
	13,2 (15,0)
	350
	400
	320
	400

	48
	Выход из ИВД
	МОHBK19AB048
	2
	Вверх
	1
	219х20
	340
	Сталь 20
	-15,9 (-17,0)
	17,8 (24,0)
	350
	400
	320
	400

	49
	Выход из ИВД2
	МОHBK19AB049
	2
	Вверх
	1
	168х18
	340
	Сталь 20
	-19,3 (-22,0)
	22,1 (25,0)
	360
	400
	320
	400

	50
	Выход из ИВД2
	МОHBK19AB050
	2
	Вверх
	1
	168х18
	340
	Сталь 20
	-19,3 (-22,0)
	8,9 (12,0)
	360
	400
	320
	400

	51
	Выход из ИВД2
	МОHBK19AB051
	2
	Вверх
	1
	168х18
	340
	Сталь 20
	-19,3 (-22,0)
	6,6 (10,0)
	360
	400
	320
	400

	52
	Выход из ИВД2
	МОHBK19AB052
	2
	Вверх
	1
	168х18
	340
	Сталь 20
	-19,3 (-22,0)
	6,6 (10,0)
	360
	400
	320
	400

	53
	Выход из ИВД2
	МОHBK19AB053
	2
	Вверх
	1
	168х18
	340
	Сталь 20
	-19,3 (-22,0)
	8,9 (12,0)
	360
	400
	320
	400

	54
	Выход из ИВД2
	МОHBK19AB054
	2
	Вверх
	1
	168х18
	340
	Сталь 20
	-19,3 (-22,0)
	22,1 (25,0)
	360
	400
	320
	400

	55
	Трубы сливные барабана ВД
	МОHBK19AB055
	2
	Вверх
	1
	325х30
	360
	Сталь 20
	-15,2 (-17,0)
	15,2 (20,0)
	530
	500
	465
	545

	56
	Трубы сливные барабана ВД
	МОHBK19AB056
	2
	Вверх
	1
	325х30
	360
	Сталь 20
	-15,2 (-17,0)
	0,0
	530
	500
	465
	545

	57
	Трубы сливные барабана ВД
	МОHBK19AB057
	2
	Вверх
	1
	325х30
	360
	Сталь 20
	-15,2 (-17,0)
	15,2 (20,0)
	530
	500
	465
	545

	58
	Выход байпаса из ЭВД6.2
	МОHBK19AB058
	3
	Вверх
	1
	60х6
	360
	Сталь 20
	-1,1 (3,0)
	15,2 (20,0)
	240
	400
	200
	280

	61
	Выход из ЭВД7
	МОHBK19AB061
	3
	Вверх
	1
	168х18
	360
	Сталь 20
	-1,4 (3,0)
	14,4, (20,0)
	360
	400
	310
	400

	62
	Выход из ЭВД7
	МОHBK19AB062
	3
	Вверх
	1
	168х18
	360
	Сталь 20
	-1,4 (3,0)
	0,8 (3,0)
	360
	400
	310
	400

	63
	Выход из ЭВД7
	МОHBK19AB063
	3
	Вверх
	1
	168х18
	360
	Сталь 20
	-1,4 (3,0)
	16,0 (20,0)
	360
	400
	310
	400

	64
	Вход в ПСД
	МОHBK19AB064
	3
	Вверх
	1
	140х8
	265
	Сталь 20
	-0,7 (-3,0)
	13,1 (15,0)
	340
	400
	270
	350

	65
	Вход в ПСД
	МОHBK19AB065
	3
	Вверх
	1
	140х8
	265
	Сталь 20
	-0,7 (-3,0)
	9,4 (12,0)
	340
	400
	270
	350

	66
	Вход в ПСД
	МОHBK19AB066
	3
	Вверх
	1
	140х8
	265
	Сталь 20
	-0,7 (-3,0)
	1,9 (6,0)
	340
	400
	270
	350

	67
	Вход в ПСД
	МОHBK19AB067
	3
	Вверх
	1
	140х8
	265
	Сталь 20
	-0,7 (-3,0)
	1,9 (6,0)
	340
	400
	270
	350

	68
	Вход в ПСД
	МОHBK19AB068
	3
	Вверх
	1
	140х8
	265
	Сталь 20
	-0,7 (-3,0)
	9,4 (12,0)
	340
	400
	270
	350

	69
	Вход в ПСД
	МОHBK19AB069
	3
	Вверх
	1
	140х8
	265
	Сталь 20
	-0,7 (-3,0)
	13,1 (15,0)
	340
	400
	270
	350

	70
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB070
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-0,7 (-3,0)
	14,8 (20,0)
	240,0
	400
	300
	380


Продолжение таблицы 1
	№№

п/п
	Место

расположения
	Код KKS

компенсатора
	Бокс
	Направление

выхода трубы
	Количество

сильфонов
	Размеры трубы,

DнxS, мм
	Температура

трубы, (С
	Материал

трубы
	Осевые

перемещения
(максимальные), мм
	Боковые

перемещения
(максимальные), мм
	Максимальный

диаметр компенсатора

Dк max, мм
	Максимальная длина

компенсатора

Lк max, мм
	d,  мм
	D1, мм

	71
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB071
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	10,4 (15,0)
	340
	400
	300
	380

	72
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB072
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	6,0 (10,0)
	340
	400
	300
	380

	73
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB073
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	4,4 (8,0)
	340
	400
	300
	380

	74
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB074
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	0,0
	340
	400
	300
	380

	75
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB075
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	4,4 (8,0)
	340
	400
	300
	380

	76
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB076
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	6,0 (10,0)
	340
	400
	300
	380

	77
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB077
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	10,4 (15,0)
	340
	400
	300
	380

	78
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB078
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	14,8 (20,0)
	340
	400
	300
	380

	79
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB079
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	12,1 (15,0)
	340
	400
	300
	380

	80
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB080
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	8,7 (12,0)
	340
	400
	300
	380

	81
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB081
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	1,7 (6,0)
	340
	400
	300
	380

	82
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB082
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	1,7 (6,0)
	340
	400
	300
	380

	83
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB083
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	8,7 (12,0)
	340
	400
	300
	380

	84
	Выход из ИСД2
	МОHBK19AB084
	3
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-10,0 (-12,0)
	12,1 (15,0)
	340
	400
	300
	380

	85
	Трубы сливные барабана СД
	МОHBK19AB085
	3
	Вверх
	1
	325х12
	275
	Сталь 20
	-5,7 (-12,0)
	10,4 (15,0)
	530
	500
	465
	545

	86
	Трубы сливные барабана СД
	МОHBK19AB086
	3
	Вверх
	1
	325х12
	275
	Сталь 20
	-5,7 (-12,0)
	0,0
	530
	500
	465
	545

	87
	Трубы сливные барабана СД
	МОHBK19AB087
	3
	Вверх
	1
	325х12
	275
	Сталь 20
	-5,7 (-12,0)
	10,4 (15,0)
	530
	500
	465
	545

	88
	Выход из ИСД1
	МОHBK19AB088
	4
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-9,9 (12,0)
	14,7 (20,0)
	340
	400
	300
	360

	89
	Выход из ИСД1
	МОHBK19AB089
	4
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-9,9 (12,0)
	6,2 (10,0)
	340
	400
	300
	360

	90
	Выход из ИСД1
	МОHBK19AB090
	4
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-9,9 (12,0)
	4,2 (8,0)
	340
	400
	300
	360

	91
	Выход из ИСД1
	МОHBK19AB091
	4
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-9,9 (12,0)
	4,2 (8,0)
	340
	400
	300
	360

	92
	Выход из ИСД1
	МОHBK19AB092
	4
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-9,9 (12,0)
	6,2 (10,0)
	340
	400
	300
	360

	93
	Выход из ИСД1
	МОHBK19AB093
	4
	Вверх
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	-9,9 (12,0)
	14,7 (20,0)
	340
	400
	300
	360

	94
	Вход в ПНД
	МОHBK19AB094
	4
	Вверх
	1
	168х8
	250
	Сталь 20
	-2,4 (-3,0)
	8,3 (15,0)
	340
	400
	300
	380

	95
	Вход в ПНД
	МОHBK19AB095
	4
	Вверх
	1
	168х8
	250
	Сталь 20
	-2,4 (-3,0)
	6,0 (10,0)
	340
	400
	300
	380

	96
	Вход в ПНД
	МОHBK19AB096
	4
	Вверх
	1
	168х8
	250
	Сталь 20
	-2,4 (-3,0)
	3,7 (8,0)
	340
	400
	300
	380

	97
	Вход в ПНД
	МОHBK19AB097
	4
	Вверх
	1
	168х8
	250
	Сталь 20
	-2,4 (-3,0)
	2,3 (6,0)
	340
	400
	300
	380

	98
	Вход в ПНД
	МОHBK19AB098
	4
	Вверх
	1
	168х8
	250
	Сталь 20
	-2,4 (-3,0)
	0,0
	340
	400
	300
	380

	99
	Вход в ПНД
	МОHBK19AB099
	4
	Вверх
	1
	168х8
	250
	Сталь 20
	-2,4 (-3,0)
	2,3 (6,0)
	340
	400
	300
	380

	100
	Вход в ПНД
	МОHBK19AB100
	4
	Вверх
	1
	168х8
	250
	Сталь 20
	-2,4 (-3,0)
	3,7 (8,0)
	340
	400
	300
	380

	101
	Вход в ПНД
	МОHBK19AB101
	4
	Вверх
	1
	168х8
	250
	Сталь 20
	-2,4 (-3,0)
	6,0 (10,0)
	340
	400
	300
	380

	102
	Вход в ПНД
	МОHBK19AB102
	4
	Вверх
	1
	168х8
	250
	Сталь 20
	-2,4 (-3,0)
	8,3 (15,0)
	340
	400
	300
	380

	103
	Выход байпаса из ЭВД 3,4
	МОHBK19AB103
	4
	Вверх
	1
	168х18
	360
	Сталь 20
	-4,2 -(6,0)
	11,5 (24,0)
	340
	400
	300
	380

	104
	Выход байпаса из ЭВД 3,4
	МОHBK19AB104
	4
	Вверх
	1
	168х18
	360
	Сталь 20
	-4,2 (-6,0)
	11,5 (24,0)
	340
	400
	300
	380

	105
	Выход из ЭСД2
	МОHBK19AB105
	4
	Вверх
	1
	114х8
	320
	Сталь 20
	-4,2 (-6,0)
	5,8 (10,0)
	340
	400
	300
	380


Продолжение таблицы 1
	№№

п/п
	Место

расположения
	Код KKS

компенсатора
	Бокс
	Направление

выхода трубы
	Количество

сильфонов
	Размеры трубы,

DнxS, мм
	Температура

трубы, (С
	Материал

трубы
	Осевые

перемещения
(максимальные), мм
	Боковые

перемещения
(максимальные), мм
	Максимальный

диаметр компенсатора

Dк max, мм
	Максимальная длина

компенсатора

Lк max, мм
	d,  мм
	D1, мм

	106
	Трубы сливные барабана НД
	МОHBK19AB106
	4
	Вверх
	1
	325х12
	250
	Сталь 20
	-3,2 (-10,0)
	6,0 (10,0)
	530
	500
	465
	545

	107
	Трубы сливные барабана НД
	МОHBK19AB107
	4
	Вверх
	1
	325х12
	250
	Сталь 20
	-3,2 (-10,0)
	0,0
	530
	500
	465
	545

	108
	Трубы сливные барабана НД
	МОHBK19AB108
	4
	Вверх
	1
	325х12
	250
	Сталь 20
	-3,2 (-10,0)
	6,0 (10,0)
	530
	500
	465
	545

	109
	Выход из ИНД2
	МОHBK19AB109
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-5,8 (-8,0)
	8,5 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	110
	Выход из ИНД2
	МОHBK19AB110
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-5,8 (-8,0)
	7,1 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	111
	Выход из ИНД2
	МОHBK19AB111
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-5,8 (-8,0)
	5,1 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	112
	Выход из ИНД2
	МОHBK19AB112
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-5,8 (-8,0)
	3,8 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	113
	Выход из ИНД2
	МОHBK19AB113
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-5,8 (-8,0)
	2,3  (10,0)
	290
	400
	250
	320

	114
	Выход из ИНД2
	МОHBK19AB114
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-5,8 (-8,0)
	1,0  (10,0)
	290
	400
	250
	320

	115
	Выход из ИНД2
	МОHBK19AB115
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-5,8 (-8,0)
	1,0 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	116
	Выход из ИНД2
	МОHBK19AB116
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-5,8 (-8,0)
	2,3 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	117
	Выход из ИНД2
	МОHBK19AB117
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-5,8 (-8,0)
	3,8 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	118
	Выход из ИНД2
	МОHBK19AB118
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-5,8 (-8,0)
	5,1 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	119
	Выход из ИНД2
	МОHBK19AB119
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-5,8 (-8,0)
	7,1 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	120
	Выход из ИНД2
	МОHBK19AB120
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-5,8 (-8,0)
	8,5 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	121
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB121
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,1 (-8,0)
	6,5 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	122
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB122
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,1 (-8,0)
	5,7 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	123
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB123
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,1 (-8,0)
	1,0 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	124
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB124
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,1 (-8,0)
	1,0 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	125
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB125
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,1 (-8,0)
	5,7 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	126
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB126
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,1 (-8,0)
	6,5 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	127
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB127
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,4 (-8,0)
	7,1 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	128
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB128
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,4 (-8,0)
	5,1 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	129
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB129
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,4 (-8,0)
	1 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	130
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB130
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,4 (-8,0)
	1 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	131
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB131
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,4 (-8,0)
	5,7 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	132
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB132
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,4 (-8,0)
	7,1 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	133
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB133
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,4 (-8,0)
	8,7 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	134
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB134
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,4 (-8,0)
	3,5 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	135
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB135
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,4 (-8,0)
	2,6 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	136
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB136
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,4 (-8,0)
	2,6 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	137
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB137
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,4 (-8,0)
	3,5 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	138
	Выход из ИНД1
	МОHBK19AB138
	5
	Вверх
	1
	168х7
	250
	Сталь 20
	-6,4 (-8,0)
	8,7 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	139
	Выход из ГПК2.5
	МОHBK19AB139
	5
	Вверх
	1
	168х7
	275
	Сталь 20
	-1,0 (-3,0)
	6,6 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	140
	Выход из ГПК2.5
	МОHBK19AB140
	5
	Вверх
	1
	168х7
	275
	Сталь 20
	-1,0 (-3,0)
	       1,0 (3,0)
	290
	400
	250
	320


Продолжение таблицы 1
	№№

п/п
	Место

расположения
	Код KKS

компенсатора
	Бокс
	Направление

выхода трубы
	Количество

сильфонов
	Размеры трубы,

DнxS, мм
	Температура

трубы, (С
	Материал

трубы
	Осевые

перемещения
(максимальные), мм
	Боковые

перемещения
(максимальные),
 мм
	Максимальный

диаметр компенсатора

Dк max, мм
	Максимальная длина

компенсатора

Lк max, мм
	d,  мм
	D1, мм

	141
	Выход из ГПК2.5
	МОHBK19AB141
	5
	Вверх
	1
	168х7
	275
	Сталь 20
	-1,0 (-3,0)
	5,7 (10,0)
	290
	400
	250
	320

	142
	Дренаж ППД
	МОHBK19AB142
	1
	Вниз
	1
	168х10
	525
	12Х1МФ
	179,9 (190,0)
	15,8 (25,0)
	400
	400
	340
	440

	142/2
	Тяга подвески ПП 1
	МОHBK19AB142/
	1
	Вверх
	1
	273х10
	525
	12Х1МФ
	-172,3 (-180,0)
	49,9 (60,0)
	480
	400
	440
	480

	143
	Вход в ППД
	МОHBK19AB143
	1
	Вверх
	2
	610х25
	525
	12Х1МФ
	 -165,9 (-180,0)
	49,9 (60,0)
	880
	1300
	800
	880

	144
	Вход в ПВД6
	МОHBK19AB144
	1
	Вниз
	1
	168,3х18,26

	552
	SA-335 P-91
	173,8 (185,0)
	18,4 (35,0)
	400
	400
	340
	440

	145
	Вход в ПВД6
	МОHBK19AB145
	1
	Вниз
	1
	168,3х18,26
	552
	SA-335 P-91
	 173,8 (185,0)
	8,9 (25,0)
	400
	400
	340
	440

	146
	Вход в ПВД6
	МОHBK19AB146
	1
	Вниз
	1
	168,3х18,26
	552
	SA-335 P-91
	 173,8 (185,0)
	8,9 (15,0)
	400
	400
	340
	440

	147
	Вход в ПВД6
	МОHBK19AB147
	1
	Вниз
	1
	168,3х18,26
	552
	SA-335 P-91
	173,8 (185,0)
	18,4 (15,0)
	400
	400
	340
	440

	148
	Вход в ПВД6
	МОHBK19AB148
	1
	Вниз
	1
	168,3х18,26
	552
	SA-335 P-91
	173,8 (185,0)
	29,4 (25,0)
	400
	400
	340
	440

	149
	Вход в ПВД6
	МОHBK19AB149
	1
	Вниз
	1
	168,3х18,26
	552
	SA-335 P-91
	173,8 (185,0)
	29,8 (35,0)
	400
	400
	340
	440

	150
	Выход из ПВД5
	МОHBK19AB150
	1
	Вниз
	1
	168,3х18,26
	552
	SA-335 P-91
	167,4 (180,0)
	18,6 (35,0)
	400
	400
	340
	440

	151
	Выход из ПВД5
	МОHBK19AB151
	1
	Вниз
	1
	168,3х18,26
	552
	SA-335 P-91
	167,4 (180,0)
	5,6 (25,0)
	400
	400
	340
	440

	152
	Выход из ПВД5
	МОHBK19AB152
	1
	Вниз
	1
	168,3х18,26
	552
	SA-335 P-91
	167,4 (180,0)
	5,6 (10,0)
	400
	400
	340
	440

	153
	Выход из ПВД5
	МОHBK19AB153
	1
	Вниз
	1
	168,3х18,26
	552
	SA-335 P-91
	167,4 (180,0)
	18,6 (10,0)
	400
	400
	340
	440

	154
	Выход из ПВД5
	МОHBK19AB154
	1
	Вниз
	1
	168,3х18,26
	552
	SA-335 P-91
	167,4 (180,0)
	 29,8 (25,0)
	400
	400
	340
	440

	155
	Выход из ПВД5
	МОHBK19AB155
	1
	Вниз
	1
	168,3х18,26
	552
	SA-335 P-91
	181,1 (190,0)
	 35,5 (35,0)
	400
	400
	340
	440

	156
	Выход из ППД12
	МОHBK19AB156
	1
	Вниз
	1
	219х12
	525
	12Х1МФ
	181,1 (190,0)
	21,5 (40,0)
	440
	400
	400
	480

	157
	Выход из ППД12
	МОHBK19AB157
	1
	Вниз
	1
	219х12
	525
	12Х1МФ
	181,1 (190,0)
	9,8 (25,0)
	440
	400
	400
	480

	158
	Выход из ППД12
	МОHBK19AB158
	1
	Вниз
	1
	219х12
	525
	12Х1МФ
	181,1 (190,0)
	4,2 (15,0)
	440
	400
	400
	480

	159
	Выход из ППД12
	МОHBK19AB159
	1
	Вниз
	1
	219х12
	525
	12Х1МФ
	181,1 (190,0)
	15,9 (8,0)
	440
	400
	400
	480

	160
	Выход из ППД12
	МОHBK19AB160
	1
	Вниз
	1
	219х12
	525
	12Х1МФ
	181,1 (190,0)
	29,9 (20,0)
	440
	400
	400
	480

	161
	Выход из ППД12
	МОHBK19AB161
	1
	Вниз
	1
	219х12
	525
	12Х1МФ
	181,1 (190,0)
	28,7 (35,0)
	440
	400
	400
	480

	162
	Выход из ППД11
	МОHBK19AB162
	1
	Вниз
	1
	219х12
	525
	12Х1МФ
	175,2 (185,0)
	15,3 (35,0)
	440
	400
	400
	480

	163
	Выход из ППД11
	МОHBK19AB163
	1
	Вниз
	1
	219х12
	525
	12Х1МФ
	175,2 (185,0)
	4,0 (20,0)
	440
	400
	400
	480

	164
	Выход из ППД11
	МОHBK19AB164
	1
	Вниз
	1
	219х12
	525
	12Х1МФ
	175,2 (185,0)
	9,4 (8,0)
	440
	400
	400
	480

	165
	Выход из ППД11
	МОHBK19AB165
	1
	Вниз
	1
	219х12
	525
	12Х1МФ
	175,2 (185,0)
	20,6 (15,0)
	440
	400
	400
	480

	166
	Выход из ППД11
	МОHBK19AB166
	1
	Вниз
	1
	219х12
	525
	12Х1МФ
	175,2 (185,0)
	34,1 (25,0)
	440
	400
	400
	480

	167
	Выход из ППД11
	МОHBK19AB167
	1
	Вниз
	1
	219х12
	525
	12Х1МФ
	175,2 (185,0)
	17,7 (40,0)
	440
	400
	400
	480

	168
	Коллектор дренажей ПВД
	МОHBK19AB168
	1
	Вниз
	1
	89х10
	525
	12Х1МФ
	105 (170,0)
	14,9 (25,0)
	300
	400
	240
	320

	168/1
	Коллектор дренажей ПВД
	МОHBK19AB168/
	1
	Вниз
	1
	89х10
	525
	12Х1МФ
	105,0 (149,0)
	18,7 (25,0)
	300
	400
	240
	320

	169
	Периодическая продувка БВД
	МОHBK19AB169
	2
	Вниз
	1
	168х10
	360
	Сталь 20
	105,3 (110,0)
	9,0 (10,0)
	400
	400
	340
	440

	170
	Периодическая продувка БВД
	МОHBK19AB170
	2
	Вниз
	1
	168х10
	360
	Сталь 20
	105,3 (110,0)
	6,2 (8,0)
	400
	400
	340
	440

	171
	Периодическая продувка БВД
	МОHBK19AB171
	2
	Вниз
	1
	168х10
	360
	Сталь 20
	105,3 (110,0)
	 21,4 (20,0)
	400
	400
	340
	440

	172
	Подвод азота
	МОHBK19AB172
	2
	Вниз
	1
	32х6
	360
	Сталь 20
	105,3 (110,0)
	17,5 (20,0)
	240
	400
	180
	260

	173
	Подвод азота
	МОHBK19AB173
	2
	Вниз
	1
	32х6
	360
	Сталь 20
	105,3 (110,0)
	2,3 (6,0)
	240
	400
	180
	260

	174
	Подвод азота
	МОHBK19AB174
	2
	Вниз
	1
	32х6
	360
	Сталь 20
	105,3 (110,0)
	12,9 (20,0)
	240
	400
	180
	260

	175
	Выход из ПСД
	МОHBK19AB175
	3
	Вниз
	1
	140х8
	360
	Сталь 20
	103,1 (110,0)
	19,4 (25,0)
	400
	400
	340
	440

	176
	Выход из ПСД
	МОHBK19AB176
	3
	Вниз
	1
	140х8
	360
	Сталь 20
	103,1 (110,0)
	11,1 (15,0)
	400
	400
	340
	440


Продолжение таблицы 1
	№№

п/п
	Место

расположения
	Код KKS

компенсатора
	Бокс
	Направление

выхода трубы
	Количество

сильфонов
	Размеры трубы,

DнxS, мм
	Температура

трубы, (С
	Материал

трубы
	Осевые

перемещения
(максимальные), мм
	Боковые

перемещения
(максимальные), мм
	Максимальный

диаметр компенсатора

Dк max, мм
	Максимальная длина

компенсатора

Lк max, мм
	d,  мм
	D1, мм

	177
	Выход из ПСД
	МОHBK19AB177
	3
	Вниз
	1
	140х8
	360
	Сталь 20
	103,1 (110,0)
	4,2 (8,0)
	400
	400
	340
	440

	178
	Выход из ПСД
	МОHBK19AB178
	3
	Вниз
	1
	140х8
	360
	Сталь 20
	103,1 (110,0)
	4,2 (8,0)
	400
	400
	340
	440

	179
	Выход из ПСД
	МОHBK19AB179
	3
	Вниз
	1
	140х8
	360
	Сталь 20
	103,1 (110,0)
	11,1 (15,0)
	400
	400
	340
	440

	180
	Выход из ПСД
	МОHBK19AB180
	3
	Вниз
	1
	140х8
	360
	Сталь 20
	103,1 (110,0)
	19,3 (25,0)
	400
	400
	340
	440

	181
	Периодическая продувка БСД
	МОHBK19AB181
	3
	Вниз
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	76,8 (85,0)
	9,7 (15,0)
	400
	400
	340
	440

	182
	Периодическая продувка БСД
	МОHBK19AB182
	3
	Вниз
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	76,8 (85,0)
	0,9 (3,0)
	400
	400
	340
	440

	183
	Периодическая продувка БСД
	МОHBK19AB183
	3
	Вниз
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	76,8 (85,0)
	11,2 (15,0)
	400
	400
	340
	440

	184
	Подвод азота
	МОHBK19AB184
	3
	Вниз
	1
	32х6
	275
	Сталь 20
	70,1 (85,0)
	13,0 (15,0)
	240
	400
	180
	260

	185
	Подвод азота
	МОHBK19AB185
	3
	Вниз
	1
	32х6
	275
	Сталь 20
	70,1 (85,0)
	2,3 (5,0)
	240
	400
	180
	260

	186
	Подвод азота
	МОHBK19AB186
	3
	Вниз
	1
	32х6
	275
	Сталь 20
	70,1 (85,0)
	9,7 (12,0)
	240
	400
	180
	260

	187
	Выход из ПНД
	МОHBK19AB187
	4
	Вниз
	1
	168х8
	265
	Сталь 20
	71,30 (80,0)
	14,4 (20,0)
	400
	400
	340
	440

	188
	Выход из ПНД
	МОHBK19AB188
	4
	Вниз
	1
	168х8
	265
	Сталь 20
	71,30 (80,0)
	13,3 (15,0)
	400
	400
	340
	440

	189
	Выход из ПНД
	МОHBK19AB189
	4
	Вниз
	1
	168х8
	265
	Сталь 20
	71,30 (80,0)
	7,6 (10,0)
	400
	400
	340
	440

	190
	Выход из ПНД
	МОHBK19AB190
	4
	Вниз
	1
	168х8
	265
	Сталь 20
	71,30 (80,0)
	4,0 (8,0)
	400
	400
	340
	440

	191
	Выход из ПНД
	МОHBK19AB191
	4
	Вниз
	1
	168х8
	265
	Сталь 20
	71,30 (80,0)
	1,4 (3,0)
	400
	400
	340
	440

	192
	Выход из ПНД
	МОHBK19AB192
	4
	Вниз
	1
	168х8
	265
	Сталь 20
	71,30 (80,0)
	2,8 (6,0)
	400
	400
	340
	440

	193
	Выход из ПНД
	МОHBK19AB193
	4
	Вниз
	1
	168х8
	265
	Сталь 20
	71,30 (80,0)
	6,4 (10,0)
	400
	400
	340
	440

	194
	Выход из ПНД
	МОHBK19AB194
	4
	Вниз
	1
	168х8
	265
	Сталь 20
	71,30 (80,0)
	9,0 (12,0)
	400
	400
	340
	440

	195
	Выход из ПНД
	МОHBK19AB195
	4
	Вниз
	1
	168х8
	265
	Сталь 20
	71,30 (80,0)
	11,8 (15,0)
	400
	400
	340
	440

	196
	Вход в ЭВД1
	МОHBK19AB196
	4
	Вниз
	1
	168х18
	360
	Сталь 20
	51,3 (110,0)
	3,9 (15,0)
	400
	400
	340
	440

	197
	Вход в ЭВД1
	МОHBK19AB197
	4
	Вниз
	1
	168х18
	360
	Сталь 20
	51,3  (110,0)
	2,4 (10,0)
	400
	400
	340
	440

	198
	Вход в ЭВД1
	МОHBK19AB198
	4
	Вниз
	1
	168х18
	360
	Сталь 20
	51,3  (110,0)
	8,7 (20,0)
	400
	400
	340
	440

	199
	Подвод азота
	МОHBK19AB199
	4
	Вниз
	1
	32х6
	360
	Сталь 20
	41,3 (85,0)
	6,9 (12,0)
	240
	400
	180
	260

	200
	Подвод азота
	МОHBK19AB200
	4
	Вниз
	1
	32х6
	360
	Сталь 20
	41,3  (85,0)
	2,0 (6,0)
	240
	400
	180
	260

	201
	Подвод азота
	МОHBK19AB201
	4
	Вниз
	1
	32х6
	360
	Сталь 20
	41,3  (85,0)
	5,1 (10,0)
	240
	400
	180
	260

	202
	Вход в ЭСД1
	МОHBK19AB202
	4
	Вниз
	1
	114х10
	320
	Сталь 20
	64,1 (105,0)
	6,4 (10,0)
	300
	400
	240
	320

	203
	Периодическая продувка БНД
	МОHBK19AB203
	5
	Вниз
	1
	168х8
	250
	Сталь 20
	41,3 (55,0)
	5,6 (10,0)
	400
	400
	340
	440

	204
	Периодическая продувка БНД
	МОHBK19AB204
	5
	Вниз
	1
	168х8
	250
	Сталь 20
	41,3 (55,0)
	0,6 (3,0)
	400
	400
	340
	440

	205
	Периодическая продувка БНД
	МОHBK19AB205
	5
	Вниз
	1
	168х8
	250
	Сталь 20
	41,3 (55,0)
	6,5 (10,0)
	400
	400
	340
	440

	206
	Вход в ГПК1
	МОHBK19AB206
	5
	Вниз
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	21,1 (35,0)
	1,9 (8,0)
	400
	400
	340
	440

	207
	Вход в ГПК1
	МОHBK19AB207
	5
	Вниз
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	21,1 (35,0)
	0,6 (3,0)
	400
	400
	340
	440

	208
	Вход в ГПК1
	МОHBK19AB208
	5
	Вниз
	1
	168х10
	275
	Сталь 20
	21,1 (35,0)
	1,5 (6,0)
	400
	400
	340
	440


