Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ: 
Президент ОАО «НИАЭП»
______________Лимаренко В.И.
«____»____________2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-63.13 «Курская АЭС-2, Энергоблоки № 1, 2. Разработка внеплощадочных гидротехнических сооружений подпитки»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2013 год
Техническое задание
 на выполнение работы 
«Разработка внеплощадочных гидротехнических сооружений подпитки»
1 Наименование объекта

Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1, 2.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку проектной документации Курской АЭС-2, энергоблоки №1, 2.
3 Стадия проектирования    

Проектная документация. 

4 Цель работы 
Разработка оптимальной схемы организации подпитки потребителей Курской АЭС-2, в т.ч.:

- уточнение выполненных ранее водохозяйственного и гидравлического расчетов, необходимых для выявления достаточности водных  ресурсов для использования в системе технического водоснабжения;

- определение влияния продувочной воды системы охлаждения основного оборудования на водный источник (р. Сейм);

- выбор наиболее экономичного состава гидротехнических сооружений для обеспечения потребителей Курской АЭС-2 подпиточной водой с возможностью использования сооружений III очереди действующей Курской АЭС;

- разработка конструкций водозаборов и насосных станций подпитки на р.Сейм и на регулирующем водохранилище.
5 Перечень выполняемых Исполнителем работ
5.1 Сбор исходных данных, необходимых для выполнения работы.

5.2 Разработка отчета по водохозяйственному и гидравлическому расчетам, включающего в себя:

- перечень используемых исходных данных и источники их получения;

- результаты водохозяйственных расчетов;

- результаты гидравлических исследований;

- годовой баланс воды для годов 50 %, 95 %, 97 % обеспеченности при работе двух  блоков, а также с учетом расширения до четырех блоков.

5.3 Разработка отчета по определению влияния продувочной воды системы охлаждения основного оборудования на водный источник (р. Сейм), включающего в себя:

- выбор оптимального места сброса продувочных вод;

- оценку влияния сброса продувочной воды на водно-химический режим р.Сейм;

- обосновывающие материалы для проекта сброса продувочной воды в р.Сейм;

- результаты численных экспериментов влияния сброса продувочных вод на термический режим р.Сейм в табличной и графической (распределение изотерм) форме для каждого месяца для среднего по водности и маловодного года (P=50 и 95%);

- эколого-экономическая оценка воздействия на водные биологические ресурсы и оценка ущерба водным экосистемам, рыбному хозяйству при сбросе сточных вод в водный объект рыбохозяйственного значения (р.Сейм).

Для зимнего периода в графической части должны быть представлены размеры полыньи, образующейся в результате сброса;

- результаты численного моделирования распространения загрязняющих веществ при сбросе продувочных вод в р.Сейм в табличной и графической форме для каждого месяца для среднего по водности и маловодного года (P=50 и 95%);

- полный химический состав воды р.Сейм;

- качество воды р.Сейм в створе 500 м от места сброса продувочной воды по каждому показателю полного химического состава воды р.Сейм;

- нормативы допустимых сбросов веществ в р.Сейм;

5.4 Согласование отчета по определению влияния продувочной воды с природоохранными органами.
5.5 Разработка мероприятий по сбросу паводковых вод 
0,01% обеспеченности из водоема-накопителя.

5.7 Рассмотреть возможность использования гидротехнических сооружений III очереди действующей Курской АЭС (включая расчет на сейсмическое воздействие). Выполнить технико-экономическое сравнение вариантов использования новых сооружений и модернизации существующих сооружений III очереди Курской АЭС.
5.8 Разработка отчета по технико-экономическому обоснованию принятых типов водозаборов и рыбозащитных устройств насосных станций на р.Сейм и на регулирующем водохранилище 

5.9 Разработка проектной документации в составе:
- пояснительная записка;

- компоновочные чертежи водозаборов с рыбозащитным устройством, компоновочные чертежи рыбозащитного устройства, компоновочные чертежи насосных станций подпитки с перечнем выбранного технологического оборудования, строительная часть насосной станции подпитки (включая ограждение), конструктив защиты водозабора от влияния техногенных процессов, берегоукрепительные мероприятия района размещения насосных станций, конструкция узла сопряжения трубопровода продувочной воды с руслом р.Сейм и других гидротехнических сооружений при необходимости;

- схема планировочной организации земельного участка;
- спецификация оборудования и материалов;
- ведомость объемов работ;

- ИТТ на оборудование;

- задание ОАО «НИАЭП» на разработку проекта по электротехнической части (подключение к внешним системам); 
- задание ОАО «НИАЭП» на подключение инженерных сетей;

- сметная документация;

В пояснительной записке должны быть представлены следующие разделы:

 - описание комплекса гидротехнических сооружений, конструкций водозаборов, насосных станций, узла сопряжения трубопровода продувочной воды с руслом р.Сейм;
- архитектурно-строительные решения, включая конструктивные и объемно-планировочные решения, расчетное обоснование строительных конструкций;

- система водоснабжения;

- отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
- электротехническая часть, включая электрические системы, кабельное хозяйство, заземление и молниезащиту
- мероприятия по охране окружающей среды;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

- гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций;

- решения (включая расчетное обоснование) по берегоукрепительным работам района расположения насосной станции;
- решения по предотвращению шугообразования на водозаборе насосной станции;
- решения по ограждению насосной станции и водозаборного сооружения;

- проект зоны санитарной охраны;
- основные положения организации строительства сооружений с указанием объема работ;

- влияние водозаборов на окружающую среду;
- эколого-экономическая оценка воздействия на водные биологические ресурсы и оценка ущерба водным экосистемам, рыбному хозяйству при заборе воды из водного объекта рыбохозяйственного значения.
- обоснование выбора рыбозащитного сооружения;
- результаты гидравлического и математического моделирования водозаборных сооружений
- вопросы эксплуатации гидротехнических сооружений.
6 Основные требования 
6.1 Состав гидротехнических сооружений определяется из следующих условий:

- обеспечения потребителей водой при уровнях воды в источнике:

- минимальном 97 % обеспеченности;

- максимальном 0,01 % обеспеченности;

- расходе подпитки:

- при работе одного блока - 5000 м3/ч летом и 3800 м3/ч зимой;

- при работе двух  блоков - 9500 м3/ч летом и 7100 м3/ч зимой;

- с учетом расширения до четырех блоков – 19000 м3/ч.

6.2 Обоснование выбора рыбозащитного сооружения должно быть выполнено с учетом п. 4.28 СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» (в зависимости от видового и размерного состава с указанием минимального размера защищаемых рыб, периода их ската и миграции; вертикального и горизонтального распределения рыб, места расположения нерестилищ и зимовальных ям, сносящей скорости течения для молоди защищаемых рыб).
6.3 При разработке решений должны быть учтены требования действующих норм и правил Российской Федерации (в том числе природоохранных).
Состав и содержание разделов проектной документации принять в соответствии с постановлением Правительства РФ  от 16 февраля  2008 г. № 87 "О составе разделов  проектной  документации и  требованиях к
их содержанию" (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г., 13 апреля, 7 декабря 2010 г., 15 февраля 2011г.).
При выполнении и оформлении работ необходимо руководствоваться требованиями:

- российских норм и правил, действующих в атомной энергетике на момент заключения договора;

- техническими решениями и протоколами, утвержденными Заказчиком.

- стандартами организации (СТО СМК-ПКФ-018), предоставляемыми после заключения договора.

6.4 Сметы должны быть выполнены по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001, разработанных для Курской области в редакции 2009 г. в базисном уровне цен на 01.01.2000 г., в форматах .tif; .xls; АРПС 1.10 (.txt) и во внутреннем формате ПК «SMETA.RU» (.sob) (ПК «Атомсмета»).

6.5 Границу проектирования по инженерным коммуникациям принять на расстоянии 1 м от ограждения сооружений.
7 Исходные данные
7.1 Классификация гидротехнических сооружений:

- класс безопасности в соответствии с НП-001-97 -  4;

- категория по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиНАЭ5,6 – II;

- категория сейсмостойкости в соответствии с НП 031-01 – II;

- по СНиП 33-01-2003 – I класс.

7.2 Ориентировочная величина сброса продувочной воды при работе одного блока составляет 1700 м3/ч летом и 1500 м3/ч зимой.
7.3 Заказчик передает Исполнителю следующие исходные данные (после заключения договора):

- качество продувочной воды;

- инженерно-геологические условия.

8 Сроки выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных пунктов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения:                        начало, окончание (Число. Месяц. Год)

	
	
	начало
	окончание

	1. Уточнение выполненных ранее водохозяйственного и гидравлического расчетов
	 
	С момента заключения договора
	30.03.2014

	2. Определение влияния продувочной воды системы охлаждения основного оборудования на водный источник (р. Сейм)
	 
	
	30.03.2014

	3. Разработка конструкции водозабора и насосной станции подпитки на р. Сейм
	 
	
	30.03.2014

	4. Разработка конструкции водозабора и насосной станции подпитки на регулирующем водохранилище
	 
	
	30.03.2014

	5. Разработка конструкции дюкера
	 
	
	30.03.2014


9 Отчетная документация

Три экземпляра на бумаге (два в переплете, один россыпью). 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация

