ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку ИБП 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ИБП  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	ИБП Eaton 9355-8-N-33-64x9Ah-MBS (или эквивалент)
	Источник бесперебойного питания, напольной установки, выходная мощность 8 кВА/ 7,2 кВт. коэффициент мощности 0,9. Трехфазное входное и выходное напряжение. Топология – ON-Line, двойное преобразование входного напряжения. ИБП должен быть построен по современной безтрансформаторной технологии на IGBT-транзисторах с активной коррекцией входного коэффициента мощности. Аппаратная и программная часть ИБП должны позволять при необходимости создание параллельных систем ИБП, с возможностью параллельной работы до 4-х отдельных ИБП, для резервирования или наращивания мощности системы. В параллельной системе из нескольких ИБП, между ними должны отсутствовать соединительные кабели, модули и прочее оборудование необходимое для работы параллельной системы, допускается наличие соединительных кабелей только для запуска и настройки параллельной системы. Встроенный внутренний байпас, а также внешняя панель сервисного байпаса в комплекте поставки. Внешняя панель байпаса должна быть предустановленна на корпусе ИБП.

ИБП должен поставляться с двумя внутренними батареями, батареи должны быть установлены и подключены внутри корпуса ИБП. Каждая батарея должна состоять не менее чем из 32 штук отдельных аккумуляторов 12 В, емкостью не менее 9 Ач каждый. Внутренние батареи должны обеспечивать не менее 33 минут при полной нагрузке ИБП. Интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени. Возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский.

Два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт.

Технические характеристики

Вход

Искажение входного тока, не более
4,5 %

Входной коэффициент мощности, не менее
0,99

Диапазон входного напряжения без перехода на батареи
при 100 % нагрузке: -20 %; +20 %;

при 50 % нагрузке: -50 %; +20 %

Входной диапазон частоты, не менее, Гц
45-65

Номинальный входной ток, А
12

Ток короткого замыкания, А
55, < 300 мс

Выход

Перегрузочная способность
10 мин. при 100 - 125 % номинальной нагрузки

5 с при 125 - 150 % номинальной нагрузки

300 мс при 150 % номинальной нагрузки

Нестабильность выходного напряжения
< 3 % статическая;

< 5 % динамическая

Общие параметры

Эффективность в режиме двойного преобразования при полной нагрузке, не менее
92%

Эффективность в режиме двойного преобразования при половиной нагрузке, не менее
90%

Наличие высокоэффективного режима работы с эффективностью, не менее
98%

Функция плавного наброса нагрузки
есть

Функция защиты от обратного напряжения
есть

Время наработки на отказ MBTF
150 000 часов

Тепловыделение 100 %., Вт
< 580

Акустический шум, dB
< 50

Относительная влажность, %
5 - 95 без конденсата

Рабочая температура, °C
от 0 до + 40

Ток заряда батарей, А
3 (по умолчанию), максимум 20

Габаритные размеры, не более, мм
Высота – 1214, ширина 305, глубина 702

Масса, не более, кг
292

Таблица времени автономной работы при разной нагрузке.

Количество батарейных блоков
Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah MBS
25 %
50 %
75 %
100 %

1
3.18 ч
1.27 ч
50 мин
33 мин


	не менее 24 месяцев
	10
	шт.

	2
	Трансформатор   Eaton (серия Powerware) 9355-TRAP-15kVA

артикул 1024817  (или эквиваент)
	Выходной трансформатор гальванической развязки, мощностью не менее 15 кВА. 


	не менее 24 месяцев
	5
	шт.

	3
	Модуль   Eaton 9355-TC-15kVA-3 (серия Powerware) параллельной работы

артикул 1023818 (или эквивалент)
	Модуль для параллельной работы для Powerware 9155 и 9355 8-15кВА, подключение не менее трех (трехфазных) линий от ИБП, байпаса, наличие шины заземления, клеммников для подключения кабелей нагрузки

Характеристики

Габариты (ШxГxВ), мм, не более 
260x92x412

Вес, кг, не более 
10


	не менее 24 месяцев
	5
	шт

	4
	Плата сухих контактов  Xslot relay (AS/400) card (или эквивалент)
	Релейная интерфейсная карта должна обеспечивать удаленный мониторинг состояния и функционирования ИБП, с помощью выходов типа «сухой» контакт. Количество информационных выходов – не менее 4. Подключение к карте соединительных кабелей должно выполняться через клеммник. Значение информационных сигналов должно выбираться при установке с помощью меню. Карта должна устанавливаться внутрь корпуса ИБП, в специализированный слот типа X-Slot.
	не менее 24 месяцев
	10
	шт

	5
	Карта параллельной работы XSlot HotSync card (или эквивалент)
	Карта параллельной работы ИБП, обеспечивает построение отказоустойчивых систем ИБП с резервированием типа N+1 или систем ИБП для наращивания нагрузки. Должна устанавливаться внутрь корпуса ИБП, в специализированный слот типа X-Slot. Предназначается для запуска и ввода параллельной системы ИБП в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию ИБП, поломка данной карты или обрыв соединительных информационных кабелей не должны приводить к выходу ИБП из параллельного режима работы.
	не менее 24 месяцев
	10
	шт


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 6 недель с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
