## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка холодильных машин и кондиционеров центральных здания РДЭС. Энергоблок № | [14 empty] | Приложение 1.1 Спецификация
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы* | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 3.ИСУП.104248446 | 10QKD10AH001 | Машина холодильная непосредственного охлаждения воздуха с полной автоматизацией работы, сейсмостойкая | - | Qхол=678 кВт, материал - сталь, 6500х2300х2500 | - | 3НО | I | БЛ-03044пм | 112 | БЛ-03734с/о | ЛСР2-16.1-004во | 37 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электрстанции | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 7200 | 3
2 | 3.ИСУП.104248447 | 10QKD20AH001 | Машина холодильная непосредственного охлаждения воздуха с полной автоматизацией работы, сейсмостойкая | - | Qхол=678 кВт, материал - сталь, 6500х2300х2500 | - | 3НО | I | БЛ-03044пм | 113 | БЛ-03734с/о | ЛСР2-16.1-004во | 37 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электрстанции | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 7200 | 3
3 | 3.ИСУП.104248448 | 10QKD30AH001 | Машина холодильная непосредственного охлаждения воздуха с полной автоматизацией работы, сейсмостойкая | - | Qхол=678 кВт, материал - сталь, 6500х2300х2500 | - | 3НО | I | БЛ-03044пм | 114 | БЛ-03734с/о | ЛСР2-16.1-004во | 37 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электрстанции | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 7200 | 3
4 | 3.ИСУП.104248449 | 10QKD40AH001 | Машина холодильная непосредственного охлаждения воздуха с полной автоматизацией работы, сейсмостойкая | - | Qхол=678 кВт, материал - сталь, 6500х2300х2500 | - | 3НО | I | БЛ-03044пм | 115 | БЛ-03734с/о | ЛСР2-16.1-004во | 37 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электрстанции | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 7200 | 3
5 | 3.ИСУП.104210959 | 10SAD62AH001 | Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе: 1) Клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) Фильтр грубой очистки; 3) Воздухонагреватель электрический Qт=34 кВт; 4) Воздухонагреватель электрический Qт=24 кВт; 5) Воздухонагреватель водяной с водосмесительным узлом Qт=55 кВт; 6) Вентилятор радиальный приточный L=3000 м3/ч, Hсети=500 Па; 7) Шкаф управления и питания | - | наружный воздух от -40 °С до +35 °С, 80% - 30%, материал – сталь, габаритные размеры 2750х800х800 | - | 3Н | II | БЛ-03046пм | 25 | БЛ-04130с/о | ЛСР2-17.1-204ов | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 350 | 3
6 | 3.ИСУП.104210960 | 10SAD61AH002 | Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе: 1) Клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) Клапан воздушный регулирующий с электроприводом; 3) Фильтр грубой очистки; 4) Воздухоохладитель водяной Qхол=140 кВт; 5) Вентилятор радиальный приточный L=15000 м3/ч, Hсети=600 Па; 6) Клапан обратный воздушный; 7) Шкаф управления и питания | - | наружный воздух от -40 °С до +35 °С, 80% - 30%, материал – сталь, габаритные размеры 3400х1400х1600 | - | 3Н | II | БЛ-03046пм | 24 | БЛ-04130с/о | ЛСР2-17.1-204ов | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) бл.1 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 600 | 3
7 | 3.ИСУП.104210961 | 10SAD60AH002 | Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе: 1) Клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) Клапан воздушный регулирующий с электроприводом; 3) Фильтр грубой очистки; 4) Воздухонагреватель электрический Qт=55 кВт; 5) Воздухонагреватель водяной с водосмесительным узлом Qт=160 кВт; 6) Воздухоохладитель водяной Qхол=150 кВт; 7) Вентилятор радиальный приточный L=16000 м3/ч, Hсети=900 Па; 8) Клапан обратный воздушный; 9) Шкаф управления и питания | - | наружный воздух от -40 °С до +35 °С, 80% - 30%, материал – сталь, габаритные размеры 4800х1700х1600 | - | 3Н | II | БЛ-03046пм | 22 | БЛ-04130с/о | ЛСР2-17.1-204ов | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) бл.1 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 850 | 3
8 | 3.ИСУП.104210962 | 10SAD61AH001 | Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе: 1) Клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) Клапан воздушный регулирующий с электроприводом; 3) Фильтр грубой очистки; 4) Воздухоохладитель водяной Qхол=140 кВт; 5) Вентилятор радиальный приточный L=15000 м3/ч, Hсети=600 Па; 6) Клапан обратный воздушный; 7) Шкаф управления и питания | - | наружный воздух от -40 °С до +35 °С, 80% - 30%, материал – сталь, габаритные размеры 3400х1400х1600 | - | 3Н | II | БЛ-03046пм | 23 | БЛ-04130с/о | ЛСР2-17.1-204ов | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) бл.1 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 600 | 3
9 | 3.ИСУП.104210963 | 10SAD60AH001 | Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе: 1) Клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) Клапан воздушный регулирующий с электроприводом; 3) Фильтр грубой очистки; 4) Воздухонагреватель электрический Qт=55 кВт; ) Воздухонагреватель водяной с водосмесительным узлом Qт=160 кВт; 6) Воздухоохладитель водяной Qхол=150 кВт; 7) Вентилятор радиальный приточный L=16000 м3/ч, Hсети=900 Па; 8) Клапан обратный воздушный; 9) Шкаф управления и питания | - | наружный воздух от -40 °С до +35 °С, 80% - 30%, материал – сталь, габаритные размеры 4800х1700х1600 | - | 3Н | II | БЛ-03046пм | 21 | БЛ-04130с/о | ЛСР2-17.1-204ов | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) бл.1 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 850 | 3
10 | 3.ИСУП.104247566 | 10SAD62AH002 | Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе: 1) Клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) Фильтр грубой очистки; 3) Воздухонагреватель электрический Qт=34 кВт; 4) Воздухонагреватель электрический Qт=24 кВт; 5) Воздухонагреватель водяной с водосмесительным узлом Qт=55 кВт; 6) Вентилятор радиальный приточный L=3000 м3/ч, Hсети=500 Па; 7) Шкаф управления и питания | - | наружный воздух от -40 °С до +35 °С, 80% - 30%, материал – сталь, габаритные размеры 2750х800х800 | - | 3Н | II | БЛ-03046пм | 26 | БЛ-04130с/о | ЛСР2-17.1-204ов | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBN) бл.1 |  | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 350 | 3
11 | 3.ИСУП.104248450 | 10SAD10AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-050 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=100 кВт; 5) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=290 кВт; 6) вентилятор радиальный приточный, L=31300 м3/ч, 15 кВт, Нсети=800 Па; 7) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08657с/о | 1 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3495 | 3
12 | 3.ИСУП.104248451 | 10SAD20AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-050 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=100 кВт; 5) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=290 кВт; 6) вентилятор радиальный приточный, L=31300 м3/ч, 15 кВт, Нсети=800 Па; 7) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08657с/о | 1 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3495 | 3
13 | 3.ИСУП.104248452 | 10SAD30AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-050 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=100 кВт; 5) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=290 кВт; 6) вентилятор радиальный приточный, L=31300 м3/ч, 15 кВт, Нсети=800 Па; 7) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08657с/о | 1 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3495 | 3
14 | 3.ИСУП.104248453 | 10SAD40AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-050 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=100 кВт; 5) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=290 кВт; 6) вентилятор радиальный приточный, L=31300 м3/ч, 15 кВт, Нсети=800 Па; 7) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08657с/о | 1 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3495 | 3
15 | 3.ИСУП.104248454 | 10SAD11AH001 | Кондиционер центральный секционный, переменной производительности | по типу КПЛФА-071 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=340 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=37000 м3/ч, 15 кВт, Нсети=1100 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08657с/о | 2 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 4 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3046 | 3
16 | 3.ИСУП.104248455 | 10SAD21AH001 | Кондиционер центральный секционный, переменной производительности | по типу КПЛФА-071 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=340 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=37000 м3/ч, 15 кВт, Нсети=1100 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08657с/о | 2 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 4 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3046 | 3
17 | 3.ИСУП.104248456 | 10SAD31AH001 | Кондиционер центральный секционный, переменной производительности | по типу КПЛФА-071 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=340 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=37000 м3/ч, 15 кВт, Нсети=1100 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08657с/о | 2 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 4 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3046 | 3
18 | 3.ИСУП.104248457 | 10SAD41AH001 | Кондиционер центральный секционный, переменной производительности | по типу КПЛФА-071 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=340 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=37000 м3/ч, 15 кВт, Нсети=1100 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08657с/о | 2 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 4 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3046 | 3
19 | 3.ИСУП.104248458 | 10SAD17AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08657с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 6 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 4
20 | 3.ИСУП.104248459 | 10SAD17AH002 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08657с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 6 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 4
21 | 3.ИСУП.104248460 | 10SAD27AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08657с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 6 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 4
22 | 3.ИСУП.104248461 | 10SAD27AH002 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08657с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 6 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 4
23 | 3.ИСУП.104248462 | 10SAD37AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08657с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 6 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 4
24 | 3.ИСУП.104248463 | 10SAD37AH002 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08657с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 6 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 4
25 | 3.ИСУП.104248464 | 10SAD47AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08657с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 6 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 4
26 | 3.ИСУП.104248465 | 10SAD47AH002 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08657с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 6 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 4
27 | 3.ИСУП.104248466 | 10SAD18AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-014 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=43 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=43 кВт; 5) вентилятор радиальный двухскоростной приточный, L=4000 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=500 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08657с/о | 5 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 8 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 466 | 3
28 | 3.ИСУП.104248467 | 10SAD28AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-009 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2600 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=400 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08657с/о | 6 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 376 | 3
29 | 3.ИСУП.104248468 | 10SAD38AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-009 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2600 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=400 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08657с/о | 6 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 376 | 3
30 | 3.ИСУП.104248469 | 10SAD48AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-009 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2600 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=400 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08657с/о | 6 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 376 | 3
31 | 3.ИСУП.104248470 | 10SAD51AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-21 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=48 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=48 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=4580 м3/ч, 2,2 кВт, Нсети=600 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08657с/о | 4 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 7 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 380 | 4
32 | 3.ИСУП.104248471 | 10SAD51AH002 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-21 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=48 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=48 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=4580 м3/ч, 2,2 кВт, Нсети=600 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08657с/о | 4 | БЛ-04130с/о | БЛ-08687 с/о | 7 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) бл.1 | 2016-04-21 | 2016-05-06 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 380 | 4
[13 empty] | Итого: | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
* - не более, кг
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15