ТОМ 2

Техническая часть

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Защитное устройство типа фильтр сетевой помехоподавляющий ФСПК-200-0,22/0,38-91-УХЛ4; - ТУ 6695-005-22900900-2002 или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не эксплуатируемым, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

34 1465 2 Конденсаторы фильтровые

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Техническое средство защиты информации в диапазоне частот 0,02 - 1000 МГц, предназначен для подавления напряжения помех в трехфазных четырехпроводных цепях электропитания напряжением 220/380 В, частотой 50 Гц с максимальным рабочим током 200 А

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- диапазон рабочих температур -10 ̊С ÷ +40 ̊С (нормальная рабочая температура +20 ̊С).; верхнее рабочее значение относительной влажности – не более 80% при плюс 25 ̊С.; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли более 0,2 - 1 мг/м3 агрессивных паров и газов - не более 50 мг/м3; - место установки - здание; - категории помещения по пожаро- и взрывоопасности по НПБ-105-03 (для категорированного оборудования - Д;

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- габаритные размеры элемента ДхШхВ, не более: 800х325х93 мм; - масса двух элементов, не более 46 кг;

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- величина вносимого затухания по напряжению в полосе частот 0,02 - 1000 МГц более 60 ± 2,5 дБ; - величина падения напряжения на частоте 50 Гц при максимальном рабочем токе менее 5 В;

Подраздел 4.3. Требования по надежности

- наработка на отказ (при доверительной вероятности 0,8) более 10 000 часов; - срок эксплуатации защитного устройства не менее 10 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- степень защиты устройства со стороны подключения внешних проводников IP 20, с остальных сторон IP 40 по ГОСТ 14254-96.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

- материал корпуса устойчивый к внешнему воздействию.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

- сейсмопрочность 9 баллов шкалы МSК-64; - нормальная работа при активной, емкостной, индуктивной и смешанной нагрузках;

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

- ток - переменный; - номинальная частота переменного тока 50 Гц;; - напряжение питающей сети – 220/380 В; - номинальный ток - не менее 200 А;

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

- нет

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- устройство ФСПК-200; - инструкция по эксплуатации; - паспорт; -техническое описание; - комплект крепежа.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Табличка содержащая информацию: - тип устройства; - заводской номер; - дата выпуска;

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- Упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений и коррозий во время транспортировки и хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Соответствовать требованиям нормативных документов, иметь паспорта и быть признанным годным к эксплуататции.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- инструкция по эксплуатации; паспорт; техническое описание, сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Транспортирование упакованных в деревянные ящики ЗУ может осуществляться любым видом транспорта на любые расстояния при температуре окружающего воздуха от -50° до +60° С. Допускается транспортировка упакованных ЗУ в контейнерах. Отгрузку производить в заводской упаковке при условии защиты от прямого воздействия осадков, морского тумана и брызг.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- В закрытом помещении. Изделие должно храниться в упаковке в складских помещениях при температуре не ниже 5°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. В помещении для хранения в воздухе не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других примесей, вызывающих коррозию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- согласно паспорта завода-изготовителя, но не менее 36 месяцев c момента поставки продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

- нет

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- нет

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- соответствие ISO14001:2004

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- требования по безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91;

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- наличие утвержденных ТУ (технических условий) на поставку ЗУ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- нет

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- 7 к-т ( комплект оборудования состоит из двух элементов)

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- предоставляемая документация на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- нет

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ФСПК | Фильтр сетевой помехоподавляющий комбинированный |
|  | ЗУ | Защитное устройство |