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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Преобразователь напряжения ПН-220/24 чертеж ЭЛ.6.1483 – 10 шт.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Требования к этапам разработки и изготовления  материалов и комплектующих изделий для нужд Заказчика.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Чертеж ЭЛ.6.1483.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Указание кода ОКП необходимо, так как согласно Постановлению Правительства РФ №982 от 09.12.2009 необходимость обязательной сертификации и декларирования соответствия определяется по коду ОКП, необходимость сертификации в системе ОИТ также определяется по коду ОКП


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Преобразователь напряжения ПН-220/24 применяется в составе шкафа контролера КП (контролируемого пункта) ЭЛ.2.045-22 телемеханической системы АСКУЭ. Комплектующие, указанные в лоте, будут использоваться во взаимодействии с ранее купленным оборудованием (шкаф контроллера КП), и предназначены для замены изношенного оборудования.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	1. Температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 0С.

2. Относительная влажность окружающего воздуха не более 80% при температуре 35 0С и более низких температурах, без конденсации влаги.

3. Атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

4. Вибрация по группе N1 согласно ГОСТ 12997.

5. Жесткая электромагнитная обстановка в месте размещения по ГОСТ Р 50746.
6. Землетрясение интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при установке изделия на уровне от 0 до 10 м относительно нулевой отметки земли.

7. Напряжение питания 220 В с допустимым отклонением от плюс 10 до минус 15 % частотой (50±1) Гц.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	- Общие требования к преобразователю напряжения ПН-220/24:

1. Максимальная выходная мощность 60 Вт;

2. Номинальное входное напряжение 220 В пер. тока;

3. Номинальное выходное напряжение 24 В пост. тока;
4. Максимальный ток нагрузки 2,5 А;
5. Пусковой ток, не более 21 А;

6. Нестабильность Uвых по нагрузке, не более ±0,2 %;

7. Температурный коэффициент Uвых ±0,02 %/ (С;

8. Пульсации Uвых от пика до пика, не более 1 %;
9. Ток срабатывания защиты от перегрузки (3…5) А;

10. Максимальная допустимая ёмкость нагрузки 430 мкФ;

11. Время установления выходного напряжения, не более 2 c;
12. Нестандартное изделие.


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	1. Средняя наработка на отказ, не менее 50000 часов.

2. Средний срок службы с учетом проведения восстановительных работ, не менее 20 лет.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Встраиваемый одноканальный блок питания должен питать радиоэлектронные устройства стабилизированным напряжением постоянного тока при максимальной мощности 60 Вт. Блок питания должен иметь защиту от перегрузки и короткого замыкания на выходе, быть работоспособен на холостом ходу, иметь гальваническую развязку: вход-выход, вход-корпус, выход-корпус, электробезопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р МЭК 60950-2002 класс защиты 1, уровень радиопомех по ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51527-99.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировку выполнить в соответствии с чертежом ЭЛ.6.1483

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковку преобразователей производить в нормальных климатических условиях в следующей последовательности:

1. Каждый преобразователь запаивается в полиэтиленовый пакет и укладывается в отдельную коробку вместе с сопроводительной документацией.

2. Коробки с преобразователями поместить в тарный ящик. Промежутки заполнить гофрированным картоном Т-30 ГОСТ 7376. Тарный ящик обтянуть по торцам стальной цельной лентой сечением 0,4х20 мм и опломбировать.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Указывается перечень и сроки промежуточных и окончательных проверок до отгрузки оборудования/материалов, а также порядок их осуществления. 
Указывается последовательность и условия проведения входного контроля Заказчиком поставленных оборудования или материалов. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Указывают перечень, форму требования к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество оборудования, поставляемого совместно с оборудованием: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. 

Указывают, что сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Допускается транспортировать всеми видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, воздушным. При транспортировании упаковка преобразователя должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков.
При погрузке и разгрузке преобразователи не бросать, не допускать повреждения тарного ящика.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Хранить в помещении, защищенном от проникновения атмосферных осадков коррозионно-активных газов.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения с момента изготовления: 2 года.

Гарантийный срок хранения в отапливаемом хранилище: 10 лет.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Нет.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Электробезопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р МЭК 60950-2002, класс защиты 1


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Указываются перечень документов, требованиям которых должны соответствовать закупаемые сырье, материалы и комплектующие.

При оформлении технического задания предусматривающего закупку продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97 формируются особенности обеспечения последующей оценки соответствия, согласно требованиям: Федерального закона от 01.07.2011 № 170 «Об использовании атомной энергии» и федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (НП-071-06 от 01.07.2007)

При оформлении технического задания для заказа оборонной продукции устанавливаются особенности оценки соответствия производства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции (далее - процессы) в соответствии с требованиями Положения об особенностях оценки оборонной продукции (работ, услуг) утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2012 № 1036.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Нет.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка одной партией.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Нет.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Чертеж ЭЛ.6.1483
	В виде отдельного файла


Расшифровка подписи согласующих лиц с указанием должности и ФИО

