ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы автоматического пожаротушения объектов Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы автоматического пожаротушения объектов Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы автоматического пожаротушения: Перечень аппаратуры и оборудования пожарно-охранной сигнализации и системы автоматического пожаротушения объектов Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Наименование аппаратуры и оборудования; Ед. изм.; Кол-во. 1. Здание административное, г. Саратов, ул. Верхняя, д.17. Прибор приемно-контрольный Сигнал-20; шт.; 1. Извещатель дымовой пожарный ИП 212-48; шт.; 80. Извещатель пожарный ручной ИПР -3С; шт.; 4. Извещатель охранный инфракрасный Астра-5; шт.; 36. Извещатель охранный магнитоконтактный; шт.; 13. Оповещатель световой (световое табло) Блик – 12КП; шт.; 4. Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП; шт.; 1. Блок бесперебойного электропитания (24 В) постоянного или переменного напряжения; шт.; 1. 2. г. Саратов, район очистных сооружений АООТ "Нитрон". 1.; Прибор приемно-контрольный Сигнал-20; шт.; 1. 2.; Пульт управления С-2000; шт.; 1. 3.; Извещатель охранный инфракрасный Астра-5; шт.; 15. 4.; Извещатель дымовой пожарный; шт.; 60. 5.; Извещатель охранный магнитоконтактный; шт.; 6. 6.; Блок бесперебойного электропитания (24 В) постоянного или переменного напряжения; шт.; 2. 3. ПХРО, Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка. Извещатель охранный магнитоконтактный; шт.; 22. Прибор приемно-контрольный Гранит-5; шт.; 2. Прибор приемно-контрольный С-2000-4; шт.; 1. Пульт управления С-2000; шт.; 1. Пульт контроля и управления С 2000 М; шт.; 1. Прибор приемо-контрольный С 2000-АСПТ; шт.; 1. Прибор приемо-контрольный С 2000-КПБ; шт.; 1. Извещатель дымовой пожарный; шт.; 62. Извещатель пожарный ручной ИП 535-07е; шт.; 1. Извещатели пламени; Шт.; 4. Оповещатель световой; шт.; 4. Оповещатель звуковой; шт.; 1. 1 кабельный ввод и 1 оконечный элемент контроля шлейфа со световой индикацией ИП-101-07е (в комплекте); шт.; 2. Блоки бесперебойного электропитания (24 В) постоянного или переменного напряжения; шт.; 9. - Плановые профилактические работы, согласно эксплуатационной документации на аппаратуру и оборудование пожарно-охранной сигнализации и систем автоматического пожаротушения. - По необходимости восстановление или замена (до 4 единиц в течение квартала) элементов выработавших ресурс, неисправных составных частей аппаратуры и оборудования пожарно-охранной сигнализации и систем автоматического пожаротушения. - Проведение технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации, систем пожаротушения и систем оповещения управления эвакуацией представителем Испытательной пожарной лаборатории и представление протокола испытаний 1 раз в течение периода обслуживания по запросу заказчика.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и автоматической системы пожаротушения объектов включает: - внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений; - внешний осмотр приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, распределительных коробок; - контроль рабочего положения включателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе; - очистка, протирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность; - тестирование срабатывания каждой зоны (шлейфа); - проверка работоспособности пультов, источников бесперебойного питания; - замер величины питающего напряжения; - контроль состояния основного и резервного источника питания; - проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный; - проверка технического состояния внутреннего монтажа контакта извещателей. - ликвидация последствий воздействия на аппаратуры и оборудования ОПС и АСПТ неблагоприятных климатических, производственных и иных условий. - определение предельного состояния аппаратуры и оборудования ОПС и АСПТ, при которых дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования. - оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации ОПС, АСПТ и т.д.); - осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации ОПС и АСПТ; - разработка рабочей исполнительной технической документации по техническому обслуживанию ОПС и АСПТ; - разработка годового графика технического обслуживания и планово-предупредительных работ ОПС и АСПТ; - оформление и регистрацию эксплуатационного журнала технического обслуживания ОПС и АСПТ. 2.2.2. Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и восстановление основных функций системы: режим пожарной сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление в течение 48 часов.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: - г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17 (здание административное Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»): - охранно-пожарная сигнализация административного здания инв. № ПОС49577; - г. Саратов, район очистных сооружений АООТ «Нитрон»: - охранно-пожарная сигнализация гаража, инв. № ПОС49563; - охранно-пожарная сигнализация гаража, инв. № ПОС50975; - Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»): - система оповещения инв.№ ПОС49846; - система пожарной сигнализации инв. № ПОС49771; - пожарная сигнализация ПХРО инв. № ПОС49594; - пожарная сигнализация ПХРО Пультовая инв. № ПОС49813. - автоматическая система пожаротушения для дизель-генератора инв. № ПОС 51001. Сроки и график оказания услуг: дата начала оказания услуг – дата подписания договора; дата окончания оказания услуг – по истечении 12 месяцев с даты подписания договора. Техническое обслуживание осуществляется ежемесячно, в соответствии с графиком проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, разработанным Исполнителем после заключения Договора и утвержденным Заказчиком.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Обеспечить оказание услуг в соответствии с требованиями: - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - РД 009-02-96 Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт; - РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; - РД 009-01-96. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания; - РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»; - ПУЭ-98 (Издание 6) «Правила устройств электроустановок». Выезд специалиста на место оказания услуг, стоимость, доставка материалов и компонентов, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя. На материалы и компоненты, используемые при оказании услуг, должны быть представлены сертификаты соответствия, если сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Документы должны быть представлены на русском языке. Соблюдение действующих у Заказчика правил внутреннего распорядка, требований безопасности, а также пропускного режима предприятия.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 12 (двенадцать) месяцев, считая от даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с нами лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5 Специальные требования

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметов заключаемого договора: - Лицензия Министерства Российской Федерации по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; - Лицензии Федеральной службы безопасности России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Наличие у обслуживающего персонала удостоверений, дающих право обслуживать системы ОПС и АСПТ.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Стороны ежемесячно в срок до 1-го числа месяца следующего за отчетным предоставляют акты сдачи-приемки оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Охранно-пожарная сигнализация |
| 2 | АСПТ | Автоматическая система пожаротушения |
| 3 | ТО | Техническое обслуживание |
| 4 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 5 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 6 | РД | Руководящий документ |
| 7 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |