ДОГОВОР №__________

на оказание услуг при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный»

г. Москва                                                                       «_____»_____________

Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании )___________________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» (далее - Услуги), указанные в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

Пункт глубинного захоронения  жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» принадлежит Заказчику на праве хозяйственного ведения  в соответствии с ____________ от _______ № ______________.

1.2. Сроки оказания, периодичность, порядок оказания, объем Услуг определены в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Оказание дополнительных услуг Исполнителем для Заказчика возможно при условии заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору, с приложением Расчета цен на данные услуги.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Максимальная стоимость Услуг по Договору определяется Расчетом цены (Приложение №2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора, и составляет _____________________, в том числе НДС 18% - ____________________. Расчет цены включает в себя стоимость всех отдельных видов услуг, входящих в объем (состав) Услуг по Договору.

2.2. Услуги оплачиваются Заказчиком в следующем порядке.

2.2.1. Оплата Услуг осуществляется ежемесячно. Один календарный месяц (включая неполный месяц в случае, если дата начала и/или окончания оказания услуг приходится на середину месяца) является расчетным периодом по Договору. Размер ежемесячного платежа определяется и устанавливается на основании объема Услуг, фактически оказанных и документально подтвержденных Исполнителем в расчетном периоде, а также определяемой в Расчете цены (Приложение № 2 к Договору) стоимости отдельных видов услуг, оказанных в расчетном периоде.

2.2.2. Сумма ежемесячного платежа, объем и перечень оказанных Услуг фиксируются в Акте сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный период и приложениях к нему, сумма оплаты считается согласованной и подлежащей уплате после подписания обеими Сторонами Ака сдачи-приемки оказанных услуг.

2.2.3. Оплата за первый расчетный период с момента заключения настоящего Договора осуществляется с учетом сроков оплаты, установленных разделом 2 Договора, но не ранее представления исполнителем документов о налоговой добросовестности в соответствии с разделом 10 Договора.

2.3. Заказчик оплачивает Услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя счета и счета-фактуры. Счет и счет-фактура выставляются Исполнителем после подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.

2.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

2.5 Обеспечение исполнения обязательств

2.5.1. Исполнитель в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору, до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается Договор, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику денежных средств путем перечисления по следующим реквизитам:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»).

ИНН 5838009089     КПП 770501001

р/с  40502810900000007786 в ГПБ (ОАО) г. Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

ОКВЭД   90.00.2

ОКПО   12004368

ОКОГУ   4100301

ОКФС   12, ОКОПФ   15241

ОГРН 1027739034344

ОКТМО 45376000

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пятницкая ул., д. 49А, стр. 2.

Почтовый  адрес: 119017, г. Москва, Пятницкая ул., д. 49А, стр. 2.

Директор – Поляков Юрий Дмитриевич.

2.5.2.	Банковская гарантия (далее Гарантия) должна содержать указание на настоящий Договор, путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе предложений как основание заключения Договора. Типовая форма банковской гарантии (приложение №3 к договору).

2.5.3.	Гарантия должна предусматривать безусловное право Заказчика на истребование суммы Гарантии полностью или частично в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, включая дополнительные обязательства и обязательства по устранению недостатков оказанных услуг, результатов оказания услуг в предусмотренные сроки. Для истребования обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование, копию банковской гарантии и копию Договора. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней после обращения Заказчика.

2.5.4.	Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана российским банком, имеющим лицензию Центрального банка Российской Федерации, разрешающую выдачу банковских гарантий и участвующим в системе страхования вкладов.

Величина собственного капитала такого банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности должна быть больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

О банке должно быть достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично.

2.5.5.	До заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 5% от цены, указанной в пункте 2.1 Договора.

2.5.6.	Выбор формы обеспечения исполнения Договора (безотзывная банковская гарантия или залог денежных средств) определяется Исполнителем самостоятельно.

2.5.7	Предоставляемое обеспечение исполнения Договора должно покрывать все обязательства Исполнителя по Договору, включая обязательства по устранению недостатков Работ и/или Результатов Работ.

2.5.8	Срок действия обеспечения Договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.

2.5.9	Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по Договору.

2.5.10	В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с даты, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.

2.5.11.	Возврат обеспечения Договора производится Заказчиком в течение 10 (десять) рабочих дней с момента истечения срока, указанного в п. 2.5.8 Договора на основании письменного требования Исполнителя.

3 Порядок сдачи и приемки Услуг

3.1. Отчеты составляются Исполнителем за каждый отчетный период. Отчетным периодом по Договору признается календарный месяц, а в случае, если дата начала и/или окончания оказания услуг приходится на середину месяца – отчетным периодом признается соответствующий неполный календарный месяц.

Ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Исполнитель представляет Заказчику отчет об оказанных Услугах за соответствующий отчетный период, составленный в соответствии с разделом 4 Технического задания, а также подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в трех экземплярах, техническую отчетную документацию, предусмотренную Техническим заданием.

3.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан рассмотреть отчет и Акт, подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг и направить один его экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от подписания указанного Акта.

В случае мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик составляет акт с указанием перечня необходимых доработок для устранения силами и за счет средств Исполнителя в согласованные с Заказчиком сроки. В этом случае Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Заказчиком после устранения замечаний

3.3. Услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4 Обязанности и ответственность Сторон

4.1 Исполнитель обязуется оказывать Услуги в строгом соответствии с требованиями Технического задания, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и руководящих документов и представлять все необходимые документы, предусмотренные Договором, в том числе по дополнительному запросу Заказчика, в установленные (Договором, приложениями к Договору, запросом Заказчика) сроки.

4.2. В течение 45 календарных дней с момента подписания Договора Стороны обязаны разработать, согласовать и утвердить Регламент взаимодействия Сторон при комплексном оказании услуг по настоящему Договору.

4.3. Исполнитель и Заказчик обязаны иметь лицензию на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, для совместной работы со сведениями, составляющими государственную тайну в соответствии с п.7.1.4 Перечня сведения, подлежащих засекречиванию, Госкорпорации «Росатом», в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4. Заказчик вправе запрашивать и проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на оказание услуг (выполнение работ), указанных в Техническом задании (далее - Финансовые документы). Проверка Финансовых документов может осуществляться Заказчиком при сдаче Исполнителем Услуг в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора, а в случае необходимости в иное время, на основании запроса Заказчика.

4.5. Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в соответствии с положениями Договора.

4.6. За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,03 % от стоимости не оплаченных в срок Услуг за каждый день просрочки.

4.7. За нарушение сроков оказания Услуг, сроков предоставления отчетных и иных документов, предусмотренных Договором и приложениями к нему, Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,03 % от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.

4.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками.

4.9. Возмещение убытков, уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

4.10. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Условия конфиденциальности

5.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем нормативно-правовом акте, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем нормативно-правовом акте, а также в случаях и в порядке, установленном Договором и актами Госкорпорации «Росатом».

5.2. Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом».

5.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Исполнителем и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

5.4. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

6.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

6.5. Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

6.6. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.

7. Урегулирование споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора и/или в связи с его исполнением, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

7.2. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора

8.1. Договор действует с даты подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Период оказания Услуг: с 01.01.2015 по 31.12.2015.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо в соответствии с п. 9.5, п. 10.3 Договора.

9. Раскрытие сведений об Исполнителе

9.1. Стороны гарантируют, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Стороны представляют в двух форматах: в формате excel и pdf. с приложением подписи руководителя и печати организации.

9.2. При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Сторон.

9.3. Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением им претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

9.4. Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Сторон от исполнения договора и предъявления Сторонами требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Сторонами соответствующего письменного уведомления Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10. Положения о налоговой добросовестности Исполнителя

10.1. Срок предоставления документов, перечисленных в п. 10.2 Договора: не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до момента заключения Договора.

10.2. Исполнитель в срок, установленный п. 10.1 Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Исполнитель в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности   представляется   копия   бухгалтерского  баланса,  заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Исполнителем документов, перечисленных пунктом 10.2, в срок, установленный пунктом 10.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

11. Заключительные положения

11.1. В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пять) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется.

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

11.3.1. Техническое задание (Приложение № 1).

11.3.2. Расчет цены (Приложение № 2).

11.3.3. Форма банковской гарантии.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                           Исполнитель

| Заказчик: ФГУП «НО РАО» 119017, г. Москва, Пятницкая улица, д. 49 А, стр. 2 ИНН 5838009089 КПП 770501001 р/с 40502810900000007786 в ГПБ (ОАО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОГРН 1027739034344 тел. 8 (3919) 76-96-55, 76-96-54 E-mail: fe@norao.ru |  |
| --- | --- |

13. Подписи сторон

Приложение № 1

к договору от _____________ № ____________

# Техническое задание

на оказание услуг при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» (далее ПГЗ ЖРО полигон «Северный»).

# 1 Общие положения

1.1 Наименование темы: оказание комплекса услуг при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

1.2 Основание для выполнения работ:

-	обеспечение безопасности ПГЗ ЖРО полигон «Северный», принадлежащего на праве хозяйственного ведения ФГУП «НО РАО», расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск.

1.3 Заказчик: ФГУП «НО РАО» (г. Москва).

1.4 Исполнитель: выбирается по конкурсу.

1.5 Срок выполнения: с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

2 Перечень нормативных обязательных документов

2.1 Предприятие-Исполнитель  обязано иметь следующие лицензии:

- от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - на право осуществления деятельности при эксплуатации объектов использования атомной энергии, в части выполнения работ и предоставления услуг в области использования атомной энергии;

- от Федеральной службы безопасности – разрешение, предоставляющее допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;

- от МЧС на право предоставления услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- от Роспотребнадзора – на деятельность по обращению с источниками ионизирующего излучения.

Предприятие исполнитель должно иметь аттестованных специалистов по промышленной безопасности, согласно требованиям Приказа № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» в следующих областях:

- изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

- изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду;

- изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети.

Предприятие-исполнитель должно иметь аттестованную лабораторию неразрушающего контроля, в соответствии с требованиями ПБ 03-372-00 и ПБ 03-440-02, или иметь договор на оказание услуг с такой лабораторией.

Предприятие-исполнитель должно иметь допуск к работам от СРО НП «Союзатомстрой» и НП «Союзатомгео».

2.2 Работы и оказание услуг должны соответствовать требованиям действующих законодательных и иных нормативных правовых актов:

-	Федеральному закону «Об использовании атомной энергии» с изменениями и дополнениями, от 21.11.1995 № 170–ФЗ.

-	Федеральному закону «О государственной тайне» с изменениями и дополнениями, от 21.07.1993 № 5485-1.

-	Федеральному закону «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 № 3–ФЗ.

-	Федеральному закону «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7–ФЗ.

-	Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с изменениями и дополнениями,  от 30.03.1999 № 52–ФЗ.

-	Федеральному закону «О недрах», с изменениями и дополнениями,  от 21.02.1992 № 2395–1.

-	Федеральному закону «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11.07.2011 
№ 190–ФЗ.

-	Федеральному закону «Об обеспечении единства измерений», от 27 апреля 1993 г. № 4871-1п.

-	Федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с изменениями и дополнениями, от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ.

-	Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с изменениями и дополнениями, от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ.

-	Водному кодексу Российской Федерации, с изменениями и дополнениями, от 03.06.2006 № 74–ФЗ.

-	Постановлению правительства РФ от 06.02.2010 №63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

-	«Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

-	«Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений" N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.

-	СанПиН 2.6.1.2523-09. НРБ-99/2009. Нормы радиационной безопасности.

-	СП 2.6.1.2612-10. ОСПОРБ-99/2010. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

-	СП 2.6.6.1168-02. СПОРО-2002. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами.

-	ПНАЭ Г-05-03-95. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно- и радиационноопасные объекты.

-	МУ 2.6.1.014-2001. Контроль радиационной обстановки. Общие требования.

-	МУ 2.6.1.44-2002. Объемная активность радионуклидов в воздухе на рабочих местах. Требования к определению величины среднегодовой активности.

-	МУК 2.6.1.016-99. Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов.

-	МУ 2.6.1.25-2000. Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требованиям.

-	МУ 2.6.1.026-2000. Дозиметрический контроль профессионального внутреннего облучения. Общие требования.

-	МУ 2.6.1.44-2002. Объемная активность радионуклидов в воздухе на рабочих местах. Требования к определению величины среднегодовой активности.

-	МУ 2.6.1. 16-2000. Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в контролируемых условиях с источниками излучения. Общие требования.

-	СП и ТУ ЭКХ-93. Санитарными правилами и техническими условиями эксплуатации и консервации глубоких хранилищ жидких радиоактивных и химических отходов предприятий ядерного топливного цикла.

-	МУ ЭКГХ 2003. Методическими указаниями по эксплуатации и консервации глубоких хранилищ радиоактивных и химических отходов предприятий атомной промышленности.

-	Инструкция о порядке ликвидации и консервации скважин и оборудования их устьев и стволов» (Госгортехнадзор России, Постановление № 22 от 22.05.2002 г.).

-	Правила ведения ремонтных работ в скважинах» (РД 153-39-023-97)

-	ОИТ-0013-2000. Номенклатура оборудования изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения с дополнением от 15.06.2002.

-	НП-016-05. Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБОЯТЦ).

-	НП-019-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности.

-	НП-020-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности.

-	НП-021-2000. Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности.

-	НП-024-2000. Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии.

-	НП-034-01. Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ.

-	НП-038-11. Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников.

-	НП-043-11. Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии.

-	НП-044-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением для объектов использования атомной энергии.

-	НП-047-11. Положение о порядке расследования и учёта нарушений в работе объектов ядерного топливного цикла.

-	НП-053-04. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов.

-	НП-055-04. Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности.

-	НП-058-04. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.

-	НП-064-05. Учёт внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

-	НП-067-11. Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации.

-	НП-070-06. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного и топливного цикла.

-	НП-073-11. Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании.

-	НП-074-06. Требования к планированию и обеспечению готовности к ликвидации последствий аварий при транспортировании ядерных материалов и радиоактивных веществ.

-	НП-078-06. Положение о порядке объявления аварийной готовности, аварийной обстановки и оперативной передачи информации в случае радиационно опасных ситуаций на предприятиях ядерного топливного цикла.

-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.

-	Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03.

-	Правила охраны недр (Госгортехнадзор России, Постановление № 71 от 06.06.2003г)

-	СанПиН 2.6.1.1281-03. Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ).

-	РБ-003-98. Требования к программе обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами.

-	РБ-011-2000. Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов.

-	РБ-023-02. Руководство по безопасности. Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных отходов для их хранения и захоронения. Москва. 2002.

-	ГОСТ 12.1.048-85. Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров.

-	ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

-	ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы

-	ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам

-	ГОСТ 2.503-2013. ЕСКД. Правила внесения изменений

-	ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы

-	ГОСТ 2.602-2013. ЕСКД. Ремонтные документы

-	ГОСТ 6.30-2003. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

-	ГОСТ Р 8.000-2000 ГСИ. Основные положения.

-	ГОСТ Р 8.589-2001. ГСИ. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения.

-	ГОСТ Р 8.326-89. Метрологическая аттестация средств измерения

-	ГОСТ 8.513-84. Поверка средств измерений

-	ГОСТ Р 8.563-2009. ГСИ. Методики (методы) измерений

-	ГОСТ 12.0.004-90. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда

-	ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

-	ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

-	ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

-	ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

-	ГОСТ 12.4.026-2001. Система стандартов безопасности труда.  Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

-	ГОСТ 14.206-73. Технологический контроль конструкторской документации

-	ГОСТ 15.001-88. СРПП. Продукция производственно-технического назначения

-	ГОСТ 15.601-98. Техническое обслуживание и ремонт техники

-	ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования

-	ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

-	ГОСТ 20831-75. Система технического обслуживания и ремонта техники. Порядок проведения работ по оценке качества отремонтированных изделий

-	ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.

-	ГОСТ 28388-89. Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях. Порядок выполнения и обращения

-	ГОСТ 29074-91. Аппаратура контроля радиационной обстановки. Общие требования.

-	ОСТ 95.10175-86. Организация проведения нормоконтроля конструкторской документации.

-	Требования к годовому отчёту о ядерной и радиационной безопасности предприятий топливного цикла. РД-05-11-95 с изменением № 1, внесённым приказом Госатомнадзора России от 31.10.97 № 77

-	ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. N 533.

-	ПБ 03-445-02. Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб.

-	ПБ 03-581-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.

-	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003 г.

-	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2003 г.

-	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 2013г.

-	Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, 1992 г

-	Отраслевая система управления охраной труда в Министерстве РФ по атомной энергии. - Минатом России, 1997г.

-	ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения.

-	МИ 2273-93. ГСИ. Области использования средств измерений подлежащих поверке

-	МИ 2284-94. ГСИ. Документация поверочных лабораторий

-	МИ 2438-97. ГСИ. Системы измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения

-	ПР 50.2.006-94. ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок выполнения

-	ПР 50.2.007-94. Поверительные клейма

-	ПР 50.2.012-94. ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений

-	ПР 50.2.013-94. ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц.

3 Состав работ и услуг

В состав комплекса услуг входят следующие работы:

-	мониторинг окружающей среды в районе размещения ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	анализ проб (подземных вод из наблюдательных скважин; ЖРО направляемых на захоронение; дренажных, сточных и трапных вод; донных отложений взятых из оборудования);

-	индивидуальный дозиметрический контроль;

-	ремонт и поверка средств измерений и автоматизации (СИА) ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	техническое обслуживание и ремонт механического оборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	техническое обслуживание и ремонт энергооборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	техническое обслуживание и ремонт спецавтотехники ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	ликвидация последствий аварийных ситуаций на ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	обслуживание автодорог и территорий объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	содержание зданий и сооружений ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	ремонт, техническое обслуживание, освидетельствование и испытания подконтрольного Ростехнадзору оборудования;

-	оказание транспортных услуг филиалу «Железногорский»;

-	дезактивация и ремонт спецодежды и спецобуви филиала «Железногорский»;

-	хранение/утилизация твердых отходов и специальных жидкостей ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	электро- и водоснабжение объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	радиосвязь и сигнализация (пожарная и охранная);

-	обеспечение работоспособности оборудования проводной связи и сетевого оборудования.

# 3.1 Мониторинг окружающей среды и анализ проб

Осуществлять контроль и анализ воздействия сбросов и выбросов объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный» ФГУП «НО РАО» находящихся на промплощадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения ФГУП ФЯО «ГХК», на объекты окружающей среды.

Контролировать:

-	выбросы радионуклидов и ВХВ в атмосферу;

-	содержание радионуклидов и ВХВ в сбросных водах;

-	содержание радионуклидов в приземном слое атмосферы;

-	содержание радионуклидов в атмосферных выпадениях;

-	содержание радионуклидов в снежном покрове;

-	содержание радионуклидов и ВХВ  в воде водных объектов;

-	содержание радионуклидов в источниках водоснабжения;

-	содержание радионуклидов в почве;

-	содержание радионуклидов в растительности;

-	содержание радионуклидов в пищевых продуктах;

-	значения МАД гамма-излучения при отборе проб и на местности.

Графики отборов проб и проведения измерений в рамках мониторинга окружающей среды предоставляются ФГУП «НО РАО» в течение 10 дней с даты заключения договора.

Представлять ФГУП «НО РАО» результаты измерений МАД гамма-излучения и анализов, выполненных в лаборатории, аккредитованной в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии и зарегистрированной в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля и Едином регистре.

Результаты работ по мониторингу окружающей среды оформлять в виде ежегодного отчета «О радиоэкологической обстановке в районе размещения объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный», который предоставляется ФГУП «НО РАО».

Радиоэкологический мониторинг основывается на информации, получаемой базовыми видами радиационного мониторинга, использующими для изучения соответствующих объектов природно-техногенной среды свои специальные методы исследований.

Перечень контролируемых объектов, радионуклидов и периодичность отбора проб определяются графиками контроля.

Контролируемыми объектами окружающей среды являются атмосферный воздух и осадки, почва, воды поверхностных водных объектов, подземные воды, снежный покров.

В объектах окружающей среды контролируется содержание следующих дозообразующих нуклидов: стронций-90, цезий-137, тритий, а также ряд других альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов.

На основании графика контроля Предприятие-исполнитель должно ежемесячно составлять оперативный рабочий график отбора проб (данный график должен быть согласован с ФГУП «НО РАО») с указанием объектов окружающей среды, мест, где производят отбор проб, конкретной даты отбора проб и необходимого количества отбираемой пробы (объём, вес, площадь отбора).

Методика выполнения отбора проб объектов окружающей природной и техногенной среды изложена в инструкции ИН №07.096–2010 «Объекты окружающей среды. Руководство по отбору проб для определения содержания радионуклидов».

Выполнять анализ проб ЖРО, направляемых на захоронение, на соответствие регламентным кондициям.

Выполнять анализ:

-	проб подземных вод из наблюдательных скважин;

-	проб дренажных, сточных, трапных вод и проб воды из поверхностных объектов;

-	проб донных отложений, взятых из оборудования.

Графики отборов проб, включающие в себя количество проб и перечень анализируемых компонентов в отобранных пробах, должны быть разработаны и утверждены филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и предоставлены Предприятию-исполнителю в течение 10 дней с даты заключения договора.

3.2 Индивидуальный дозиметрический контроль

Индивидуальный дозиметрический контроль (далее ИДК) облучения работника является неотъемлемой частью системы обеспечения радиационной безопасности. Данный контроль состоит из двух видов: дозиметрический контроль внешнего облучения и внутреннего облучения.

Индивидуальный дозиметрический контроль (текущий) внешнего облучения персонала филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», занятого в эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный», должен быть организован Предприятием-исполнителем в соответствии с МУ 2.6.1.25-2000. Осуществляется текущий, оперативный и аварийный (специальный) индивидуальный дозиметрический контроль персонала.

Для текущего ИДК используется автоматизированный комплекс индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-201 с дозиметрами ДТЛ-01. Показания дозиметров должны измеряться раз в квартал. Величина индивидуальных эквивалентных доз персонала ФГУП «НО РАО» заносится в базу данных автоматизированной системы АКИДК-201 Предприятия-исполнителя и годовых эффективных доз в карточку учета индивидуальных доз облучения.

Оперативный ИДК осуществляется персоналом службы РБ филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

В случае, если по данным оперативного контроля дозовые нагрузки превысят контрольную или разрешённую величину, проводится внеочередная обработка дозиметров ДТЛ-01.

При превышении контрольных уровней (КУ) индивидуальных доз облучения или разрешенных доз (а также при утере, порче средств ИДК) служба РБ филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», предоставляет акт выяснения причин Предприятию-исполнителю.

Решение о введении индивидуального дозиметрического контроля внутреннего облучения для каждого конкретного лица из персонала филиала «Железногорский», работающего на ПГЗ ЖРО, принимает первый заместитель директора-главный инженер филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Ответственность за ведение работ по обработке индивидуальных дозиметров ДТЛ-01 и первичного учёта индивидуальных доз облучения персонала филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», работающего на объектах ПГЗ ЖРО полигон «Северный» несёт Предприятие-исполнитель.

Результаты контроля внешнего облучения персонала филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» представляются Предприятием-исполнителем в филиал «Железногорский» ФГУП «НО РАО» в виде ежеквартальных отчётов (представляются в виде «акта по результатам ИДК» и «Протокола измерений»).

В соответствии с п. 2.4.7 ОСПОРБ-99/2010 контроль и учёт доз облучения персонала и населения проводится с учётом требований Единой государственной системы контроля и учёта индивидуальных доз облучения населения.

# 3.3 Техническое обслуживание и ремонт оборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

# Техническое обслуживание при эксплуатации оборудования комплекса объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный», плановое техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт оборудования, а также предварительная дезактивация оборудования (при осуществлении работ по ремонту оборудования в мастерских Предприятия-исполнителя) осуществляется персоналом Предприятия-исполнителя в соответствии с рабочими инструкциями, инструкциями (руководствами) по эксплуатации на отдельные виды оборудования, согласованными с ФГУП «НО РАО», положениями системы ППР.

# Техническое обслуживание и ремонт оборудования, поверки (калибровки) средств измерений ПГЗ ЖРО полигон «Северный» проводятся в сроки указанные в соответствующих план-графиках, которые предоставляются Предприятию-исполнителю филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО». План-графики должны быть утверждены первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

# Порядок взаимодействия филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и Предприятия-исполнителя при техническом обслуживании и ремонте оборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный» должен быть изложен в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный», который должен быть разработан и согласован обеими сторонами (ФГУП «НО РАО» и Предприятием-исполнителем) в течение 15 дней с даты заключения договора.

# Организация технического обслуживания, освидетельствования и ремонта оборудования и трубопроводов, на которые распространяется действие правил Ростехнадзора, осуществляется в соответствии с требованиями этих правил аттестованным для этих целей персоналом Предприятия-исполнителя.

# При проведении технического обслуживания, ремонта оборудования и систем ремонтный персонал руководствуется требованиями, изложенными в инструкциях Предприятия-исполнителя, согласованных с ФГУП «НО РАО» в части объемов работ.

# Техническое обслуживание и ремонты оборудования проводятся по технологическим процессам, технологическим картам.

# Обеспечение оказываемых услуг техническими средствами, материалами, запасными частями осуществляется Предприятием-исполнителем.

# Вышедшее из строя оборудование ремонтируется силами Предприятия-исполнителя. Приобретение оборудования для замены осуществляется ФГУП «НО РАО». Работы по монтажу заменяемого оборудования производятся силами Предприятия-исполнителя.

# Результаты работ по ремонту оборудования оформляются Предприятием-исполнителем в виде акта. Акт подписывают все члены комиссии, и утверждает первый заместитель директора - главный инженер филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

# Информация о выполненных ремонтных работах на оборудовании приводится в ежемесячном отчете, представляемый в филиал «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

# 3.3.1 Ремонт и поверка средств измерений и автоматизации (СИА).

В соответствии с требованиям нормативных документов Государственной системы обеспечения единства измерений (ГОСТ Р 8.000-2000; ГОСТ Р 589-2001; ГОСТ Р 8.563-2009; ПР 50.2.006-94) средства измерений, находящиеся в эксплуатации, резерве и хранении, подлежат учёту, ремонту, техобслуживанию, поверке и калибровке.

На объектах ПГЗ ЖРО полигон «Северный» должен быть организован резерв СИА для замены в случае отказа действующего изделия в схеме контроля и управления технологическим процессом и на случай несвоевременного возврата оборудования из планового ремонта.

Состав и объем резерва СИА на объектах ПГЗ ЖРО полигон «Северный» определяется руководством службы КИПиА филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и Предприятия-исполнителя на основании требуемой надёжности функционирования действующих СИА, а также опыта эксплуатации. Перечень резерва СИА на объектах ПГЗ ЖРО полигон «Северный» утверждается главным прибористом Предприятия-исполнителя и цеха по эксплуатации ПГЗ ЖРО филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

СИА резерва подлежат включению в графики плановых ремонтов и должны содержаться в работоспособном состоянии. Перед установкой резервных СИА на рабочее место, в место выведенных в ремонт, должно выть выполнено техническое обслуживание.

# 3.3.1.1 Метрологический контроль и надзор:

Метрологический контроль и надзор должен осуществляться в целях обеспечения единства измерений - как необходимого условия повышения технического уровня производства и качества услуг, охраны окружающей среды, охраны труда работающих, обеспечения достоверного учета ресурсов на объектах ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

Метрологический контроль и надзор на объектах ПГЗ ЖРО полигон «Северный» должна осуществлять служба КИПиА Предприятия-исполнителя, в состав которой должна входить метрологическая лаборатория (МЛ), в соответствии с положениями МИ 2304-94.

Метрологический контроль должен проводиться в форме поверки и калибровки средств измерений. Метрологический надзор должен осуществляться в виде проверок состояния и применения средств измерений, аттестованных методик выполнения измерений (МВИ), рабочих эталонов единиц величин, соблюдения метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений.

Поверку и калибровку должна проводить МЛ службы КИПиА, аккредитованная на право поверки СИ.

Работники МЛ должны пройти профессиональную подготовку специалистов по поверке и калибровке средств измерений в учебных заведениях Ростехрегулирования.

Перечень средств измерений, подлежащих поверке утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Инспекционную поверку (калибровку) производят для выявления пригодности к применению средств измерений при осуществлении метрологического надзора. Результаты инспекционной поверки (калибровки) отражают в акте поверки. Инспекционную поверку (калибровку) проводят специалисты МЛ службы КИПиА Предприятия-исполнителя в присутствии представителя филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и в паспорт наносится поверительное клеймо или выдается «Свидетельство о поверке».

Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, специалистами МЛ оформляется извещение о непригодности к применению. Поверительное клеймо гасится, свидетельство о поверке аннулируется и делается соответствующая запись в паспорте средства измерений. Комиссия, состоящая из представителей службы КИПиА Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» определяет дальнейшие действия в отношении средства измерений, признанного непригодным к применению, с оформлением соответствующего акта. В случае списания признанного непригодным средства измерений акт утверждается главным инженером Предприятия-исполнителя или филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (в зависимости от того, на чьем балансе находится списываемое средство измерений).

Положительные результаты калибровки средств измерений удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средства измерений, а также записью в паспорте или выдаётся сертификат о калибровке.

Поверке подлежать средства измерений в соответствии с план-графиком поверки (калибровки) средств измерений, разработанным филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и согласованным с Предприятием-исполнителем.

Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утвержденными по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений.

Калибровка производится в соответствии с нормативными документами на калибровку.

Поверку (калибровку) СИ МЛ Предприятия-исполнителя может производить в своих лабораториях.

Доставка СИ на поверку (калибровку) в МЛ, их складированием, учетом и отправкой обратно СИ организуется и выполняется службой КИПиА Предприятия-исполнителя.

СИ перед отправкой в поверку (калибровку) должны быть подвергнуты внешнему осмотру и опробованию. Заведомо неисправные средства измерений в поверку (калибровку) не направляются.

СИ, которым согласно инструкции завода-изготовителя перед отправкой в поверку (калибровку) подошло время проведения технического обслуживания, должны пройти такое обслуживание.

Периодическая поверка (калибровка) по срокам может совпадать с плановым текущим или средним ремонтом. В этом случае она должна проводиться после таких ремонтов.

Первичную поверку (калибровку) при выпуске средств измерений из ремонта и периодическую поверку (калибровку) производят в календарные сроки, устанавливаемые графиками поверки (калибровки).

3.3.1.2 Система технического обслуживания и ремонта СИА.

Система технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) СИА должна представлять собой совокупность взаимосвязанных положений и норм, определяющих организацию и исполнение работ по ТО и Р СИА с целью сохранения в течение установленного времени и условий эксплуатации точности, надёжности и работоспособности их в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. ТО и ремонты должны проводиться в плановом порядке службой КИПиА Предприятия-исполнителя.

Состав системы ТО и Р:

Комплекс работ, предусмотренных системой ТО и Р СИА

должен включать в себя:

-	техническое обслуживание по поддержанию работоспособности СИА;

-	ремонт по восстановлению работоспособности и исправности СИА.

Система ТО и Р должна предусматривать выполнение следующих работ:

-	техническое обслуживание (ТО);

-	текущий ремонт (ТР);

-	средний ремонт (СР);

-	капитальный ремонт (КР);

-	снятие и установку СИА (СУ);

-	планирование и организацию выполнения ТО и Р СИА;

-	материально-техническое обеспечение;

-	учет и анализ отказов в работе СИА;

-	установление продолжительности и структуры ремонтного цикла для СИА.

Объёмы, программы, методики, технологические карты выполнения работ по всем видам ТО и Р определяются эксплуатационной и ремонтной документацией по СИА или, при их отсутствии, разрабатываются службой КИПиА Предприятия-исполнителя, осуществляющей эти работы, и согласовываются с филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Периодичность технического обслуживания, ремонтов СИА определяется соответствующим план-графиком, разрабатываемым службой главного прибориста филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Техническое обслуживание (ТО)

Техническое обслуживание - комплекс операций или операцию по поддержанию работоспособности изделия при использовании по назначению.

Объем ТО СИА должен включать:

-	чистку и смазку, замену масла;

-	проверку состояния монтажных элементов;

-	замену диаграммных лент, печатающих дисков, доливку чернил;

-	контроль правильности работы СИА и исправности всех систем;

-	замену неисправных легкосъемных быстроизнашивающихся элементов;

-	контроль исправности органов управления и элементов сигна¬лизации, средств автоматизации;

-	восстановление маркировки монтажа и т.д.

Текущий ремонт (ТР)

Текущий ремонт - вид ремонта, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.

ТР должен включать следующие основные операции:

-	частичная разборка, чистка и смазка подвижных частей СИА;

-	выявление и устранение дефектов, замена отдельных деталей и узлов;

-	проверка показаний прибора;

-	проверка и подгонка сопротивления линии;

-	набивка и подтяжка сальников;

-	чистка и регулировка отдельных реле;

-	восстановление заделки соединительных кабелей в корпусы разъемов и т.д.

Средний ремонт (СР)

Средний ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса СИ, с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номен¬клатуры и контролем технического состояния составных частей.

СР состоит из следующих основных работ:

-	частичная разборка узлов и элементов с целью выявления и устранения дефектов;

-	замена дефектных деталей и узлов;

-	проверка и подгонка измерительной схемы;

-	капитальный ремонт отдельных основных частей;

-	обкатка отремонтированных СИ;

-	проверка и испытания.

После СР средства измерений проходят поверку или калибровку.

Капитальный ремонт (КР)

Капитальный ремонт - ремонт, осуществляемый с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые, и их регулировка.

КР СИ состоит из следующих основных работ:

-	разборка с целью выявления дефекта;

-	замена изношенных узлов, деталей и элементов или их восстановительный ремонт;

-	замена дефектного электромонтажа;

-	восстановление покраски;

-	сборка, регулировка, настройка и необходимые испытания;

-	обкатка отремонтированных СИ (при необходимости).

После КР СИ подлежат поверке или калибровке.

Средства автоматизации (СА) после КР подлежат проверке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию с составлением акта.

Проведение КР в части СИА может осуществляться как собственными силами службы КИПиА Предприятия-исполнителя, так и силами специализированных организаций, имеющих необходимые разрешительные документы, по договору с Предприятием-исполнителем.

Внеплановый ремонт

Внеплановый ремонт - ремонт, вызванный преждевременным выходом СИА из строя в период эксплуатации или проведением работ, связанных с переградуировкой СИ, внедрением технических решений, ремонтом СИ, периодичность ремонта которых не установлена.

На каждый преждевременный выход из строя СИА оформляется акт с указанием причин выхода из строя СИА, который подписывается представителями службы КИПиА Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Снятие СИА в ремонт, объем работ:

-	отключение напряжения питания;

-	отключение и сброс давления (для манометров и дифманометров);

-	снятие крепежа. разъемов, отключение концов проводников;

-	снятие заземления;

-	снятие оборудования.

Установка СИА после ремонта, объем работ:

-	установка СИА на стенд или панель;

-	крепеж СИА к стенду или панели;

-	подсоединение заземляющего проводника;

-	подсоединение импульсных линий, заполнение импульсных линий и СИА измеряемой средой (для манометров и дифманометров);

-	подсоединение разъемов или проводов к клеммнику прибора (при снятом напряжении питания);

-	проверка «нуля» и работоспособности СИА, подстройка.

Количество ТО и ремонтов СИ полигона «Северный»:

| № п/п | Наименование и тип приборов, датчиков оборудования | Количество единиц оборудования | Количество ремонтов в год на единицу оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР | СР | ТР | ТО |
| 1 | Амперметр оптоэлектронный Ф1760К | 6 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| 2 | Блок извлечения корня БИК-1 | 11 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Блок питания 22БП-36 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 4 | Датчик БДБ2 | 79 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 8,00 |
|  | Датчик БДМГ-08Р-03 | 26 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 |
| 5 | Датчик БДМГ-41 | 113 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 8,00 |
| 6 | Датчик ДМ23573 | 13 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| 7 | Дифманометр ДСИ-25 | 7 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 |
| 8 | Измеритель скорости счета УИМ2-2 | 73 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 |
| 9 | Измеритель УКТ-38 | 3 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| 10 | Измеритель скорости счета УИМ2-3 | 37 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 |
| 11 | Интегратор И-1 | 5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,00 |
| 12 | Канал измерительный "Крот" | 24 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 |
| 13 | Магазин сопротивлений Р4831 | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Манометр МС-Э2 | 3 | 0,00 | 0,50 | 3,50 | 0,00 |
| 15 | Манометр кл 0,4 | 8 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Манометр МТП-160 | 34 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 17 | Манометр МТП-160 | 48 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 |
| 18 | Манометр ЭКМ-1-У | 42 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Миллиамперметр щитовой | 15 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Нормирующий преобразователь НП-П3Л | 4 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 |
| 21 | Нормирующий преобразователь НП-П3Л | 82 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,50 |
| 22 | Нормирующий преобразователь НП-П3Н | 10 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,50 |
| 23 | Преобразователь П-215 | 10 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 |
| 24 | Преобразователь Сапфир-22 | 6 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 25 | Преобразователь Сапфир-22 | 71 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Прибор М1730К | 95 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| 27 | Прибор регистр. РП-160-01 | 6 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 10,00 |
| 28 | Радиометр СРП-88Н | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Радиометр РУП-1 | 3 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 |
| 30 | Расходомер ИР-51 | 15 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,00 |
| 31 | Ротаметр РМ-25 ГУЗ | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 32 | Ротаметр РЭ | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 33 | Счетчик-расход. ВЗЛЕТ МР | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Счетчик-расход. ВЗЛЕТ РС | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Термопреобразователь сопротивления ТСП | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| 36 | Термометрический манометр ТКП-160 | 11 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 3,60 |
| 37 | Уровнемер РСУ-И-В3 | 28 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,00 |
| 38 | Уровнемер УБ-Э | 2 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
| 39 | Уровнемер РСУ-И-В2 с НП-П3 | 3 | 0,30 | 0,70 | 0,00 | 11,00 |
| 40 | Уровнемер РСУ-И-В2 | 1 | 0,30 | 0,70 | 0,00 | 11,00 |
| 41 | Устройство поверочное РСУ-62-ПУ | 4 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 |
| 42 | Устройство детектирования УДЖГ-14 | 3 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 |
| 43 | Логометр Ш69006 | 10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |

Количество ремонтов СА ПГЗ ЖРО полигон «Северный»:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество единиц оборудования | Количество ремонтов в год на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР | СР | ТР |
| Система контроля, сигнализации и управления технологическими аппаратами зд.760 |  |  |  |  |  |
| 1 | Панель управления П-1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 2 | Панель управления П-2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 3 | Панель управления П-3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 4 | Панель управления П-6 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 5 | Панель управления П-7 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 6 | Статив РС -2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 7 | Статив РС-4 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 8 | Шкаф электроприводов 1ШУ3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 9 | Шкаф электроприводов 2ШУ3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 10 | Местный шкаф АГ-01,16 рН | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 11 | Шкаф управления ШУДН | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 12 | Блок проверки сигнализаторов | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 13 | Электропривод «А» | 16 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления и сигнализации насосов БЭН АГ-76002/1-4 зд.760 |  |  |  |  |  |
| 14 | Панель упраления П-4, П-5 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 15 | Статив РС -1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 16 | Шкаф ШБН | 4 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 17 | Электропривод «А» | 9 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления и сигнализации вентсистем зд.760 |  |  |  |  |  |
| 18 | Панель управления П-12 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 19 | Статив РС -3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 20 | Местный шкаф В-1/1,2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 21 | Местный шкаф В-1/1,В-1/2 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 22 | Реле протока | 6 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Система управления и сигнализации насосов ППВ, АГ-20/1,2 и трапных зд.760 |  |  |  |  |  |
| 23 | Панель управления П-9 | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 24 | Панель управления П-11 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 25 | Шкаф ШТН | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 26 | Шкаф ШУН | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 27 | Шкаф ШПН | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система управления и сигнализации компрессора зд.760 |  |  |  |  |  |
| 28 | Панель управления П-10 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,75 |
| 29 | Местный шкаф ШУК | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система контроля температуры в помещениях зд.760 |  |  |  |  |  |
| 30 | Панель контроля температуры зд.760 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система контроля и сигнализации мерного хозяйства зд.760 |  |  |  |  |  |
| 31 | ЩУ П-8 мерного хозяйства зд.760 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 32 | ЩУ П-14 системы питания зд.760 | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| Система управления, контроля параметров сигнализации скважин "Н" I горизонта |  |  |  |  |  |
| 33 | Панель ЩКС П-1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 34 | Панель ЩКС П-2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 35 | Панель ЩКС П-3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 36 | Панель ЩКС П-4 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 37 | Панель ЩКС П-5 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 38 | Релейный статив РСС-1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 39 | Щит управления скважин Н-1,4,5,6,11 | 5 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 40 | Щит управления скважин Н-2,3 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 41 | Щит управления скважин а/Н-12,16 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 42 | Шкаф упр. лебедкой термометра | 4 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 43 | Блок упр. электроприводами | 12 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 44 | Электропривод «Б» | 29 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| 45 | Электропривод «А» | 36 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления, контроля параметров сигнализации скважин "Н" II горизонта |  |  |  |  |  |
| 46 | Панель ЩКС П-6 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 47 | Панель ЩКС П-7 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 48 | Релейный статив РСС-2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 49 | Щит МШУ Н-7,10 | 2 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 50 | Блок управления электроприводами | 2 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 51 | Электропривод «Б» | 12 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| 52 | Электропривод «А» | 6 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления и сигнализации зд.760а |  |  |  |  |  |
| 53 | Панель ЩКС П-7 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 54 | Щит технологического контроля ЩТК | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 55 | Шкаф управления вентиляцией МШУВ | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 56 | Шкаф управления вентиляцией ШДУВ | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 57 | Пусковой статив на 9 комплектов | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 58 | Электропривод «А» | 10 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления и сигнализации скважин "Р" |  |  |  |  |  |
| 59 | Щит управления панель П-13 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 60 | Шкаф управления насосами ШУ-1 | 10 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 61 | Релейный шкаф ШУ -2 | 25 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 62 | Шкаф управления задвижкой ШУ-3 | 10 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 63 | Электропривод «А» | 10 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления, контроля параметров сигнализации скважин А/Н-31,33 |  |  |  |  |  |
| 64 | Шкаф управления скважин А/Н-31, 33 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 65 | Электропривод «А» | 4 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления и сигнализации зд.768а |  |  |  |  |  |
| 66 | Местный шкаф контроля 2МШК | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 67 | Шкаф магнитных пускателей | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 68 | Электропривод «А» | 7 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система сигнализации дизельной станции |  |  |  |  |  |
| 69 | Шкаф измерения температуры | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 70 | Блок питания | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 71 | Блок сигнализации | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Прочее оборудование автоматизации |  |  |  |  |  |
| 72 | Сигнализатор предельных сопротивлений СПР-04 | 59 | 0,00 | 1,00 | 7,00 |
| 73 | Сигнализатор типа ЭРСУ-3 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 74 | Сигнал уровня С-57-2 | 128 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 75 | Разделитель РМ | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 76 | Терморегулятор ДТКБ | 63 | 0,00 | 0,50 | 3,50 |
| 77 | Регулятор САУ-М-7Е | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Вентиль стальной нержавеющий Ду=6 Ру=16 | 92 | 0,17 | 0,00 | 1,83 |
| Система регулирования давления воздуха (компрессор) зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 79 | Панель управления П-12 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 80 | Сборка № 28 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 81 | Местный пульт управления | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система вентиляции В1/1 зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 82 | Панель управления П-11 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 83 | Сборка № 25 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 84 | Местный шкаф упр. | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 85 | Электропривод типа «Б» | 2 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система вентиляции В1/2 зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 86 | Панель управления П-11 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 87 | Сборка № 27 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 88 | Местный шкаф упр. | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 89 | Электропривод типа «Б» | 1 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система автоматики трапных и дренажных насосов зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 90 | Панель управления П-10 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 91 | Местный шкаф упр. | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система управления вакуумными насосами зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 92 | Панель управления П-9 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 93 | Сборка № 23,24 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 94 | Местный шкаф упр. | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система автоматики насосов БЭН-164 зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 95 | Панель управления П-5 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 96 | Сборка № 13,14 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 97 | Пост управления | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 98 | Электропривод типа «А» | 12 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| 99 | Электропривод типа «Б», «В» | 21 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система охлаждения воды насосов БЭН-164 зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 100 | Шкаф | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система эжекторного насоса АГ-100 зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 101 | Шкаф | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система технологического контроля и сигнализации зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 102 | Панель управления П-1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 103 | Панель управления П-2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 104 | Панель управления П-4 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 105 | Панель управления П-6 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 106 | Панель управления П-7 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 107 | Панель управления П-8 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 108 | Панель управления П-10 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 109 | Шкаф сигнального устройства | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 110 | Сборка № 1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 111 | Шкаф многоточечного сигн. уровня в ВТК | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система управления регулирования электроприводами зд.353а |  |  |  |  |  |
| 112 | Панель управления ПТУ-32 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 113 | Сборка № 21,22,23,24 | 4 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 114 | Электропривод типа «А» | 16 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления электроприводами на аппаратах 01,03,05,АГ-16 зд.353а |  |  |  |  |  |
| 115 | Шкаф | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система сигнализации зд.353г |  |  |  |  |  |
| 116 | Панель управления П-2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 117 | Панель управления П-8 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 118 | Шкаф сигнализации (ШС) | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система управления электроприводами зд.353е |  |  |  |  |  |
| 119 | Панель управления П-3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 120 | Сборка № 3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 121 | Сборка № 4 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 122 | Сборка № 5 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 123 | Электропривод типа «А» | 13 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| 124 | Электропривод типа «Б» | 8 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления электровентилятором зд.353е |  |  |  |  |  |
| 125 | Шкаф | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 126 | Электропривод типа «Б» | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система управления вентилями зд.353г |  |  |  |  |  |
| 127 | Панель управления П-4 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 128 | Панель управления П-5 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 129 | Панель управления П-6 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 130 | Сборка № 6 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 131 | Сборка № 9 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 132 | Сборка № 11 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 133 | Электропривод типа «А» | 24 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления вентилями зд.353ж |  |  |  |  |  |
| 134 | Панель управления П-7 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 135 | Сборка № 1,2 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 136 | Электропривод типа «А» | 16 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления насосом АГ-3304 зд.353г |  |  |  |  |  |
| 137 | Панель управления П-5 | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 138 | Сборка № 10 | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 139 | Шкаф управления насосом | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 140 | Электромагнитный клапан | 1 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления насосами АГ-3302/1,2 зд.353г |  |  |  |  |  |
| 141 | Панель управления П-6 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 142 | Сборка № 12 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 143 | Сборка № 13 | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 144 | Шкаф управления насосами | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 145 | Электромагнитный клапан | 1 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления вентиляцией В1/1, В1/2, ПК-1, В-Е, В-Ж зд.353г |  |  |  |  |  |
| 146 | Панель управления П-9 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 147 | Сборка № 7 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 148 | Местный шкаф управления | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 149 | Электропривод типа «Б» | 8 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система регулирования давления воздуха (компрессор) зд.353г |  |  |  |  |  |
| 150 | Шкаф | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Схема технологического контроля зд.353г |  |  |  |  |  |
| 151 | Сборка № 8 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |

По итогам проведения КР оформляется акт и вносится соответствующая запись в паспорт СИ. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя, ответственными за проведение ремонта, и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО». По итогам проведения ТО, ТР и СР делается отметка в план-графике и вносится соответствующая запись в паспорт СИ.

# 3.3.2 Техническое обслуживание и ремонт механического оборудования

# 3.3.2.1 Система технического обслуживания и ремонта механического оборудования.

Системами предусмотрено проведение технического обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР) и капитального ремонта (КР).

3.3.2.1.1 ТО предусматривает комплекс операций по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии. Плановое ТО выполняется через установленные нормативными документами интервалы времени (плановыми ремонтами).

3.3.2.1.2 ТР – ремонт, выполняемый для восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене или восстановлении его отдельных частей. Во время текущего ремонта выполняются работы в объёме технического обслуживания, а также восстановление или замена отдельных деталей и узлов.

3.3.2.1.3 КР – ремонт, выполняемый до полного восстановления ресурса оборудования. Во время капитального ремонта выполняются работы в объёме текущего ремонта, а также восстановление или замена всех изношенных деталей.

# 3.3.2.2 Виды работ по обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов, кронов, талей, лебедок.

3.3.2.2.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	внешний осмотр всех механизмов, подшипников, ограждений и креплений;

-	проверка состояния тормозов, в случае необходимости, замена прокладок. Регулировка тормозов;

-	проверка состояния канатов, ходовых колес, крюков, соединительных муфт, блоков;

-	внешний осмотр металлоконструкций;

-	проверка состояния болтовых соединений, крепежных и фиксирующих деталей;

-	проверка исправности смазочных систем и наличия смазки;

-	устранение мелких неисправностей;

-	составление предварительной дефектной ведомости;

-	проверка работы всех механизмов на отсутствие неравномерных шумов и стуков, люфтов при реверсах;

-	опробование в работе и сдача в эксплуатацию.

3.3.2.2.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	осмотр, при необходимости, замена изношенных канатов, ремонт ходовых колес, замена подшипников, соединительных муфт, пальцев, втулок, шпоночных и болтовых соединений, трансмиссионных валов;

-	ремонт и регулировка тормозных систем;

-	замена отдельных узлов и их выверка;

-	устранение дефектов сварных и клепаных элементов металлоконструкций;

-	вскрытие и осмотр узлов, недоступных для непосредственного наблюдения;

-	ревизия (при необходимости) ремонт блочной подвески;

-	ремонт системы смазки, замена смазки;

-	выполнение предписаний органов надзора;

-	частичная покраска;

-	проверка правильности работы всех механизмов;

-	наладка, регулировка и обкатка грузоподъемного механизма;

-	сдача в эксплуатацию с оформлением акта.

3.3.2.2.3 КР состоит из следующих основных работ:

-	полная разборка, промывка и осмотр всех деталей и узлов;

-	ремонт металлоконструкций, буферов, упоров;

-	ремонт или замена изношенных деталей и узлов;

-	ремонт смазочных систем и замена смазки;

-	замена (при необходимости) подтележечного рельса;

-	унификация деталей и механизмов;

-	выполнение работ по предписаниям органов надзора;

-	выверка положения ходовых колес;

-	модернизация кран-балок (при необходимости);

-	сборка и монтаж механизмов, проверка соосности, отсутствия перекосов, наладка и регулировка механизмов;

-	полная окраска;

-	замена трафаретов, восстановление надписей и указателей;

-	обкатка и испытание отремонтированного грузоподъемного механизма;

-	сдача грузоподъемного механизма в эксплуатацию с оформлением документации.

# 3.3.2.3 Виды работ по обслуживанию и ремонту компрессоров.

3.3.2.3.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	наружный осмотр без разборки, выявление дефектов;

-	проверка работы компрессора и его узлов, предохранительных устройств, масляных и охлаждающих систем, тормозов, приспособлений для аварийной остановки и др.;

-	проверка и подтяжка крепления станины компрессора, блока, цилиндров, крышек, шатунов, крейпкопа, подшипников, клапанов, маховика, промежуточных холодильников, воздухосборника, маслопровода и смазочной арматуры, регулятора давления, фильтра и др.;

-	устранение мелких неисправностей;

-	выявление изношенных деталей, требующих замены в ближайший плановый ремонт, составление дефектной ведомости;

-	опробование в работе и сдача в эксплуатацию.

3.3.2.3.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	осмотр клапанов, цилиндров, пружин, воздушных коробок, очистка от нагара и грязи;

-	осмотр ротора и зубчатой передачи, очистка и смазка;

-	проверка состояния клапанных гнезд и клапанов, проверка на плотность, притирка или замена клапанов или пластин;

-	проверка износа штока, поршневых колец, валов;

-	проверка крепления крейпкопа, крейпкопного пальца, втулки, ремонт или замена;

-	промывка, чистка и ремонт подшипников, перетяжка болтов и регулировка зазоров;

-	переборка и замена сальников;

-	очистка, промывка воздушных и масляных фильтров;

-	ремонт всей арматуры компрессора;

-	ремонт масляных насосов;

-	промывка и прочистка масляной системы, замена масла;

-	промывка и прочистка холодильников всех ступеней;

-	подтяжка болтов и гаек ползуна, кривошипа, проверка крепления кривошипных противовесов, регулировка зазоров с записью в формуляр или другой документ;

-	опробование в работе и сдача в эксплуатацию;

-	примечание: Из перечисленных работ выполняются те, которые вызываются состоянием компрессора.

3.3.2.3.3 КР состоит из следующих основных работ:

-	разборка коренных и шатунных подшипников, перезаливка и их подгонка;

-	разборка и снятие маховика, выемка коленчатого вала, ремонт;

-	очистка или замена сработавшихся поршневых колец или расточка цилиндра, замена поршня, колец;

-	проверка поршневых и крейпкопных пальцев на эластичность, конусность, их ремонт или замена;

-	проверка диаметра и длины штока, ремонт при необходимости или замена;

-	проверка правильности положения шатуна по отношению к валу и поршню, устранение перекосов;

-	проверка и промывка керосином маслопроводов, масленок, масляных насосов с ремонтом или заменой изношенных деталей;

-	осмотр коленчатого вала, проверка и шлифовка коренных и шатунных шеек;

-	очистка от грязи и накипи всех охлаждаемых поверхностей;

-	осмотр, проверка и чистка промежуточных и концевых холодильников, гидравлических испытаний, замена изношенных труб и змеевиков;

-	осмотр и чистка воздушного ресивера масловлагоотделителей и конденсационных горшков и их ремонт;

-	очистка от грязи, нагара и масла трубопроводов нагнетания от компрессора до ресивера;

-	ремонт ограждения, замена ремней;

-	проверка, ремонт и испытания на плотность всей запорной арматуры;

-	проверка крепления станины компрессора, состояния фундамента и фундаментных болтов, ремонт;

-	проверка и ремонт всех клапанов и регуляторов давления;

-	восстановление маркировки, окраска;

-	обкатка на холостом ходу и под нагрузкой;

-	снятие индикаторных диаграмм и испытания под нагрузкой;

-	сдача в эксплуатацию.

# 3.3.2.4 Виды работ по обслуживанию и ремонту емкостного оборудования.

3.3.2.4.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	наружный осмотр аппарата и подводящих коммуникаций;

-	проверка технического состояния опор, подвесок, крепежа крышек и люков;

-	устранение выявленных дефектов;

-	сдача аппарата в эксплуатацию с оформлением документации.

3.3.2.4.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	разборка аппарата (демонтаж крышек, люков для обеспечения внутреннего осмотра);

-	дефектация аппарата;

-	устранение выявленных дефектов, замена вышедших из строя деталей;

-	наложение на отдельные сварные швы коррозионно-защитной наплавки;

-	восстановление поврежденных участков теплоизоляции;

-	монтаж крышек и люков с заменой вышедших из строя прокладок и крепежа;

-	проверка герметичности аппарата;

-	при необходимости окраска или нанесение антикоррозионного покрытия;

-	сдача аппарата в эксплуатацию с оформлением документации.

# 3.3.2.5 Виды работ по обслуживанию и ремонту резервуаров.

3.3.2.5.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	осмотреть резервуар;

-	осмотреть подводящие и отводящие коммуникации;

-	составить дефектную ведомость;

-	подтянуть сальники запорной арматуры, фланцевые соединения, болтовые соединения;

-	сдать в эксплуатацию.

3.3.2.5.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	проверить прочность и плотность вертикальных и горизонтальных сварных швов, выявить неплотности и дефектные участки, устранить обнаруженные дефекты;

-	отремонтировать металлоконструкции настила;

-	отремонтировать запорную арматуру;

-	заменить дефектные прокладки во фланцевых соединениях, болтовые соединения;

-	проверить на герметичность, сдать в эксплуатацию.

3.3.2.5.3 КР состоит из следующих основных работ:

-	осмотреть резервуар, проверить прочность вертикальных и горизонтальных сварных швов, зачистить швы к проведению операций дефектоскопии;

-	вырубить дефектные места сварных швов и заварить вновь;

-	отремонтировать поврежденные места облицовки установкой вставок и накладок;

-	промыть трубопровод, осмотреть внутренний трубопровод;

-	заменить дефектные участки трубопровода;

-	заменить или отремонтировать опоры трубопровода;

-	демонтировать запорную арматуру, отремонтировать или заменить;

-	испытать трубопровод и арматуру;

-	промыть, продефектовать металлоконструкции лестницы;

-	отремонтировать или заменить дефектные участки металлоконструкций, лестницы;

-	отремонтировать металлоконструкции настила;

-	отремонтировать лючки заводных щелей;

-	промыть, прочистить трубопроводы, системы заполнения и опорожнения
продефектовать;

-	заменить дефектные участки трубопроводов;

-	проверить состояние крепления трубопроводов, устранить дефекты;

-	заменить прокладки во фланцевых соединениях, заменить дефектные болтовые соединения;

-	отремонтировать или заменить запорную арматуру;

-	снять заглушки подключить резервуар к действующей магистрали;

-	проверить резервуар на герметичность, сдать в эксплуатацию с оформлением акта.

# 3.3.2.6 Виды работ по обслуживанию и ремонту насосов.

3.3.2.6.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	наружный осмотр без разборки с целью выявления возможных дефектов, проверка состояния и работы насоса в целом;

-	проверка положения ротора в корпусе в радиальном направлении.

-	проверка центрирования насоса и привода;

-	определение величины осевого разбега ротора в корпусе насоса;

-	очистка и промывка картеров подшипников, масляных трубопроводов, замена масла по графику;

-	проверка состояния подшипников;

-	проверка состояния защитных гильз, подтяжка или замена сальниковой набивки;

-	проверка состояния полумуфт;

-	промывка системы трубопроводов подводящих уплотняющую жидкость к сальникам насоса, а также трубопроводов водяного охлаждения;

-	устранение мелких неисправностей;

-	проверка установки насоса на фундаменте;

-	выявление деталей, требующих замены, составление предварительной дефектной ведомости;

-	опробование в работе и сдача в эксплуатацию.

3.3.2.6.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	разборка насоса в объеме, позволяющем провести ремонт отдельных узлов;

-	осмотр внутренних поверхностен насоса, в случае необходимости, замена ротора;

-	проверка подшипников качения, в случае необходимости, замена их, выверка и регулировка зазоров подшипников скольжении согласно ТУ на ремонт;

-	зачистка возможных забоин, царапин;

-	замена или ремонт прокладок, сальников, шпилек, гаек, соединительных пальцев, полумуфт, отдельных рабочих колес, уплотнительных колец;

-	сборка насоса с выставкой зазоров согласно ТУ на ремонт и заливкой (набивкой) смазки;

-	ремонт ограждений и установка их;

-	центровка оси вала насоса с осью вала электродвигателя;

-	составление дефектной ведомости;

-	восстановление окраски насоса;

-	пуск и обкатка насоса согласно ТУ, сдача насоса в эксплуатацию.

3.3.2.6.3 КР состоит из следующих основных работ:

-	полная разборка насоса;

-	уточнение предварительно составленной дефектной ведомости;

-	ремонт корпуса и крышки насоса;

-	разборка ротора насоса, осмотр деталей, замер посадочных мест, замена или восстановление изношенных деталей сборка и балансировка ротора;

-	ремонт рабочих колес с последующей балансировкой, при необходимости замена;

-	смена уплотнительных колес, подшипников качения, перезаливка, расточка и шабрение подшипников скольжения, замена прокладок, сальников, шпилек, гаек, соединительных пальцев на полумуфтах;

-	ремонт и опрессовка обратного клапана;

-	реставрация соединительных полумуфт, в случае необходимости, замена;

-	установка ротора;

-	проверка осевого разбега;

-	сборка, регулировка, заливка (набивка) смазки;

-	ремонт ограждений;

-	ремонт фундамента;

-	гидравлические испытания насоса;

-	окраска насоса;

-	обкатка насоса согласно ТУ;

-	сдача в эксплуатацию с составлением акта.

# 3.3.2.7 Виды работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов.

3.3.2.7.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	продувка или промывка трубопровода;

-	наружный осмотр;

-	заварка свищей, подварка и сварка отдельных стыков труб;

-	устранение дефектов во фланцах соединениях с частичной заменой крепежа и прокладок;

-	проверка технического состояния и ремонт опор, подвесок, компрессоров;

-	замена отдельных участков трубопроводов;

-	гидравлическое испытание трубопровода;

-	восстановление разрушенной изоляции, окраска трубопровода;

-	сдача в эксплуатацию.

3.3.2.7.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	выполнение работ в объеме текущего ремонта;

-	замена пришедших в негодность участков трубопровода;

-	модернизация (в необходимых случаях) трубопровода путем увеличения диаметра труб, применения компенсаторов, задвижек и др. устройств более совершенной конструкции;

-	гидравлическое испытание трубопровода;

-	восстановление и нанесение вновь гидроизоляции;

-	полная или частичная замена теплоизоляции;

-	окраска трубопровода;

-	сдача в эксплуатацию.

# 3.3.2.8 Виды работ по обслуживанию и ремонту арматуры.

3.3.2.8.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	проверка герметичности арматуры и легкости открывания и закрывания;

-	зачистка резьб, шпинделя, гаек;

-	подтяжка или замена болтов, шпилек, сальников и фланцевых соединений;

-	осмотр узлов дистанционных приводов, замена смазки в шарнирах и шестеренных парах;

-	осмотр, зачистка от накипи и грязи, устранение мелких неисправностей уплотнительных поверхностей запорных органов арматуры, замена изношенных деталей;

-	смена сальниковой набивки в арматуре;

-	гидравлическое испытание;

-	сдача в эксплуатацию.

3.3.2.8.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	полная разборка арматуры;

-	очистка и промывка деталей;

-	наплавка уплотнительных поверхностей и заварка свищей в корпусе;

-	проточка, шлифовка и притирка уплотнительных поверхностей;

-	ремонт узла сальникового уплотнения;

-	окраска и нанесение маркировки;

-	гидравлическое испытание;

-	сдача в эксплуатацию.

# 3.3.2.9 Виды работ по обслуживанию и ремонту вентиляторов.

3.3.2.9.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	выявление больших вмятин, пробоин и проржавевших мест, проверка состояния заклепок соединений и сварных швов;

-	проверка балансировки ротора без снятия вала (по вибрации кожуха, равномерному вращению) и зазоров между ротором и кожухом вентилятора;

-	проверка состояния подшипников;

-	проверка состояния лопаток ротора;

-	осмотр и подтяжка крепежа;

-	проверка правильности взаимного расположения вентилятора и электродвигателя;

-	очистка вентилятора (наружная);

-	проверка состояния соединительных муфт, посадки ротора на валу и правильности его вращения;

-	устранение мелких дефектов;

-	проверить наличие смазки в подшипниках, при необходимости, дозаправить;

-	опробование в работе и сдача в эксплуатацию.

3.3.2.9.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	частичная разборка вентилятора;

-	исправление вмятин, заделка пробоин, замена проржавевших мест, подварка сварных швов;

-	смена подшипников качения, пришедших в негодность;

-	смена или правка отдельных лопаток, заварка лопнувших мест ротора, балансировка ротора (без снятия с вала), восстановление необходимых зазоров между ротором и кожухом;

-	подварка шеек вала, проточка и шлифовка его под необходимый размер (при необходимости);

-	очистка вентилятора от пыли и грязи;

-	сборка вентилятора;

-	центровка вентилятора;

-	восстановление окраски вентилятора;

-	обкатка и сдача в эксплуатацию.

3.3.2.9.3 КР состоит из следующих основных работ:

-	полная разборка вентилятора;

-	выполнение работ, указанных в перечне текущего ремонта;

-	смена подшипников качения;

-	ремонт или замена полумуфт;

-	замена или ремонт вала;

-	балансировка ротора;

-	ремонт виброизолирующнх оснований;

-	окраска вентилятора;

-	обкатка и сдача в эксплуатацию по акту.

# 3.3.2.10 Виды работ по обслуживанию и ремонту воздушных задвижек, шиберов и клапанов.

3.3.2.10.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	проверка действия задвижек, шиберов, клапанов;

-	устранение неплотностей фланцевых соединений;

-	зачистка и смазка шиберов;

-	проверка работы запорного органа, устранение неисправностей;

-	проверка состояния подшипников у герметичных шиберов;

-	сдача в эксплуатацию.

3.3.2.10.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	полная разборка;

-	промывка и дефектовка деталей;

-	ремонт уплотнительных поверхностей;

-	сборка, испытание и сдача в эксплуатацию.

# 3.3.2.11 Виды работ по обслуживанию и ремонту фильтров вентиляционных.

3.3.2.11.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	очистка от загрязнений всех звеньев секций и слоев фильтров;

-	проверка состояния полотнищ, рукавов, каркасов и присоединительных фланцев;

-	проверка герметичности камер и дверей;

-	проверка наполнения кассет фильтрующим заполнителем, количества и густоты масляной смазки, наличия смазки в редукторах механизмов привода полотнищ;

-	смена масла в ваннах самоочищающихся фильтров при необходимости;

-	проверка состояния всех креплений;

-	сдача в эксплуатацию.

3.3.2.11.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	ремонт фильтрующих полотнищ с заменой пришедших в негодность;

-	подтягивание фланцевых соединений и креплений;

-	ремонт рамок кассет, каркасов, сеток с заменой негодных деталей;

-	смена или дополнение фильтрующего элемента;

-	окраска каркасов и кассет фильтров;

-	сдача в эксплуатацию.

3.3.2.11.3 КР состоит из следующих основных работ:

-	выполнение работ по перечню текущего ремонта;

-	разборка фильтра и его механизмов, промывка деталей;

-	замена негодных рукавов и полотнищ фильтров;

-	ремонт или замена шестерен редуктора привода самоочищающих сеток;

-	окраска, проверка в работе и сдача в эксплуатацию.

# 3.3.2.12 Виды работ по обслуживанию и ремонту воздуховодов.

3.3.2.12.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	устранение неплотностей в соединениях воздуховодов с заменой негодных болтов и прокладок;

-	замена пришедших в негодность фланцев, сеток, подвесок, крючков, хомутов и кронштейнов;

-	очистка отдельных участков воздуховодов;

-	исправление вмятин, заделка пробоин, смена отдельных, пришедших в негодность, участков воздуховодов;

-	проверка состояния и ремонт, при необходимости, переходов от вентиляторов к камерам отводных, вытяжных зонтов, камер;

-	проверка состояния антикоррозионного покрытия, восстановление антикоррозионного покрытия отдельных участков воздуховодов;

-	проверка эффективности работы вентиляционной системы;

-	сдача в эксплуатацию.

3.3.2.12.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	замена не менее 50% воздуховодов всех конструктивных элементов укрытий местных отсосов и насадок;

-	переборка и очистка всех звеньев воздуховодов с заменой прокладок, негодных болтов, подвесок, хомутов, фланцев и кронштейнов;

-	восстановление антикоррозионного покрытия;

-	проверка эффективности работы вентиляционной системы;

-	сдача в эксплуатацию по акту.

# 3.3.2.13 Виды работ по обслуживанию и ремонту шкафа пробоотбора «ШИД-33».

3.3.2.13.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	внешний осмотр шкафа пробоотбора и подводящих коммуникаций;

-	составление дефектной ведомости (при наличии выявленных дефектов);

-	ремонт запорной арматуры;

-	устранение выявленных дефектов или замена вышедших из строя деталей;

-	замена вышедших из строя прокладок и крепежа;

-	окраска шкафа (при необходимости);

-	сдача шкафа пробоотбора в эксплуатацию с оформлением документации при текущем ремонте.

3.3.2.13.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	выполнить работы в объёме текущего ремонта;

-	выполнить разборку узлов шкафа;

-	произвести очистку деталей от осадков и отложений;

-	выполнить дефектовку деталей и узлов шкафа;

-	выполнить ремонт узлов шкафа, в том числе ремонт запорной арматуры;

-	сборка шкафа;

-	сдача шкафа пробоотбора в эксплуатацию с оформлением документации при капитальном ремонте.

# 3.3.2.14 Виды работ по обслуживанию и ремонту сосудов, работающих под давлением

3.3.2.14.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	отключить сосуд от подводящих коммуникаций;

-	провести внешний осмотр поверхности сосуда;

-	выполнить разборку сосуда (демонтаж люков, крышек);

-	произвести внутренний осмотр поверхности сосуда;

-	составить дефектную ведомость (при наличии выявленных дефектов);

-	устранить выявленные дефекты;

-	провести толщинометрию (по необходимости);

-	выполнить ремонт предохранительных устройств, произвести их регулировку;

-	заменить прокладки;

-	выполнить ремонт запорной арматуры;

-	сборка сосуда (монтаж крышек, люков, запорной арматуры);

-	сдача сосуда в эксплуатацию с оформлением ремонтной документации.

3.3.2.14.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	выполнение работ в объёме текущего ремонта;

-	полная замена запорной арматуры, предохранительных устройств и дефектных трубопроводов;

-	контроль сварных швов;

-	толщинометрия сосуда;

-	гидравлические испытания сосуда;

-	сдача сосуда в эксплуатацию с составлением соответствующей документации.

# 3.3.2.15 Техническое обслуживание и ремонт механического оборудования, приведенного в данном разделе, должны осуществляться по разработанным филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО», согласованным Предприятием-исполнителем и утвержденным первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» графикам (план-графикам).

3.3.2.16 По итогам проведения КР оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя, ответственными за проведение ремонта, и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

По итогам проведения текущего ремонта делается запись в ремонтном паспорте соответствующего оборудования.

По итогам проведения технического обслуживания делается отметка в номенклатурном плане на соответствующий месяц.

# Количество ТО и ремонтов механического оборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный»:

| № п/п | Наименование оборудования | Место установки (здание) | Технологический номер | Вид и периодичность ремонта (мес.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КР | ТР | ТО |
| Ёмкостное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баки (6шт.) | 760, 353А, 353Г | АГ 76016 ,3105, 3101, 3103, 3303, 3305 | 120 | 12 | 0 |
| 2 | Баки (4шт.) | 353А, 760 | АГ 3120, 3113, 76010, 76014 | 72 | 6 | 0 |
| 3 | Трапные ёмкости (2шт.) | 353А, 760 | - | 72 | 6 | 0 |
| 4 | Воздухосборники (7шт.) | 353Г, 760, 353А | 11-452, 11-453, 11-448, Ц-133/1,2, Ц-134/1,2 | 72 | 12 | 0 |
| 5 | Монжюсы (6шт.) | 760, 353Г, 760А, 353А | АГ-76008, 11-818, АГ-76001, 11-822, АГ-3108, АГ-3107 | 120 | 12 | 0 |
| 6 | Резервуары (7шт.) | 768В, 768Б, 768А, 761, 761А, 760, 353Ж | - | 288 | 0 | 12 |
| 7 | Резервуары (8шт.) | 353Г | АГ 3201/1÷8 | 180 | 0 | 12 |
| 8 | Фильтры (14шт.) | 353А, 353Е, 353Г, 760, 353Ж | - | 72 | 6 | 0 |
| 9 | Цистерна V=30м3 | 760 | - | 72 | 12 | 0 |
| 10 | Чан контактный V=22,6м3 | 768 | АГ-16 | 72 | 6 | 0 |
| 11 | Шкаф ШИД-33 | 353Г | - | 72 | 6 | 0 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Насосы ВВН-3Н (4шт.) | 760, 353А | АГ-76007; АГ-10/1,2; АГ-76017 | 72 | 9 | 3 |
| 13 | Насосы Х45/240К (2шт.) | 760 | АГ-20/1,2 | 54 | 6 | 3 |
| 14 | Насосы БЭН-164 (8шт.) | 760, 353А, 353Г | АГ-02/1÷4; АГ-02/1,2; АГ-06/1,2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Насосы ВВН-12Н (2шт.) | 353Г, 760А | АГ-3307; АГ-76025 | 72 | 9 | 3 |
| 16 | Насосы ВКС-4/24 (2шт.) | 353А | АГ-3124/1,2 | 54 | 6 | 3 |
| 17 | Насос ГНОМ-25 х 25 | 353А | АГ-3122/1 | 72 | 12 | 3 |
| 18 | Насос ГНОМ-10 х 10 | 353А | АГ-3122/2 | 72 | 12 | 3 |
| 19 | Насос АНС-60 (4шт.) | 760 | АГ-28/1,2; Трап.№ 1,2 | 48 | 6 | 3 |
| 20 | Насосы ЭЦВ-25-100 (8шт) | Скважины «Р» | Р1÷Р8 | 54 | 6 | 3 |
| 21 | Насос 2КМ-6 (2шт.) | 760 | АГ-11/1;2 | 36 | 4 | 2 |
| 22 | Насос 2,5 НФ | 768А | - | 72 | 12 | 3 |
| Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Вентиляторы Ц9-55 №8, №10; Ц9-57 №№3;4;5;6;8 (50шт.) | 353А,Г,Ж, 760, 760А, 768, Скважины «Н» | - | 48 | 12 | 2 |
| 24 | Воздуховоды | 353А,Е, 768, 760 | - | 96 | 24 | 0 |
| Компрессоры |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Компрессор ЗИФ ШВКС | 353Г | Зав. № 07302 | 72 | 9 | 3 |
| 26 | Компрессор КСЭ-5М | 760 | Зав. № 07304 | 72 | 9 | 3 |
| 27 | Компрессор 4ВУ1-5/9М | 353А | № 1 | 72 | 9 | 3 |
|  | Металлорежущее оборудование |  |  |  |  |  |
| 28 | Настольно-токарный станок Т-28 | 768 | 16ТД2А | 144 | 24 | 12 |
| 29 | Обдирочно-шлифовальный станок ЭЗС-2 | 768 | - | 108 | 18 | 9 |
|  | Подъёмно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  |
| 30 | Кран мостовой Г.п.=10т | 353А | 11- 016 | 180 | 18 | 3 |
| 31 | Кран-балки эл. Г.п.=5т. (2шт.) | 760А, 760 | Ц-069, Ц-020 | 180 | 18 | 4 |
| 32 | Кран-балка эл. Г.п.=0,5т. | 760 | Ц-072 | 180 | 18 | 4 |
| 33 | Таль эл. Г.п.=1т. | 760 | Ц-089 | 180 | 18 | 4 |
| 34 | Таль эл. Г.п.=2т. | 769 | Ц-018 | 180 | 18 | 4 |
| 35 | Кран-балка ручная Г.п.=0,5т | Скважины «Н» | Ц-074 | 240 | 24 | 4 |
| 36 | Таль ручная Г.п.=1т. (2шт) | 760 | Ц-070, Ц-075 | 240 | 24 | 4 |
| Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Сдувка 1 горизонта от скв.Н1,6,11,А/Н12 до об.760А |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 39 | Сдувка 2 горизонта от скв.Н7÷Н10,А/Н31;33 до об.760А |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 40 | Спецканализация об.353А,Г,Е,Ж |  | - | 60 | 12 | 0 |
| 41 | Спецканализация об.760, 760А, 768 |  | - | 60 | 12 | 0 |
| 42 | Спецсети 2 горизонта от об.760 до скв.Н7 и Н10 |  | - | 60 | 12 | 0 |
| 43 | Спецсеть зд.353А-зд.353Г |  | Т35002/1 | 192 | 12 | 0 |
| 44 | Спецсеть зд.244-зд.353Г |  | Т35002/2 | 192 | 12 | 0 |
| 45 | Спецсеть зд.244-зд.353А |  | Т85002/1 | 192 | 12 | 0 |
| 46 | Спецсеть зд.244-зд.353А |  | Т85002/2 | 192 | 12 | 0 |
| 47 | Спецсеть зд.353Г-зд.760 |  | Т33200/2 | 192 | 12 | 0 |
| 48 | Трубопровод зд.353Г-зд.353Е |  | Т33001/1 | 192 | 12 | 0 |
| 49 | Трубопровод зд.353Г-зд.353Е |  | Т33002/1 | 192 | 12 | 0 |
| 50 | Трубопровод зд.353Г-зд.353Ж |  | Т33001/2 | 192 | 12 | 0 |
| 51 | Трубопровод зд.353Г-зд.353Ж |  | Т33002/2 | 192 | 12 | 0 |
| 52 | Трубопровод зд.353Г-зд.353Ж |  | Т33006/2 | 192 | 12 | 0 |
| 53 | Трубопровод зд.353Е-зд.353Г |  | Т33006/1 | 192 | 12 | 0 |
| 54 | Трубопровод зд.760А-зд.760 |  | Т76002 | 192 | 12 | 0 |
| 55 | Трубопровод зд.760-рез.761А |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 56 | Трубопровод зд.760-761 |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 57 | Трубопровод нагнетания 2 горизонта зд.760-скв.Н7÷10 |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 58 | Трубопровод нагнетания 1 горизонта зд.760-скв.Н1,2,3,А/Н12 |  | Т76001/1 | 192 | 12 | 0 |
| 59 | Трубопровод нагнетания 1 горизонта зд.760-скв.Н4,5,6,11,А/Н16 |  | Т76001/2 | 192 | 12 | 0 |
| 60 | Трубопровод ТК из зд.353А в Т600 |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 61 | Трубопровод технологический об.353Е |  | Т32027 | 192 | 12 | 0 |
| 62 | Трубопровод технологический об.353Ж |  | Т32028 | 192 | 12 | 0 |
| 63 | Трубопровод технологический об.353А |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 64 | Трубопровод технологический об.353Г |  | - | 192 | 12 | 0 |
| Запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Вентили БКС-25÷150 ≈ 300шт. | 353А,Г,Е,Ж; 760; 760А; 768; скважины «Н» | - | 24 | 0 | 0 |
| 66 | Вентили ВН-20÷100 ≈ 200шт | 353А,Г,Е,Ж; 760; 760А; 768; скважины «Н» | - | 24 | 0 | 0 |
| 67 | Вентили ВС-25÷100 ≈ 150шт | 353А,Г,Е,Ж; 760; 760А; 768; скважины «Н» | - | 24 | 0 | 0 |
| 68 | Вентили чугунные ВЧ-25÷80 ≈ 80шт. | 353А,Г,Е,Ж; 760; 760А; 768; скважины «Н» | - | 96 | 12 | 0 |
| 69 | Задвижки чугунные Ду80÷150 ≈ 20шт. | 353А, 768, ППВ | - | 96 | 12 | 0 |

3.3.3 Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования

# Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, приведенного в данном разделе, должны осуществляться по разработанным филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО», согласованным Предприятием-исполнителем и утвержденным первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» графикам (план-графикам).

По итогам проведения ремонта оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя, ответственными за проведение ремонта, и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

| № п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Периодичность | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промтерритория полигона «Северный» |  |  |  |  |
| 1 | Трансформаторные подстанции П-77÷П-80 |  |  |  |
| 1.1 | Трансформаторы 35/0,4кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Очистить, протереть и осмотреть трансформатор и вводы. Вскрыть, заменить силикагель и закрыть фильтры. Отремонтировать переключающие и охлаждающие устройства. Проверить мембрану. Взять пробы масла и долить масло (при необходимости). Подтянуть контактные и крепежные соединения. Измерить сопротивление изоляции обмоток и цепей. Проверить и отрегулировать запорную арматуру. Проверить трансформатор в сборе. Выявить и устранить неполадки. Сдать трансформатор в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать трансформатор, отсоединить кабели и шинопроводы. Осмотреть и проверить состояние трансформатора, выявить дефекты. Слить частично масло насосом. Отсоединить и снять термометры, маслоуказатель, термосифонный фильтр, термосигнализаторы, выхлопную трубу, отсоединить и снять воздухоосушитель и расширитель, Открепить крышку от корпуса бака. Извлечь активную часть с крышкой. Слить масло из бака насосом. Замаркировать и отсоединить шины от вводов, переключателя ответвлений и цепи заземления. Отсоединить и снять фарфоровые вводы низкого напряжения, переключатели ответвлений и крышку бака. Разобрать активную часть (открепить и снять прижимные планки, распаять выводы катушек, снять отводы и изолирующие детали, вывернуть стяжные шпильки верхнего ярма магнитопровода, снять консоли и прокладки. Расшихтовать верхнее ярмо магнитопровода, произвести замеры. Открепить и снять обжимные кольца, выбить клинья, снять обмотки и изолирующие детали со стержней магнитопровода). Произвести разборку переключающего устройства. Произвести разборку термосифонного и воздухоосушительного фильтров (открепить и снять крышки, извлечь силикагель). Произвести ремонт узлов и деталей трансформатора (очистить, пропарить и промыть корпус и крышку бака. Очистить, промыть и осмотреть магнитопровод и обмотки, очистить, пропарить и промыть расширитель. Очистить, протереть и осмотреть фарфоровые вводы, зачистить контакты. Очистить, протереть и отремонтировать детали переключающего устройства, зачистить контакты. Прочистить и отремонтировать запорное устройство спускного крана, запорное устройство крана для отбора масла, запорное устройство кранов термосифонного фильтра, расширителя и радиаторов. Прочистить и отремонтировать маслоуказатель, воздухоосушитель термосифонный фильтр, выхлопную трубу и мембрану, радиаторы. Собрать термосифонный и воздухоосушительный фильтры (наполнить силикагелем, установить и закрепить крышки). Собрать переключающее устройство, установить приводные штанги, контакты, уплотнения и цилиндры, отрегулировать и закрепить. Собрать активную часть трансформатора (установить изолирующие детали и обмотки на стержни магнитопровода, запрессовать их клиньями, установить обжимные кольца. Зашихтовать верхнее ярмо магнитопровода, произвести замеры. Установить прокладки и консоли верхнего ярма, опрессовать верхнее ярмо и сердечник в сборе. Установить изолирующие детали и отводы, спаять выводы катушек, установить и закрепить прижимные планки). Собрать трансформатор, установить крышку бака. Установить и закрепить переключатели и фарфоровые вводы низшего напряжения. Подсоединить шины к вводам, переключателям и цепи заземления согласно маркировке. Уложить прокладку, установить активную часть с крышкой. Закрепить крышку с корпусом бака. Залить масло в бак насосом. Установить и закрепить выхлопную трубу, термосигнализаторы, термосифонный фильтр, воздухоосушитель и расширитель, маслоуказатель, термометры. Долить окончательно масло насосом. Проверить маслогерметичность трансформатора в сборе, устранить течи. Произвести отбор пробы масла из бака. Закрыть изоляторы и окрасить трансформатор распылителем. Подсоединить шинопроводы и кабели. Убрать ремонтную площадку. Отдельные и возможные работы: снять трансформатор с рельсов и установить на транспортное средство; снять трансформатор с транспортного средства и установить его на рельсы; вывернуть стяжные шпильки нижнего ярма магнитопровода, снять консоли и прокладки; расшихтовать нижнее ярмо магнитопровода и произвести замеры; очистить листы магнитопровода от старой изоляции и протереть; покрыть листы магнитопровода лаком и транспортировать их в процессе ремонта; зашихтовать нижнее ярмо магнитопровода и произвести замеры; установить прокладки и консоли нижнего ярма, опрессовать нижнее ярмо магнитопровода; произвести ремонт или переармировку фарфорового ввода 35кВ; произвести ремонт катка трансформатора; произвести ремонт фундамента; произвести очистку гравийной засыпки; |
| 1.2 | Разъединители и заземлители 35кВ с ручным приводом | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать аппарат, осмотреть и проверить состояние аппарата, выявить дефекты. Отсоединить токопроводы от выводов, отсоединить и снять гибкие связи. Отсоединить и снять тяги, подвижные и неподвижные контакты. Произвести ремонт аппарата (зачистить, подогнать и смазать подвижные и неподвижные контакты). Очистить, протереть и осмотреть тяги, рычаги и пружины. Очистить, протереть и осмотреть раму, изоляторы. Для ЗОН – очистить, протереть и осмотреть шину заземления. Заменить смазку в шарнирах. Для разъединителей 35кВ – заменить смазку в подшипниках. Произвести сборку аппарата (установить подвижные и неподвижные контакты; отрегулировать и закрепить). Установить тяги, соединить с приводом, отрегулировать и закрепить, установить и закрепить гибкие связи. Смазать и подсоединить токопроводы к выводам. Проверить аппарат в сборе с приводом, отрегулировать, произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать ремонтную площадку. Отдельные и возможные работы: отсоединить и снять аппарат с конструкции; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить аппарат распылителем; установить аппарат на конструкцию, выверить и закрепить; произвести ремонт заземляющих ножей. |
| 1.3 | Предохранители силовые напряжением 35кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали. Заменить дефектные детали. Зачистить и смазать контакты. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Снять патрон и контактные держатели. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты. Установить контактные держатели и патрон. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: произвести ремонт (перезарядку) патрона предохранителя; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить цоколь предохранителя с арматурой; произвести снятие и установку цоколя предохранителя. |
| 1.4 | Разрядники 35кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние разрядника. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Проверить и отремонтировать регистратор срабатывания. Восстановить защитное покрытие фарфоровых покрышек. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние разрядника и основания. Разобрать разрядники. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты. Изготовить прокладки. Собрать разрядники и проверить на герметичность. Произвести замеры. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: окрасить арматуру и основание разрядников; произвести установку и снятие разрядника, произвести снятие и установку регистратора срабатывания. |
| 1.5 | Ошиновка и токопроводы ОРУ 35кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние шин, токопроводов, изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние ошиновки. Разобрать соединения. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты силовых цепей. Собрать соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: закрыть изоляторы и окрасить швы и арматуру ошиновки, нанести расцветку фаз и необходимые надписи, произвести снятие и установку изоляторов в гирлянде. |
| 1.6 | Распределитель-ные устройства напряжением до 1000В Низковольтные панельные щиты с рубильниками и предохранителя-ми | ТР | 1 раз в3 года | Осмотреть, очистить и протереть шины, изоляторы, рубильники, предохранители. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить поврежденные участки шин. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок рубильников, зачистить и отрегулировать контакты. Подтянуть крепежные детали. Проверить работу приводов. Проверить состояние пружин, при необходимости заменить. Проверить состояние предохранителей. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз 12 лет | Разобрать рубильники, проверить и заменить неисправные изоляторы, поврежденные шины, пружины и другие детали. Зачистить контактные поверхности рубильников. Отремонтировать концевые заделки кабелей. Отремонтировать и окрасить панели и шины. Собрать рубильники. Проверить и отрегулировать механизмы рубильников и их приводов. Проверить предохранители. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Отрегулировать работу щита, испытать и сдать в эксплуатацию. |
| 1.7 | Распределитель-ные устройства напряжением до 1000В Низковольтные панельные щиты с автоматическими выключателями. | ТР | 1 раз 3 года | Осмотреть, очистить и протереть панели, шины, изоляторы, рубильники, автоматы. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить поврежденные участки шин. Проверить и подтянуть контактные соединения. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок рубильников, зачистить и отрегулировать контакты. Подтянуть крепежные детали. Проверить работу приводов. Проверить работу главных контактов, зазор в контактной системе автоматов, отрегулировать их. Заменить вышедшие из строя главные контакты. Зачистить дугогасительные камеры автоматов. Проверить исправность механизмов свободного расцепления и привода, отрегулировать. Проверить и отрегулировать работу дополнительных расцепителей. Смазать шарниры и механизмы расцепления. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз 12 лет | Разобрать разъединители и автоматы. Заменить неисправные изоляторы, поврежденные шины, износившиеся части автомата или неисправные автоматы, приводы и другие детали и узлы. Зачистить контактные поверхности. Отремонтировать концевые заделки кабелей. Отремонтировать и окрасить панели и шины. Собрать разъединители и автоматы. Проверить и отрегулировать работу приводов, главных контактов, зазоры в контактных системах автоматов. Заменить вышедшие из строя главные контакты, зачистить дугогасительные камеры автоматов. Проверить и отрегулировать механизм свободного расцепления и привода, работу дополнительных расцепителей. Смазать шарниры и механизмы расцепления. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. Отрегулировать работу щита, испытать и сдать в эксплуатацию. |
| 2 | Силовые сборки низкого напряжения и групповые осветительные щитки зд.760,768,760а, 769,764, 763б скважин Н-1÷Н-16, Р-1÷Р-10 | ТР | 1 раз в 3 года | Открыть, очистить и протереть сборку (щиток). Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы и шины. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки (щитка) и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз 12 лет | Разобрать рубильник, демонтировать автомат. Проверить и заменить изношенные детали. Заменить изношенные перегородки между автоматами. Заменить неисправные автоматы и предохранители. Зачистить контактные соединения. Собрать рубильник и установить автомат. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить и отрегулировать положение рукоятки рубильника или автомата в крайних положениях. Отремонтировать запоры сборки (щитка). Окрасить корпус. Произвести установленные испытания и измерения согласно ПТЭ ЭП. Проверить работу сборки и сдать в эксплуатацию. |
| 3 | Осветительная арматура зд.760. 768,760а, 769, 768а,764,763б, 769, скважин Н-1÷Н-16, Р-1÷Р-10 | ТР | 1 раз в год | Удалить пыль. Закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску. Отремонтировать кронштейн. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло. |
|  |  | КР | 1 раз в 12лет | Выполнить работы текущего ремонта. Разобрать и перезарядить светильник. Очистить, промыть и высушить детали. Произвести дефектацию и ремонт вышедших из строя деталей и узлов. Реконструировать узлы крепления и контактные соединения при замене ПРА, дросселей, стартеров, конденсаторов, ламподержателей. Отремонтировать крепление рассеивателя (отражателя), заземление (зануление), штепсельное соединение. Заменить крепежные и контактные детали. Изготовить и установить приспособление, предохраняющее лампы от выпадания. Выправить опору наружного освещения. Измерить сопротивление изоляции. Опробовать светильник "на зажигание". Замерить освещенность в помещении. |
| 4 | Осветительные электрические сети зд.760. 768,760а, 769, 768а,764,763б, 769, скважин Н-1÷Н-16, Р-1÷Р-10 | ТР | 1 раз в год | Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей со сменой негодных. Проверить изоляцию, восстановить маркировку. Произвести ремонт распределительных коробок. Восстановить проводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Осмотреть проводку, устранить дефекты. Проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Заменить поврежденные участки сети. Произвести дополнительное крепление проводов и кабелей. Заменить неисправные штепсельные розетки, выключатели, крышки распределительных коробок. Заменить неисправные трансформаторы местного освещения. Исправить защиту проводов и кабелей от механических повреждений. Протереть провода и кабели. Заменить вышедшие из строя тросы и растяжки. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 5 | Силовые электрические сети.зд.760. 768,760а, 769, 768а,764,763б,769, скважин Н-1÷Н-16, Р-1÷Р-10 | ТР | 1 раз в год | Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения и крепление кабеля по всей длине. Заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз 12 лет | Проверить механическую защиту, вводы в аппараты, клеммные щитки и контактные соединения. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить или отремонтировать неисправные муфты, воронки и т.п. Заменить вышедшие из строя кабели или провода. Дополнительно закрепить участки сети, не подлежащие замене. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 6 | Пусковая аппаратура зд.760. 768,760а, 769, 768а,764,763б,769, скважин Н-1÷16, Р-1÷12 |  |  |  |
| 6.1 | Автоматические выключатели | ТР | 1 раз в год | Осмотреть все узлы, очистить и протереть их. Очистить главные и искрогасительные контакты. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть. Проверить правильность включения. Проверить и отрегулировать соленоид. |
|  |  | КР | 1 раз 12 лет | Отсоединить подводящие провода. Открепить и снять автомат. Снять дугогасительные камеры. Снять и разобрать механизм свободного расцепления. Открепить и снять главные контакты и редуктор с электродвигателем. Отсоединить электродвигатель от редуктора. Разобрать электродвигатель и редуктор. Осмотреть и протереть детали электродвигателя и автомата. Зачистить главные контакты и шины. Проверить и восстановить поврежденную резьбу. Произвести ревизию привода. Собрать электродвигатель, редуктор, механизм свободного расцепления. Смазать шарнирные соединения. Соединить электродвигатель с редуктором. Поставить и закрепить электродвигатель с редуктором, главные контакты, механизм свободного расцепления. Поставить дугогасительные камеры. Проверить в обесточенном состоянии включение и отключение вручную. Замерить сопротивление изоляции. Испытать электрическую прочность изоляции повышенным напряжением (мегаомметром 2500В). Проверить работу элементов тепловых и электромагнитных расцепителей. Проверить работу расцепителя минимального напряжения. Установить и закрепить автомат. Подсоединить подводящие провода. |
| 6.2 | Магнитные пускатели | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить заземление и подводящие провода. Открепить и снять пускатель. Снять дугогасительную камеру. Отсоединить гибкие связи. Открепить и снять подвижные и неподвижные контакты, катушку, неподвижную и подвижную части. Осмотреть, промыть и протереть детали, заменить неисправные. Зачистить подвижные и неподвижные контакты. Очистить дугогасительную камеру. Восстановить неисправную резьбу. Проверить изоляцию катушки. Зачистить контактные поверхности магнитопровода. Установить и закрепить подвижную и неподвижную части пускателя, катушку, подвижные и неподвижные контакты. Подсоединить гибкие связи. Поставить дугогасительную камеру. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Испытать изоляцию на электрическую прочность повышенным напряжением (мегаомметром 2500В). Проверить и отрегулировать напряжение срабатывания пускателя. Проверить и отрегулировать величину зазора между контактами и поверхность соприкосновения контактов. Проверить и отрегулировать усилие нажатия пружин контактов и включение контактов. Установить и закрепить пускатель. Подсоединить подводящие провода и заземление. |
| 6.3 | Контакторы. | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить подводящие провода. Открепить и снять контактор. Снять дугогасительные камеры. Открепить и снять гибкие связи. Открепить и снять пружины, подвижные контакты, скобу, ограничивающую ход якоря. Снять якорь. Открепить и снять контакты. Открепить и снять подвижную часть, втягивающие катушки и катушкодержатели. Осмотреть, промыть и протереть детали контактора, заменить неисправные. Проверить изоляцию катушек. Зачистить, отшлифовать и протереть подвижные и неподвижные контакты, электромагнит, дугогасительные камеры. Проверить и восстановить нарушенную резьбу отверстий. Поставить и закрепить катушкодержатели, втягивающие катушки, подвижную часть. Поставить, отрегулировать и закрепить неподвижные контакты. Поставить и закрепить якорь и скобу, ограничивающую ход якоря. Поставить и закрепить подвижные контакты и пружины. Подсоединить гибкие связи. Поставить дугогасительные камеры. Установить контактор на испытательном стенде, подсоединить провода. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Проверить и отрегулировать усилие натяжения пружин, величину зазора между контактами и поверхность соприкосновения контактов контактора. Отрегулировать ход якоря. Установить и закрепить контактор. Подсоединить подводящие провода. Проверить и отрегулировать величину напряжения срабатывания контактора. Проверить электрическую прочность изоляции контактора (мегаомметром 2500В). |
| 6.4 | Кнопки управления | ТР | 1 раз в год | Разобрать кнопку. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет |  |
| 6.5 | Пакетные выключатели и переключатели | ТР | 1 раз в год | Разобрать, проверить состояние контактов и пружин. Заменить обгоревшие контакты и ослабленные пружины. Заменить искрогасительные шайбы, собрать выключатель или переключатель. Проверить правильность взаимного расположения подвижных и неподвижных контактов и плотность блока пакетов. Проверить выключатель или переключатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет |  |
| 7 | Сети заземления | ТР | 1 раз в 2 года | Осмотреть и ликвидировать обрывы. Измерить сопротивление. Проверить отдельные стыки и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Произвести выборочное вскрытие грунта, осмотр и при необходимости полную или частичную замену элементов заземляющего устройства, находящегося в земле, магистралей и проводников заземляющей сети и их окраску. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 8 | Кабельные линии 0,4кВ. | ТР | 1 раз в 3 года | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 20 лет | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки, подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Очистить и осмотреть концевые воронки и соединительные муфты. Заделать отдельные концевые воронки и муфты. Отрихтовать кабель. Проверить и отремонтировать заземление. Восстановить маркировку. Окрасить кабель и кабельные конструкции. Установить дополнительную механическую защиту в местах возможных повреждений. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 9 | Воздушные ЛЭП-0,4кВ Питания скважин Р-1÷Р-10, Н-1÷Н-9 | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и проверить состояние установки столбов и опор (отклонения, перекосы элементов и т.д.), прочность соединительных мест опор и столбов. Отремонтировать опоры, столбы и поддерживающие конструкции. Заменить поврежденные конструкции. Заменить поврежденные изоляторы и сгнившие элементы отдельных опор. Удалить ржавчину на бандажах и хомутах и покрасить их. Проверить сохранность предупредительных плакатов, опознавательных знаков, нумерации и т.п. Расчистить просеки и выборочно вырубить разросшиеся деревья. Определить стрелу провеса проводов. Провести осмотр проводов и их крепления. Перетянуть при необходимости отдельные участки ЛЭП. Определить загнивание древесины. Замерить сопротивление изоляции ЛЭП на землю и между фазами. |
|  |  | КР | 1 раз 5 лет | Заменить столбы, опоры и поддерживающие конструкции. Перетянуть ЛЭП. Подтянуть болты и отрегулировать оттяжки. Заменить негодную арматуру. Заменить крюки, траверсы. Испытать ЛЭП в соответствии с ПТЭ ЭП. |
| 10 | Водонагреватели ЭНАТС ЦТП зд.760 | ТР | 1 раз в год | Осмотреть водонагреватель. Отсоединить питающий кабель. Проверить крепление наконечников жил кабеля и заземления. Проверить изоляцию питающего кабеля. Проверить изоляцию обмоток катушек водонагревателя. Испытать и проверить водонагреватель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз 6 лет | Полностью разобрать водонагреватель. Заменить неисправные наконечники, проверить их крепление на жилах кабеля. Проверить изоляцию и заменить неисправные катушки обмоток водонагревателя. Заменить уплотняющие детали (втулки, прокладки). Заменить вышедшие из строя крепежные детали. Собрать водонагреватель. Покрасить и восстановить все надписи и указатели. Испытать и опробовать водонагреватель в работе. |
| 11 | Сварочные трансформаторы | ТР | 4 раза в год | Осмотреть, протереть и продуть трансформатор. Проверить сопротивление изоляции трансформатора. Проверить и зачистить шины высокого и низкого напряжения. Отрегулировать указатели. Проверить работу винтового механизма. Снять, очистить, смазать и установить на место катки и оси. Отремонтировать ограждение и кожух. Окрасить кожух. Заменить электродержатель. Осмотреть пускорегулирующую аппаратуру и электропроводку. Зачистить контакты аппаратуры. Замерить сопротивление изоляции электрических цепей. |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года | Установить трансформатор краном на место разборки. Осмотреть трансформатор и выявить механические повреждения. Измерить сопротивление изоляции. Очистить и протереть наружную поверхность трансформатора. Открепить и снять клеммные щитки, конденсаторы, оси с колесами, кожух. Разобрать регулятор напряжения с отсоединением шин от сердечника. Разобрать трансформатор с отсоединением и снятием катушек первичной и вторичной обмоток и сердечника. Промыть и протереть детали трансформатора и регулятора. Перебрать сердечник трансформатора с заменой стальных листов и покрытием их лаком. Выправить кожух. Заменить изношенные детали и вышедшие из строя электроаппаратуру и электропроводку. Собрать трансформатор с установкой и креплением сердечника, катушек первичной и вторичной обмоток. Собрать регулятор с установкой и креплением сердечника и шин. Установить и закрепить кожух, оси с колесами, конденсаторы, клеммные щитки с подключением проводов, рукоятку с ходовым винтом пакета. Испытать трансформатор в работе. |
| 12 | Электрокалори-феры скважин Н-1÷Н-16 | ТР | 2 раза в год | Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе. |
|  |  | КР | 1 раз 3 года | Осмотреть и очистить оборудование. Снять кожух. Отсоединить ТЭНы (спирали), проверить их целостность. Проверить целостность изоляторов. Зачистить, переопрессовать наконечники кабелей, заземляющих проводников. Зачистить перемычки, неисправные заменить. Собрать оборудование, окрасить его кожух. Восстановить необходимые надписи и обозначения. Проверить изоляцию нагревательных элементов и кабелей. Проверить оборудование в работе. |
| 13 | Электротельферы зд.760, | ТР | 1 раз в год | Проверить и отрегулировать работу ограничителей, тормозов, кнопок и максимальных реле. Проверить исправность катушек электромагнита, при необходимости заменить. Зачистить железо магнитопровода. Проверить и отрегулировать работу якорей электромагнитов и конечных выключателей. Зачистить контакты пускателей. Отремонтировать электродвигатели (без перемотки) в соответствии с типовым объемом ремонта. Произвести ремонт электропроводки. Проверить наличие и исправность заземления, защиты и автоматики. Проверить блокировочные устройства и отрегулировать их работу. Провести операции осмотра, не вошедшие в данное содержание работы. Проверить работу электротельфера и сдать его в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях. Отсоединить токоподводящие концы. Заменить вышедшую из строя электропроводку и электроаппаратуру. Демонтировать электродвигатели. Отремонтировать электродвигатели (без перемотки) и электроаппаратуру в соответствии с типовыми объемами ремонта. Проверить работу приборов безопасности. Проверить и отрегулировать работу якорей электромагнитов тормозов. Перебрать или заменить пускатели. Заменить неисправные катушки. Собрать электросхему и произвести монтаж электродвигателей. Проверить действие электросхемы и электроаппаратуры. Проверить исправность заземления, защиты и автоматики. Проверить блокировочные устройства, отрегулировать их работу. Проверить сопротивление изоляции электропроводки и электроаппаратуры. Восстановить все надписи и указатели. Окрасить кожухи электроаппаратуры. Полностью проверить работу электрической части и взаимодействие механизмов оборудования, сдать его в эксплуатацию в соответствии с требованиями Ростехнадзора и ПТЭ ЭП. |
| 14 | Маломощные трехфазные и однофазные трансформаторы мощностью 0,1÷25кВА, напряжением 380/220/127/42-12В (для питания электроинструмента, местного освещения, цепей управления, сигнализации и т.п.). | ТР | 1 раз в 4 года | Очистить трансформатор, Проверить, при необходимости, крепление. Открепить и снять кожух трансформатора. Проверить состояние выводов обмоток высшего и низшего напряжения. Проверить состояние магнитопровода. Устранить обнаруженные дефекты. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Открепить и снять кожух трансформатора. Отсоединить выводы обмоток высшего и низшего напряжения от клемм. Разобрать магнитопровод. Снять катушки с сердечника магнитопровода. Размотать катушки высшего и низшего напряжения. Изготовить каркас из электрокартона, намотать катушки высшего и низшего напряжения. Пропитать катушки лаком и установить их на сердечник магнитопровода. Собрать магнитопровод и присоединить выводы обмоток к клеммам. Установить и закрепить кожух. Испытать трансформатор под напряжением. |
| 15 | Электродвигатели асинхронные трехфазные общего и специального назначения (погружные) напряжением 220-380В. | ТР | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку и щетки. Отремонтировать щеточный аппарат, контактные кольца (для крановых электродвигателей с фазным ротором), крыльчатку, уплотнения. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз 6 лет | Проверить электродвигатель до разборки (осмотреть, проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток). Разобрать электродвигатель (снять крышки подшипников) Снять торцевые щиты, произвести замеры. Вывести ротор из статора. Спрессовать подшипники и капсулы с вала, снять фланцы и кольца. Очистить, промыть и протереть детали и узлы электродвигателя. Осмотреть и произвести дефектовку деталей и узлов электродвигателя. Произвести ремонт статора продуть, уплотнить посадку секций обмотки, отремонтировать контактные соединения и изоляцию, изготовить прокладки и уплотнения. Нанести эмаль распылителем на лобовые части обмотки. Произвести ремонт ротора (продуть, уплотнить посадку стержней обмотки, зачистить шейки вала.). Собрать электродвигатель. Установить кольца и фланцы, напрессовать подшипники с капсулами на вал. Завести ротор в статор. Установить торцевые щиты, отрегулировать плавность вращения ротора и закрепить. Наполнить смазкой, установить и закрепить крышки подшипников. Проверить и опробовать электродвигатель (осмотреть, проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток.) Опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. * Отдельные и возможные работы: произвести снятие и установку кожуха и крыльчатки наружного вентилятора (только для серий АО, АОЛ, А02, 4А, 4АМ и т.п.); зачистить и подогнать крыльчатку наружного вентилятора, (новую и после наплавки); произвести переклиновку пазов статора с установкой дополнительных прокладок; произвести спрессовку и напрессовку сердечника ротора; произвести балансировку ротора; окрасить электродвигатель распылителем или кистью; изготовить клеммную панель с установкой контактных шпилек. |
| Объект 353г |  |  |  |  |
| 16 | Трансформаторная подстанция П-64 |  |  |  |
| 16.1 | Трансформаторы 6/0,4кВ 1Т, 2Т | ТР | 1 раз в 3 года | Очистить, протереть и осмотреть трансформатор и вводы. Вскрыть, заменить силикагель и закрыть фильтры. Отремонтировать переключающие и охлаждающие устройства. Проверить мембрану. Взять пробы масла и долить масло (при необходимости). Подтянуть контактные и крепежные соединения. Измерить сопротивление изоляции обмоток и цепей. Проверить и отрегулировать запорную арматуру. Проверить трансформатор в сборе. Выявить и устранить неполадки. Сдать трансформатор в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать трансформатор, отсоединить кабели и шинопроводы. Осмотреть и проверить состояние трансформатора, выявить дефекты. Слить частично масло насосом. Отсоединить и снять термометры, маслоуказатель, термосифонный фильтр, термосигнализаторы, выхлопную трубу, отсоединить и снять воздухоосушитель и расширитель, Открепить крышку от корпуса бака. Извлечь активную часть с крышкой. Слить масло из бака насосом. Замаркировать и отсоединить шины от вводов, переключателя ответвлений и цепи заземления. Отсоединить и снять фарфоровые вводы низкого напряжения, переключатели ответвлений и крышку бака. Разобрать активную часть (открепить и снять прижимные планки, распаять выводы катушек, снять отводы и изолирующие детали, вывернуть стяжные шпильки верхнего ярма магнитопровода, снять консоли и прокладки. Расшихтовать верхнее ярмо магнитопровода, произвести замеры. Открепить и снять обжимные кольца, выбить клинья, снять обмотки и изолирующие детали со стержней магнитопровода). Произвести разборку переключающего устройства Произвести разборку термосифонного и воздухоосушительного фильтров (открепить и снять крышки, извлечь силикагель). Произвести ремонт узлов и деталей трансформатора. |
| 16.2 | Распределительные устройства напряжением выше 1000В |  |  |  |
| 16.2.1 | Разъединители и заземлители 6кВ с ручным приводом. | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать аппарат, осмотреть и проверить состояние аппарата, выявить дефекты. Отсоединить токопроводы от выводов, отсоединить и снять гибкие связи. Отсоединить и снять тяги, подвижные и неподвижные контакты. Произвести ремонт аппарата (зачистить, подогнать и смазать подвижные и неподвижные контакты). Очистить, протереть и осмотреть тяги, рычаги и пружины. Очистить, протереть и осмотреть раму, изоляторы. Для ЗОН – очистить, протереть и осмотреть шину заземления. Заменить смазку в шарнирах. Произвести сборку аппарата (установить подвижные и неподвижные контакты; отрегулировать и закрепить). Установить тяги, соединить с приводом, отрегулировать и закрепить. Смазать и подсоединить токопроводы к выводам. Проверить аппарат в сборе с приводом, отрегулировать, произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать ремонтную площадку. Отдельные и возможные работы: отсоединить и снять аппарат с конструкции; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить аппарат распылителем; установить аппарат на конструкцию, выверить и закрепить. |
| 16.2.2 | Предохранители силовые напряжением 6кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали. Заменить дефектные детали. Зачистить и смазать контакты. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Снять патрон и контактные держатели. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты. Установить контактные держатели и патрон. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: произвести ремонт (перезарядку) патрона предохранителя; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить цоколь предохранителя с арматурой; произвести снятие и установку цоколя предохранителя. |
| 16.2.3 | Ошиновка и токопроводы РУ -6кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние шин, токопроводов, изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние ошиновки. Разобрать соединения. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты силовых цепей. Собрать соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: закрыть изоляторы и окрасить швы и арматуру ошиновки, нанести расцветку фаз и необходимые надписи, произвести снятие и установку изоляторов в гирлянде. |
| 16.2.4 | Кабельные линии 6кВ Ш0549, Ш6401 | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 5лет | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки, подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Очистить и осмотреть концевые воронки и соединительные муфты. Заделать отдельные концевые воронки и муфты. Отрихтовать кабель. Проверить и отремонтировать заземление. Восстановить маркировку. Окрасить кабель и кабельные конструкции. Установить дополнительную механическую защиту в местах возможных повреждений. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 16.3 | Распределительные устройства напряжением до 1000В. Низковольтные панельные щиты с рубильниками и предохранителями. | ТР | 1 раз в 3 года | Осмотреть, очистить и протереть шины, изоляторы, рубильники, предохранители. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить поврежденные участки шин. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок рубильников, зачистить и отрегулировать контакты. Подтянуть крепежные детали. Проверить работу приводов. Проверить состояние пружин, при необходимости заменить. Проверить состояние предохранителей. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Разобрать рубильники, проверить и заменить неисправные изоляторы, поврежденные шины, пружины и другие детали. Зачистить контактные поверхности рубильников. Отремонтировать концевые заделки кабелей. Отремонтировать и окрасить панели и шины. Собрать рубильники. Проверить и отрегулировать механизмы рубильников и их приводов. Проверить предохранители. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Отрегулировать работу щита, испытать и сдать в эксплуатацию. |
| 17 | Силовые сборки низкого напряжения и групповые осветительные щитки зд.353г, 353е, 353ж | ТР | 1 раз в 3 года | Открыть, очистить и протереть сборку (щиток). Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы и шины. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки (щитка) и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Разобрать рубильник, демонтировать автомат. Проверить и заменить изношенные детали. Заменить изношенные перегородки между автоматами. Заменить неисправные автоматы и предохранители. Зачистить контактные соединения. Собрать рубильник и установить автомат. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить и отрегулировать положение рукоятки рубильника или автомата в крайних положениях. Отремонтировать запоры сборки (щитка). Окрасить корпус. Произвести установленные испытания и измерения согласно ПТЭ ЭП. Проверить работу сборки и сдать в эксплуатацию. |
| 18 | Осветительная арматура зд.353г, 353е, 353ж | ТР | 1 раз в год | Удалить пыль. Закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску. Отремонтировать кронштейн. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Выполнить работы текущего ремонта. Разобрать и перезарядить светильник. Очистить, промыть и высушить детали. Произвести дефектацию и ремонт вышедших из строя деталей и узлов. Реконструировать узлы крепления и контактные соединения при замене ПРА, дросселей, стартеров, конденсаторов, ламподержателей. Отремонтировать крепление рассеивателя (отражателя), заземление (зануление), штепсельное соединение. Заменить крепежные и контактные детали. Изготовить и установить приспособление, предохраняющее лампы от выпадания. Выправить опору наружного освещения. Измерить сопротивление изоляции. Опробовать светильник "на зажигание". Замерить освещенность в помещении. |
| 19 | Осветительные электрические сети зд. 353г, 353е, 353ж | ТР | 1 раз в год | Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей со сменой негодных. Проверить изоляцию, восстановить маркировку. Произвести ремонт распределительных коробок. Восстановить проводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Осмотреть проводку, устранить дефекты. Проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Заменить поврежденные участки сети. Произвести дополнительное крепление проводов и кабелей. Заменить неисправные штепсельные розетки, выключатели, крышки распаечных коробок. Заменить неисправные трансформаторы местного освещения. Исправить защиту проводов и кабелей от механических повреждений. Протереть провода и кабели. Заменить вышедшие из строя тросы и растяжки. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 20 | Силовые электрические сети зд. 353г, 353е, 353ж | ТР | 1 раз в год | Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения и крепление кабеля по всей длине. Заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Проверить механическую защиту, вводы в аппараты, клеммные щитки и контактные соединения. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить или отремонтировать неисправные муфты, воронки и т.п. Заменить вышедшие из строя кабели или провода. Дополнительно закрепить участки сети, не подлежащие замене. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 21 | Пусковая аппаратура зд. 353г, 353е, 353ж |  |  |  |
| 21.1 | Автоматические выключатели | ТР | 1 раз в год | Осмотреть все узлы, очистить и протереть их. Очистить главные и искрогасительные контакты. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть. Проверить правильность включения. Проверить и отрегулировать соленоид. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить подводящие провода. Открепить и снять автомат. Снять дугогасительные камеры. Снять и разобрать механизм свободного расцепления. Открепить и снять главные контакты и редуктор с электродвигателем. Отсоединить электродвигатель от редуктора. Разобрать электродвигатель и редуктор. Осмотреть и протереть детали электродвигателя и автомата. Зачистить главные контакты и шины. Проверить и восстановить поврежденную резьбу. Произвести ревизию привода. Собрать электродвигатель, редуктор, механизм свободного расцепления. Смазать шарнирные соединения. Соединить электродвигатель с редуктором. Поставить и закрепить электродвигатель с редуктором, главные контакты, механизм свободного расцепления. Поставить дугогасительные камеры. Проверить в обесточенном состоянии включение и отключение вручную. Замерить сопротивление изоляции. Испытать электрическую прочность изоляции повышенным напряжением (мегаомметром 2500В). Проверить работу элементов тепловых и электромагнитных расцепителей. Проверить работу расцепителя минимального напряжения. Установить и закрепить автомат. Подсоединить подводящие провода. |
| 21.2 | Магнитные пускатели | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить заземление и подводящие провода. Открепить и снять пускатель. Снять дугогасительную камеру. Отсоединить гибкие связи. Открепить и снять подвижные и неподвижные контакты, катушку, неподвижную и подвижную части. Осмотреть, промыть и протереть детали, заменить неисправные. Зачистить подвижные и неподвижные контакты. Очистить дугогасительную камеру. Восстановить неисправную резьбу. Проверить изоляцию катушки. Зачистить контактные поверхности магнитопровода. Установить и закрепить подвижную и неподвижную части пускателя, катушку, подвижные и неподвижные контакты. Подсоединить гибкие связи. Поставить дугогасительную камеру. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Испытать изоляцию на электрическую прочность повышенным напряжением (мегаомметром 2500В). Проверить и отрегулировать напряжение срабатывания пускателя. Проверить и отрегулировать величину зазора между контактами и поверхность соприкосновения контактов. Проверить и отрегулировать усилие нажатия пружин контактов и включение контактов. Установить и закрепить пускатель. Подсоединить подводящие провода и заземление. |
| 21.3 | Контакторы. | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить подводящие провода. Открепить и снять контактор. Снять дугогасительные камеры. Открепить и снять гибкие связи. Открепить и снять пружины, подвижные контакты, скобу, ограничивающую ход якоря. Снять якорь. Открепить и снять контакты. Открепить и снять подвижную часть, втягивающие катушки и катушкодержатели. Осмотреть, промыть и протереть детали контактора, заменить неисправные. Проверить изоляцию катушек. Зачистить, отшлифовать и протереть подвижные и неподвижные контакты, электромагнит, дугогасительные камеры. Проверить и восстановить нарушенную резьбу отверстий. Поставить и закрепить катушкодержатели, втягивающие катушки, подвижную часть. Поставить, отрегулировать и закрепить неподвижные контакты. Поставить и закрепить якорь и скобу, ограничивающую ход якоря. Поставить и закрепить подвижные контакты и пружины. Подсоединить гибкие связи. Поставить дугогасительные камеры. Установить контактор на испытательном стенде, подсоединить провода. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Проверить и отрегулировать усилие натяжения пружин, величину зазора между контактами и поверхность соприкосновения контактов контактора. Отрегулировать ход якоря. Установить и закрепить контактор. Подсоединить подводящие провода. Проверить и отрегулировать величину напряжения срабатывания контактора. Проверить электрическую прочность изоляции контактора (мегаомметром 2500В). |
| 21.4 | Кнопки управления. | ТР | 1 раз в год | Разобрать кнопку. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку. |
|  |  | КР | 1 раз в 12лет |  |
| 21.5 | Пакетные выключатели и переключатели | ТР | 1 раз в год | Разобрать, проверить состояние контактов и пружин. Заменить обгоревшие контакты и ослабленные пружины. Заменить искрогасительные шайбы, собрать выключатель или переключатель. Проверить правильность взаимного расположения подвижных и неподвижных контактов и плотность блока пакетов. Проверить выключатель или переключатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет |  |
| 22 | Сети заземления | ТР | 1 раз в 2 года | Осмотреть и ликвидировать обрывы. Измерить сопротивление. Проверить отдельные стыки и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Произвести выборочное вскрытие грунта, осмотр и при необходимости полную или частичную замену элементов заземляющего устройства, находящегося в земле, магистралей и проводников заземляющей сети и их окраску. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 23 | Кабельные линии 0,4кВ. | ТР | 1 раз в 3 года | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 20 лет | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки, подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Очистить и осмотреть концевые воронки и соединительные муфты. Заделать отдельные концевые воронки и муфты. Отрихтовать кабель. Проверить и отремонтировать заземление. Восстановить маркировку. Окрасить кабель и кабельные конструкции. Установить дополнительную механическую защиту в местах возможных повреждений. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 24 | Сварочные трансформаторы | ТР | 4 раз в год | Осмотреть, протереть и продуть трансформатор. Проверить сопротивление изоляции трансформатора. Проверить и зачистить шины высокого и низкого напряжения. Отрегулировать указатели. Проверить работу винтового механизма. Снять, очистить, смазать и установить на место катки и оси. Отремонтировать ограждение и кожух. Окрасить кожух. Заменить электродержатель. Осмотреть пускорегулирующую аппаратуру и электропроводку. Зачистить контакты аппаратуры. Замерить сопротивление изоляции электрических цепей. |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года | Установить трансформатор краном на место разборки. Осмотреть трансформатор и выявить механические повреждения. Измерить сопротивление изоляции. Очистить и протереть наружную поверхность трансформатора. Открепить и снять клеммные щитки, конденсаторы, оси с колесами, кожух. Разобрать регулятор напряжения с отсоединением шин от сердечника. Разобрать трансформатор с отсоединением и снятием катушек первичной и вторичной обмоток и сердечника. Промыть и протереть детали трансформатора и регулятора. Перебрать сердечник трансформатора с заменой стальных листов и покрытием их лаком. Выправить кожух. Заменить изношенные детали и вышедшие из строя электроаппаратуру и электропроводку. Собрать трансформатор с установкой и креплением сердечника, катушек первичной и вторичной обмоток. Собрать регулятор с установкой и креплением сердечника и шин. Установить и закрепить кожух, оси с колесами, конденсаторы, клеммные щитки с подключением проводов, рукоятку с ходовым винтом пакета. Испытать трансформатор в работе. |
| 25 | Электрокалорифе-ры Зд.353г, 353е. 353ж | ТР | 2 раза в год | Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 3 года | Осмотреть и очистить оборудование. Снять кожух. Отсоединить ТЭНы (спирали), проверить их целостность. Проверить целостность изоляторов. Зачистить, переопрессовать наконечники кабелей, заземляющих проводников. Зачистить перемычки, неисправные заменить. Собрать оборудование, окрасить его кожух. Восстановить необходимые надписи и обозначения. Проверить изоляцию нагревательных элементов и кабелей. Проверить оборудование в работе. |
| 26 | Электротельферы зд.353г, | ТР | 1 раз в год | роверить и отрегулировать работу ограничителей, тормозов, кнопок и максимальных реле. Проверить исправность катушек электромагнита, при необходимости заменить. Зачистить железо магнитопровода. Проверить и отрегулировать работу якорей электромагнитов и конечных выключателей. Зачистить контакты пускателей. Отремонтировать электродвигатели (без перемотки) в соответствии с типовым объемом ремонта. Произвести ремонт электропроводки. Проверить наличие и исправность заземления, защиты и автоматики. Проверить блокировочные устройства и отрегулировать их работу. Провести операции осмотра, не вошедшие в данное содержание работы. Проверить работу электротельфера и сдать его в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях. Отсоединить токоподводящие концы. Заменить вышедшую из строя электропроводку и электроаппаратуру. Демонтировать электродвигатели. Отремонтировать электродвигатели (без перемотки) и электроаппаратуру в соответствии с типовыми объемами ремонта. Проверить работу приборов безопасности. Проверить и отрегулировать работу якорей электромагнитов тормозов. Перебрать или заменить пускатели. Заменить неисправные катушки. Собрать электросхему и произвести монтаж электродвигателей. Проверить действие электросхемы и электроаппаратуры. Проверить исправность заземления, защиты и автоматики. Проверить блокировочные устройства, отрегулировать их работу. Проверить сопротивление изоляции электропроводки и электроаппаратуры. Восстановить все надписи и указатели. Окрасить кожухи электроаппаратуры. Полностью проверить работу электрической части и взаимодействие механизмов оборудования, сдать его в эксплуатацию в соответствии с требованиями Ростехнадзора и ПТЭ ЭП. |
| 27 | Маломощные трехфазные и однофазные трансформаторы мощностью 0,1÷25кВА, напряжением 380/220/127/42-12В (для питания электроинстру-мента, местного освещения, цепей управления, сигнализации и т.п.). | ТР | 1 раз в 4 года | Очистить трансформатор, Проверить, при необходимости, крепление. Открепить и снять кожух трансформатора. Проверить состояние выводов обмоток высшего и низшего напряжения. Проверить состояние магнитопровода. Устранить обнаруженные дефекты. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Открепить и снять кожух трансформатора. Отсоединить выводы обмоток высшего и низшего напряжения от клемм. Разобрать магнитопровод. Снять катушки с сердечника магнитопровода. Размотать катушки высшего и низшего напряжения. Изготовить каркас из электрокартона, намотать катушки высшего и низшего напряжения. Пропитать катушки лаком и установить их на сердечник магнитопровода. Собрать магнитопровод и присоединить выводы обмоток к клеммам. Установить и закрепить кожух. Испытать трансформатор под напряжением. |
| 28 | Электродвигатели асинхронные трехфазные общего и специального назначения напряжением 220-380В. | ТР | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку и щетки. Отремонтировать щеточный аппарат, контактные кольца (для крановых электродвигателей с фазным ротором), крыльчатку, уплотнения. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз 6 лет | Проверить электродвигатель до разборки (осмотреть, проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток). Разобрать электродвигатель (снять крышки подшипников) Снять торцевые щиты, произвести замеры. Вывести ротор из статора. Спрессовать подшипники и капсулы с вала, снять фланцы и кольца. Очистить, промыть и протереть детали и узлы электродвигателя. Осмотреть и произвести дефектовку деталей и узлов электродвигателя. Произвести ремонт статора продуть, уплотнить посадку секций обмотки, отремонтировать контактные соединения и изоляцию, изготовить прокладки и уплотнения. Нанести эмаль распылителем на лобовые части обмотки. Произвести ремонт ротора (продуть, уплотнить посадку стержней обмотки, зачистить шейки вала.) Собрать электродвигатель. Установить кольца и фланцы, напрессовать подшипники с капсулами на вал. Завести ротор в статор. Установить торцевые щиты, отрегулировать плавность вращения ротора и закрепить. Наполнить смазкой, установить и закрепить крышки подшипников. Проверить и опробовать электродвигатель (осмотреть, проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток.) Опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Отдельные и возможные работы: произвести снятие и установку кожуха и крыльчатки наружного вентилятора (только для серий АО, АОЛ, А02, 4А, 4АМ и т.п.); зачистить и подогнать крыльчатку наружного вентилятора, (новую и после наплавки); произвести переклиновку пазов статора с установкой дополнительных прокладок; произвести спрессовку и напрессовку сердечника ротора; произвести балансировку ротора; окрасить электродвигатель распылителем или кистью; изготовить клеммную панель с установкой контактных шпилек. |
| Объект 353а |  |  |  |  |
| 29 | Трансформаторная подстанция П-63 |  |  |  |
| 29.1 | Трансформаторы 6/0,4кВ 1Т, 2Т | ТР | 1 раз в 3 года | Очистить, протереть и осмотреть трансформатор и вводы. Вскрыть, заменить силикагель и закрыть фильтры. Отремонтировать переключающие и охлаждающие устройства. Проверить мембрану. Взять пробы масла и долить масло (при необходимости). Подтянуть контактные и крепежные соединения. Измерить сопротивление изоляции обмоток и цепей. Проверить и отрегулировать запорную арматуру. Проверить трансформатор в сборе. Выявить и устранить неполадки. Сдать трансформатор в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать трансформатор, отсоединить кабели и шинопроводы. Осмотреть и проверить состояние трансформатора, выявить дефекты. Слить частично масло насосом. Отсоединить и снять термометры, маслоуказатель, термосифонный фильтр, термосигнализаторы, выхлопную трубу, отсоединить и снять воздухоосушитель и расширитель, Открепить крышку от корпуса бака. Извлечь активную часть с крышкой. Слить масло из бака насосом. Замаркировать и отсоединить шины от вводов, переключателя ответвлений и цепи заземления. Отсоединить и снять фарфоровые вводы низкого напряжения, переключатели ответвлений и крышку бака. Разобрать активную часть (открепить и снять прижимные планки, распаять выводы катушек, снять отводы и изолирующие детали, вывернуть стяжные шпильки верхнего ярма магнитопровода, снять консоли и прокладки. Расшихтовать верхнее ярмо магнитопровода, произвести замеры. Открепить и снять обжимные кольца, выбить клинья, снять обмотки и изолирующие детали со стержней магнитопровода). Произвести разборку переключающего устройства Произвести разборку термосифонного и воздухоосушительного фильтров (открепить и снять крышки, извлечь силикагель). Произвести ремонт узлов и деталей трансформатора (очистить). |
| 29.2 | Распределительные устройства напряжением выше 1000В |  |  |  |
| 29.2.1 | Разъединители 6кВ с ручным приводом. | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать аппарат, осмотреть и проверить состояние аппарата, выявить дефекты. Отсоединить токопроводы от выводов, отсоединить и снять гибкие связи. Отсоединить и снять тяги, подвижные и неподвижные контакты. Произвести ремонт аппарата (зачистить, подогнать и смазать подвижные и неподвижные контакты). Очистить, протереть и осмотреть тяги, рычаги и пружины. Очистить, протереть и осмотреть раму, изоляторы. Для ЗОН – очистить, протереть и осмотреть шину заземления. Заменить смазку в шарнирах. Произвести сборку аппарата (установить подвижные и неподвижные контакты; отрегулировать и закрепить). Установить тяги, соединить с приводом, отрегулировать и закрепить. Смазать и подсоединить токопроводы к выводам. Проверить аппарат в сборе с приводом, отрегулировать, произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать ремонтную площадку. Отдельные и возможные работы: отсоединить и снять аппарат с конструкции; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить аппарат распылителем; установить аппарат на конструкцию, выверить и закрепить. |
| 29.2.2 | Выключатели нагрузки трехполюсные напряжением 6кВ с ручными приводами. | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать выключатель нагрузки (осмотреть и проверить состояние, выявить дефекты. Отсоединить токопроводы от выводов. Открепить и снять силовые предохранители. Отсоединить, снять и разобрать дугогасительные устройства. Отсоединить и снять дугогасительные контакты. Отсоединить изолирующие тяги от подвижных контактов и привода. Отсоединить и снять подвижные контакты). Разобрать привод (осмотреть и проверить состояние, выявить дефекты. Отсоединить и снять крышку и указатель положения. Разобрать механизм привода и блокировку). Произвести ремонт выключателя нагрузки (очистить, продуть и отремонтировать дугогасительные устройства. Зачистить, подогнать и смазать дугогасительные контакты и главные контакты. Зачистить и смазать контакты силовых предохранителей. Очистить, протереть и осмотреть изолирующие тяги, вал, пружину, раму и опорные изоляторы. Подтянуть крепежные соединения. Изготовить прокладки и подогнать их по месту). Произвести ремонт привода (очистить, протереть и осмотреть детали. Зачистить и подогнать детали – новые и после наплавки). Собрать привод (собрать и отрегулировать механизм привода и блокировку. Смазать трущиеся поверхности и шарниры. Установить и закрепить указатель положения и крышку. Проверить работу привода в сборе, отрегулировать, произвести замеры, устранить неполадки). Собрать выключатель нагрузки (установить подвижные контакты, отрегулировать и закрепить. Соединить изолирующие тяги с подвижными контактами и приводом, отрегулировать и закрепить. Установить и закрепить дугогасительные контакты. Собрать, установить и закрепить дугогасительные устройства. Установить и закрепить силовые предохранители. Смазать и подсоединить токопроводы к выводам). Проверить выключатель в сборе с приводом, отрегулировать, произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать ремонтную площадку. Отдельные и возможные работы: отсоединить и снять выключатель с конструкции; произвести ремонт заземляющих ножей; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить выключатель и привод распылителем; установить выключатель на конструкцию, выверить и закрепить. |
| 29.2.3 | Предохранители силовые напряжением 6кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали. Заменить дефектные детали. Зачистить и смазать контакты. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Снять патрон и контактные держатели. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты. Установить контактные держатели и патрон. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: произвести ремонт (перезарядку) патрона предохранителя; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить цоколь предохранителя с арматурой; произвести снятие и установку цоколя предохранителя. |
| 29.2.4 | Ошиновка и токопроводы РУ -6кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние шин, токопроводов, изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние ошиновки. Разобрать соединения. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты силовых цепей. Собрать соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: закрыть изоляторы и окрасить швы и арматуру ошиновки, нанести расцветку фаз и необходимые надпис, произвести снятие и установку изоляторов в гирлянде. |
| 29.2.5 | Измерительные трансформаторы напряжения трехфазные напряжением 6кВ и измерительные трансформаторы тока напряжением 6кВ. | ТР | 1 раз в 3 года | Очистить, протереть и осмотреть трансформатор и вводы (изоляторы). Для трансформаторов напряжения – взять пробы масла и при необходимости долить масло. Подтянуть контактные и крепежные соединения. Измерить сопротивление изоляции обмоток. Проверить трансформатор в сборе. Выявить и устранить неполадки. Сдать трансформатор в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Подготовить ремонтную площадку. Отсоединить токопроводы. Снять, осмотреть и разобрать трансформатор. Для трансформаторов напряжения – слить масло. Очистить, промыть и отремонтировать обмотки, магнитопроводы, изоляторы (вводы), бак (кожух) и крышку. Изготовить прокладки и уплотнения. Для трансформаторов напряжения – залить масло. Собрать трансформатор. Для трансформаторов напряжения – проверить маслогерметичность. Установить и закрепить трансформатор. Для трансформаторов напряжения – окрасить трансформатор. Убрать ремонтную площадку. Отдельные и возможные работы: для трансформаторов напряжения и трансформаторов тока ТПФ-10 – произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора. |
| 29.2.6 | Кабельные линии 6кВ Ш7417, Ш7402, Ш6301, Ш6308. | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 5лет | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки, подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Очистить и осмотреть концевые воронки и соединительные муфты. Заделать отдельные концевые воронки и муфты. Отрихтовать кабель. Проверить и отремонтировать заземление. Восстановить маркировку. Окрасить кабель и кабельные конструкции. Установить дополнительную механическую защиту в местах возможных повреждений. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 30 | Распределитель-ные устройства напряжением до 1000В Низковольтные панельные щиты с рубильниками и предохранителя-ми. | ТР | 1 раз в 3 года | Осмотреть, очистить и протереть шины, изоляторы, рубильники, предохранители. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить поврежденные участки шин. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок рубильников, зачистить и отрегулировать контакты. Подтянуть крепежные детали. Проверить работу приводов. Проверить состояние пружин, при необходимости заменить. Проверить состояние предохранителей. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Разобрать рубильники, проверить и заменить неисправные изоляторы, поврежденные шины, пружины и другие детали. Зачистить контактные поверхности рубильников. Отремонтировать концевые заделки кабелей. Отремонтировать и окрасить панели и шины. Собрать рубильники. Проверить и отрегулировать механизмы рубильников и их приводов. Проверить предохранители. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Отрегулировать работу щита, испытать и сдать в эксплуатацию. |
| 31 | Силовые сборки низкого напряжения и групповые осветительные щитки зд.353а. | ТР | 1 раз в 3 года | Открыть, очистить и протереть сборку (щиток). Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы и шины. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки (щитка) и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Разобрать рубильник, демонтировать автомат. Проверить и заменить изношенные детали. Заменить изношенные перегородки между автоматами. Заменить неисправные автоматы и предохранители. Зачистить контактные соединения. Собрать рубильник и установить автомат. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить и отрегулировать положение рукоятки рубильника или автомата в крайних положениях. Отремонтировать запоры сборки (щитка). Окрасить корпус. Произвести установленные испытания и измерения согласно ПТЭ ЭП. Проверить работу сборки и сдать в эксплуатацию. |
| 32 | Осветительная арматура зд.353а. | ТР | 1 раз в год | Удалить пыль. Закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску. Отремонтировать кронштейн. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Выполнить работы текущего ремонта. Разобрать и перезарядить светильник. Очистить, промыть и высушить детали. Произвести дефектацию и ремонт вышедших из строя деталей и узлов. Реконструировать узлы крепления и контактные соединения при замене ПРА, дросселей, стартеров, конденсаторов, ламподержателей. Отремонтировать крепление рассеивателя (отражателя), заземление (зануление), штепсельное соединение. Заменить крепежные и контактные детали. Изготовить и установить приспособление, предохраняющее лампы от выпадания. Выправить опору наружного освещения. Измерить сопротивление изоляции. Опробовать светильник "на зажигание". Замерить освещенность в помещении. |
| 33 | Осветительные электрические сети зд. 353а. | ТР | 1 раз в год | Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей со сменой негодных. Проверить изоляцию, восстановить маркировку. Произвести ремонт распределительных коробок. Восстановить проводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Осмотреть проводку, устранить дефекты. Проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Заменить поврежденные участки сети. Произвести дополнительное крепление проводов и кабелей. Заменить неисправные штепсельные розетки, выключатели, крышки распаечных коробок. Заменить неисправные трансформаторы местного освещения. Исправить защиту проводов и кабелей от механических повреждений. Протереть провода и кабели. Заменить вышедшие из строя тросы и растяжки. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 34 | Силовые электрические сети зд. 353а. | ТР | 1 раз в год | Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения и крепление кабеля по всей длине. Заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Проверить механическую защиту, вводы в аппараты, клеммные щитки и контактные соединения. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить или отремонтировать неисправные муфты, воронки и т.п. Заменить вышедшие из строя кабели или провода. Дополнительно закрепить участки сети, не подлежащие замене. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 35 | Пусковая аппаратура зд.353а |  |  |  |
| 35.1 | Автоматические выключатели | ТР | 1 раз в год | Осмотреть все узлы, очистить и протереть их. Очистить главные и искрогасительные контакты. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть. Проверить правильность включения. Проверить и отрегулировать соленоид. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить подводящие провода. Открепить и снять автомат. Снять дугогасительные камеры. Снять и разобрать механизм свободного расцепления. Открепить и снять главные контакты и редуктор с электродвигателем. Отсоединить электродвигатель от редуктора. Разобрать электродвигатель и редуктор. Осмотреть и протереть детали электродвигателя и автомата. Зачистить главные контакты и шины. Проверить и восстановить поврежденную резьбу. Произвести ревизию привода. Собрать электродвигатель, редуктор, механизм свободного расцепления. Смазать шарнирные соединения. Соединить электродвигатель с редуктором. Поставить и закрепить электродвигатель с редуктором, главные контакты, механизм свободного расцепления. Поставить дугогасительные камеры. Проверить в обесточенном состоянии включение и отключение вручную. Замерить сопротивление изоляции. Испытать электрическую прочность изоляции повышенным напряжением (мегаомметром 2500В). Проверить работу элементов тепловых и электромагнитных расцепителей. Проверить работу расцепителя минимального напряжения. Установить и закрепить автомат. Подсоединить подводящие провода. |
| 35.2 | Магнитные пускатели | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить заземление и подводящие провода. Открепить и снять пускатель. Снять дугогасительную камеру. Отсоединить гибкие связи. Открепить и снять подвижные и неподвижные контакты, катушку, неподвижную и подвижную части. Осмотреть, промыть и протереть детали, заменить неисправные. Зачистить подвижные и неподвижные контакты. Очистить дугогасительную камеру. Восстановить неисправную резьбу. Проверить изоляцию катушки. Зачистить контактные поверхности магнитопровода. Установить и закрепить подвижную и неподвижную части пускателя, катушку, подвижные и неподвижные контакты. Подсоединить гибкие связи. Поставить дугогасительную камеру. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Испытать изоляцию на электрическую прочность повышенным напряжением (мегаомметром 2500В). Проверить и отрегулировать напряжение срабатывания пускателя. Проверить и отрегулировать величину зазора между контактами и поверхность соприкосновения контактов. Проверить и отрегулировать усилие нажатия пружин контактов и включение контактов. Установить и закрепить пускатель. Подсоединить подводящие провода и заземление. |
| 35.3 | Контакторы. | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить подводящие провода. Открепить и снять контактор. Снять дугогасительные камеры. Открепить и снять гибкие связи. Открепить и снять пружины, подвижные контакты, скобу, ограничивающую ход якоря. Снять якорь. Открепить и снять контакты. Открепить и снять подвижную часть, втягивающие катушки и катушкодержатели. Осмотреть, промыть и протереть детали контактора, заменить неисправные. Проверить изоляцию катушек. Зачистить, отшлифовать и протереть подвижные и неподвижные контакты, электромагнит, дугогасительные камеры. Проверить и восстановить нарушенную резьбу отверстий. Поставить и закрепить катушкодержатели, втягивающие катушки, подвижную часть. Поставить, отрегулировать и закрепить неподвижные контакты. Поставить и закрепить якорь и скобу, ограничивающую ход якоря. Поставить и закрепить подвижные контакты и пружины. Подсоединить гибкие связи. Поставить дугогасительные камеры. Установить контактор на испытательном стенде, подсоединить провода. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Проверить и отрегулировать усилие натяжения пружин, величину зазора между контактами и поверхность соприкосновения контактов контактора. Отрегулировать ход якоря. Установить и закрепить контактор. Подсоединить подводящие провода. Проверить и отрегулировать величину напряжения срабатывания контактора. Проверить электрическую прочность изоляции контактора (мегаомметром 2500В). |
| 35.4 | Кнопки управления. | ТР | 1 раз в год | Разобрать кнопку. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет |  |
| 35.5 | Пакетные выключатели и переключатели | ТР | 1 раз в год | Разобрать, проверить состояние контактов и пружин. Заменить обгоревшие контакты и ослабленные пружины. Заменить искрогасительные шайбы, собрать выключатель или переключатель. Проверить правильность взаимного расположения подвижных и неподвижных контактов и плотность блока пакетов. Проверить выключатель или переключатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет |  |
| 36 | Сети заземления | ТР | 1 раз в 2 года | Осмотреть и ликвидировать обрывы. Измерить сопротивление. Проверить отдельные стыки и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Произвести выборочное вскрытие грунта, осмотр и при необходимости полную или частичную замену элементов заземляющего устройства, находящегося в земле, магистралей и проводников заземляющей сети и их окраску. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 37 | Кабельные линии 0,4кВ. | ТР | 1 раз в 3 года | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 20 лет | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки, подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Очистить и осмотреть концевые воронки и соединительные муфты. Заделать отдельные концевые воронки и муфты. Отрихтовать кабель. Проверить и отремонтировать заземление. Восстановить маркировку. Окрасить кабель и кабельные конструкции. Установить дополнительную механическую защиту в местах возможных повреждений. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 38 | Маломощные трехфазные и однофазные трансформаторы мощностью 0,1÷25кВА, напряжением 380/220/127/42-12В (для питания электроинстру-мента, местного освещения, цепей управления, сигнализации и т.п.). | ТР | 1 раз в 4 года | Очистить трансформатор, Проверить, при необходимости, крепление. Открепить и снять кожух трансформатора. Проверить состояние выводов обмоток высшего и низшего напряжения. Проверить состояние магнитопровода. Устранить обнаруженные дефекты. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Открепить и снять кожух трансформатора. Отсоединить выводы обмоток высшего и низшего напряжения от клемм. Разобрать магнитопровод. Снять катушки с сердечника магнитопровода. Размотать катушки высшего и низшего напряжения. Изготовить каркас из электрокартона, намотать катушки высшего и низшего напряжения. Пропитать катушки лаком и установить их на сердечник магиитопровода. Собрать магнитопровод и присоединить выводы обмоток к клеммам. Установить и закрепить кожух. Испытать трансформатор под напряжением. |
| 39 | Электродвигатели асинхронные трехфазные общего и специального назначения напряжением 220-380В. | ТР | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку и щетки. Отремонтировать щеточный аппарат, контактные кольца (для крановых электродвигателей с фазным ротором), крыльчатку, уплотнения. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Проверить электродвигатель до разборки (осмотреть, проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток). Разобрать электродвигатель (снять крышки подшипников) Снять торцевые щиты, произвести замеры. Вывести ротор из статора. Спрессовать подшипники и капсулы с вала, снять фланцы и кольца. Очистить, промыть и протереть детали и узлы электродвигателя. Осмотреть и произвести дефектовку деталей и узлов электродвигателя. Произвести ремонт статора продуть, уплотнить посадку секций обмотки, отремонтировать контактные соединения и изоляцию, изготовить прокладки и уплотнения. Нанести эмаль распылителем на лобовые части обмотки. Произвести ремонт ротора (продуть, уплотнить посадку стержней обмотки, зачистить шейки вала.) Собрать электродвигатель. Установить кольца и фланцы, напрессовать подшипники с капсулами на вал. Завести ротор в статор. Установить торцевые щиты, отрегулировать плавность вращения ротора и закрепить. Наполнить смазкой, установить и закрепить крышки подшипников. Проверить и опробовать электродвигатель (осмотреть, проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток.) Опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Отдельные и возможные работы: произвести снятие и установку кожуха и крыльчатки наружного вентилятора (только для серий АО, АОЛ, А02, 4А, 4АМ и т.п.); зачистить и подогнать крыльчатку наружного вентилятора, (новую и после наплавки); произвести переклиновку пазов статора с установкой дополнительных прокладок; произвести спрессовку и напрессовку сердечника ротора; произвести балансировку ротора; окрасить электродвигатель распылителем или кистью; изготовить клеммную панель с установкой контактных шпилек; |
| 40 | Электрокотлы КЭВ-400 ЭК-1, ЭК-2. | ТР | 1 раз в год | Промыть котел приготовленным раствором. Снять защитный кожух. Осмотреть котел. Отсоединить питающий кабель. Проверить крепление наконечников жил кабеля и заземления. Проверить изоляцию кабеля. Вскрыть крышку котла, вынуть электроды. проверить уплотняющие детали (втулки, прокладки). Заменить прокладку крышки котла. Собрать котел. Испытать и проверить котел в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 2 года | Промыть котел и полностью разобрать. Заменить неисправные наконечники, проверить их крепление на жилах кабеля. Заменить электроды и антиэлектроды. Проверить состояние штока с антиэлектродом. Заменить уплотняющие детали (втулки, прокладки). Отремонтировать механизм соединения штока с антиэлектродом. Заменить сальниковую набивку штокового соединения. Заменить вышедшие из строя крепежные детали. Собрать электрокотел. Покрасить и восстановить все надписи и указатели. Испытать и опробовать котел в работе. |

3.3.4 Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту энергооборудования

# Техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, приведенного в данном разделе, должны осуществляться по разработанным по разработанным филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО», согласованным Предприятием-исполнителем и утвержденным первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» графикам (план-графикам).

По итогам проведения ремонта оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя, ответственными за проведение ремонта, и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

| № п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Периодичность | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промтерритория полигона «Северный» |  |  |  |  |
| 1 | Внешние тепловые сети от ЦТП зд.760 до зд.768, 764, 763б. | ТР | 1 раз в год | Прочистить дренажные трубы отвода вод в канализацию. Подварить трещины, разрывы на трубопроводах. Заменить неисправные участки трубопроводов, но не более 20% протяженности. Провести ремонт арматуры. Восстановить окраску труб, арматуры и металлоконструкций опор, камер. Восстановить теплоизоляцию. Провести гидравлическое испытание. Сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет | Выполнить работы текущего ремонта в полном объеме. При подземной прокладке заменить разрушенные лотки, плиты перекрытия, опоры. Полная или частичная перекладка камер и колодцев. При надземной прокладке выполнить подварку или заменить полностью, в зависимости от технического состояния, опоры. Восстановить или сменить полностью тепловую изоляцию трубопроводов и арматуры. Отремонтировать или заменить арматуру в камерах. Провести гидравлическое испытание. Сдать в эксплуатацию. |
| 2 | Колодцы и камеры ТК-1, ТК-2, ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-14, ВК-15. | ТР | 1 раз в год | Частичная перекладка горловины с поднятием или опусканием по высоте в зависимости от уровня грунта или покрытия дорог. Смена люков и крышек. Замена или закрепление скоб лестниц. Ремонт кладки стен и заделка щелей и трещин в стенах. Очистка дна от мусора и иловых отложений. Ремонт бетонного основания или лотков. Заделка бетоном мест выходов труб в стенах в водопроводных и канализационных колодцах. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. При полной перекладке колодцев или устройстве нового: устройство щебеночной подготовки под основанием с зачисткой дна котлована, разравниванием и уплотнением щебня. Укладка плит основания с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Монтаж колодцев из отдельных колец с заделкой швов. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. Установка лестниц и скоб с закреплением. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Установка опорного кольца и люка с закреплением на месте. Покрытие наружной поверхности колодцев горячим битумом за 2 раза вручную. При частичной перекладке колодца проводятся аналогичные работы в необходимых объемах. |
| 3 | Баки в зд. 760 (подпиточный сис-темы отопления, ХПВ), в зд. 768. (приготовления горячей воды). | ТР | 1 раз в год | Вскрытие крышки (люка) и осмотр внутренней поверхности. Очистка от грязи и промывка. Ревизия и ремонт запорной арматуры. Проверка стенок на коррозионный износ. Заварка свищей, трещин. Устранение неплотностей во фланцевых соединениях. Восстановление антикоррозионного покрытия, тепловой изоляции. Гидравлическое испытание на рабочее давление. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Выполнить работы текущего ремонта в полном объеме. Замена или капитальный ремонт запорной и регулировочной арматуры. Ремонт или замена опор. Замена отдельных участков поверхности при коррозионном износе стенок. Восстановление или полная замена тепловой изоляции. |
| 4 | Тепловые пункты ИТП зд. 760, 768. | ТР | 1 раз в год | Внешний осмотр оборудования. Проверить фланцевые соединения, при обнаружении подтекания подтянуть. При необходимости заменить прокладки. Проверить и при необходимости заварить свищи и трещины на трубопроводах. Проверить подтекание воды через сальники арматуры. Выполнить ремонт арматуры. Очистить оборудование от ржавчины, пыли и грязи. Проверить работу насосов. Выполнить ремонт насосов. Выполнить окраску и восстановить разрушенные участки теплоизоляции. Сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Полная разборка, ревизия, ремонт всех узлов. Замена или восстановление неисправной арматуры, насосов, трубопроводов, теплообменных аппаратов. Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. |
| 5 | Тепловой пункт ЦТП зд. 760. | ТР | 1 раз в год | Внешний осмотр оборудования. Проверить фланцевые соединения, при обнаружении подтекания подтянуть. При необходимости заменить прокладки. Проверить и при необходимости заварить свищи и трещины на трубопроводах. Проверить подтекание воды через сальники арматуры. Выполнить ремонт арматуры. Очистить оборудование от ржавчины, пыли и грязи. Проверить работу насосов. Выполнить ремонт насосов. Выполнить окраску и восстановить разрушенные участки теплоизоляции. Сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Полная разборка, ревизия, ремонт всех узлов. Замена или восстановление неисправной арматуры, насосов, трубопроводов, теплообменных аппаратов. Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. |
| 6 | Системы отопления зд. 760, 768, 763б, 764. | ТР | 1 раз в год | Проверить техническое состояние трубопроводов, подварить все свищи и трещины. Выполнить текущий ремонт арматуры. Сменить сальниковые уплотнения штоков арматуры. Провести промывку отдельных приборов отопления со снятием. Восстановление окраски трубопроводов, арматуры, восстановление теплоизоляции. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнить работы текущего ремонта в полном объеме. Заменить отельные участки или сменить полностью все трубопроводы. Выполнить замену отопительных радиаторов (секций), регистров. Провести ремонт или замену арматуры. Выполнить окраску труб, арматуры, кронштейнов и опор. Выполнить теплоизоляцию трубопроводов и арматуры. Провести гидравлическое испытание. Сдать в эксплуатацию. |
| 7 | Калориферы систем вентиляции с обвязкой зд.760 П-1, зд.768 П-1, П-2. | ТР | 1 раз в 3 года | Очистка пластин от загрязнений. Опрессовка. Заварка трещин, правка пластин. Заглушка трубок. Промывка. Текущий ремонт арматуры (вентиля, задвижки, регулирующего клапана). Опрессовка калорифера после ремонта. Окраска калорифера, труб, арматуры, рамы. Восстановление теплоизоляции. Проверка в рабочем режиме и сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | по мере необходимости | Разборка калорифера или его замена. Промывка трубок. Опрессовка калорифера. Ремонт или замена подставок и каркасов. Замена или капитальный ремонт трубопроводов обвязки и арматуры. Окраска и теплоизоляция трубопроводов, арматуры. Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Проверка в рабочем режиме и сдача в эксплуатацию. |
| 8 | Пожарные гидранты ПГ-18, 19, 20, 21. | ТР | 1 раз в год |  |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года |  |
| 9 | Электроводонагреватели индукционного типа ЭН-1, ЭН-2, ЭН-3, ЭН-4, ЭН-5 зд.760. «Эдисон» - 100. | ТР | 1 раз в год | Очистка поверхностей от накипи и других отложений. Проверка плотности вальцовки нагревательных трубок, соединений отдельных частей между собой и с трубопроводами. Очистка нагревательных трубок от коррозионных отложений и продуктов накипеобразования. Сборка. Проверка на плотность. Восстановление окраски и теплоизоляции. Замена прокладок и неисправных болтов. Ремонт обвязки и арматуры. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Замена трубок. Ремонт или замена арматуры обвязки. Ремонт трубопроводов обвязки. Ремонт трещин, раковин и наплывов корпуса. Гидравлическое испытание. Окраска корпуса, трубопроводов, арматуры, металлоконструкций основания. Восстановление или замена теплоизоляции. Нанесение маркировки. |
| 10 | Внешние сети водоснабжения ППВ от резервуара 762 до зд.760, от зд.760 до зд.768, 764, 763а, 763б. ХПВ от зд.760 до зд.768. | ТР | 1 раз в год | Ремонт арматуры, гидрантов. Промывка, проверка на водоотдачу, опробование в работе гидрантов. Откачка воды из колодцев. Промывка пожарного гидранта с установкой стендера, прочистка сливного отверстия. Удаление из колодцев посторонних предметов (мусор, грязь, кирпич и т.д.). Частичная подчеканка раструбов. Ремонт колодцев. Изготовление указателей на колодцы. Устранение дефектов во фланцевых соединениях с частичной заменой крепежа. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. Замена при необходимости отдельных участков трубопроводов (но не более 20% его протяженности). Промывка трубопровода. Восстановление окраски и изоляции. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет | Полная или частичная смена кладки колодцев. Устройство на сети новых колодцев. Замена или частичная перекладка отдельных участков сети. Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Ремонт гидрантов со снятием, полной разборкой, прогонкой резьбы штока, замена резиновой прокладки или сменой шара. |
| 11 | Системы водоснабжения зд.764, 760, 763б, 768, 763а. | ТР | 1 раз в год | Замена манжет в вентилях, кранах, смесителях. Смена сальниковой набивки в вентилях, кранах, смесителях. Подварка стыков, трещин, вмятин на трубопроводах. Замена отдельных участков, но не более 20% общей протяженности. Ремонт арматуры. Восстановление окраски и теплоизоляции трубопроводов. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Замена отдельных участков трубопроводов или полная замена систем. Замена или капитальный ремонт арматуры. Замена водомерного узла или водосчетчика. Окраска трубопроводов. Теплоизоляция магистральных трубопроводов. Гидравлическое испытание. |
| 12 | Санитарно-техническое оборудование зд.760, 768. | Т | 1 раз в год | Устранение утечек и легких неисправностей. Регулировка смывных бачков (кранов). Перенабивка сальников. Замена душевых сеток. Проверка состояния канализационных выпусков и плотности раструбов. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | К | по мере необходимости | Ремонт или замена прокладок, душевых сеток и вышедшей из строя арматуры. Демонтаж и монтаж санитарных приборов. |
| 13 | Внешние сети канализации от зд.760, 768 до зд.763а. | ТР | 1 раз в год | Смена люков и крышек колодцев. Замена или закрепление скоб в колодцах. Ремонт горловин, кладка стен и заделка щелей и трещин в стенах колодцев. Ремонт лотков, заделка щелей и трещин вокруг труб, выходящих в колодцы. Поднятие и опускание колодцев в связи с дорожными работами или планировкой грунта. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. Замена отдельных участков трубопровода (до 20%). Проверка отдельных стыков труб, устранение дефектов и перечеканка раструбных соединений. Очистка и промывка колодцев и труб гидравлическим способом. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет | Сооружение новых, либо полная или частичная реконструкция существующих колодцев. Перекладка отдельных участков сети с полной или частичной заменой труб. Замена задвижек, вантузов или их ремонт. Выполнение в полном объеме работ текущего ремонта участка, не подлежащего перекладке и замене. Гидравлическое испытание участков трубопроводов на герметичность путем заполнения колодцев водой и отглушения участков пробками в соседних колодцах. Сдача в эксплуатацию. |
| 14 | Системы канализации зд.760, 768, 763а. | ТР | 1 раз в год | Прочистка канализации, освобождение сифонов от отложений, замена манжет. Перечеканка участков труб или замена участка, но не более 20% общей протяженности. Смена или постановка отсутствующих крышек к ревизиям, пробок прочисток. Устранение течей и подтеканий в манжетах смывных труб, выпусках сантехприборов, сифонах. Испытание выпусков на плотность и пролив. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнение в полном объеме работ текущего ремонта. Проверка работы дренажей и устранение засоров. Перекладка отдельных участков канализации. Смена отдельных сантехприборов, сифонов, трапов, задвижек. Испытание выпусков на плотность и пролив. Сдача в эксплуатацию. |
| 15 | Насосы технического водоснабжения КМ-80/50 ППВ-6, ППВ-7, вихревой ХПВ-5. | ТР | 1 раз в год | Проверить состояние сальниковых уплотнений, при необходимости подтянуть сальники или заменить сальниковую набивку. Проверить наличие смазки в подшипниках, наполнить их смазкой. Проверить работу насосов на нагрев, вибрацию, посторонние шумы, при необходимости устранить причины неисправностей. Проверить соосность валов, износ резиновых пальцев, в случае износа пальцы заменить, соосность восстановить. Подтянуть все болтовые соединения. Очистить нагнетающий и всасывающий клапаны ручных насосов. Смазать манжеты, изношенные заменить. При необходимости произвести частичную разборку насоса с выполнением ремонта или замены отдельных элементов. Провести статическую балансировку рабочего колеса. Провести пробный пуск насоса в работу. Сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Полная разборка. Ремонт корпуса, крышек. Разборка ротора, осмотр деталей, замер посадочных мест; замена или восстановление изношенных деталей, сборка и балансировка ротора. Замена подшипников качения, втулок. Замена прокладок, сальников, шпилек, гаек и т.д. Ремонт и опрессовка обратного клапана. Реставрация соединительных полумуфт и в случае необходимости их замена. Установка ротора и проверка осевого разбега. Ремонт фундамента, рамы. Гидравлическое испытание. Окраска. Обкатка в рабочем режиме. |
| 16 | Сетевые насосы К-45/50 Н-1, Н-2. | ТР | 1 раз в 6 месяцев | Проверить состояние сальниковых уплотнений, при необходимости подтянуть сальники или заменить сальниковую набивку. Проверить наличие смазки в подшипниках, наполнить их смазкой. Проверить работу насосов на нагрев, вибрацию, посторонние шумы, при необходимости устранить причины неисправностей. Проверить соосность валов, износ резиновых пальцев, в случае износа пальцы заменить, соосность восстановить. Подтянуть все болтовые соединения. Очистить нагнетающий и всасывающий клапаны ручных насосов. Смазать манжеты, изношенные заменить. При необходимости произвести частичную разборку насоса с выполнением ремонта или замены отдельных элементов. Провести статическую балансировку рабочего колеса. Провести пробный пуск насоса в работу. Сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года | Полная разборка. Ремонт корпуса, крышек. Разборка ротора, осмотр деталей, замер посадочных мест; замена или восстановление изношенных деталей, сборка и балансировка ротора. Замена подшипников качения, втулок. Замена прокладок, сальников, шпилек, гаек и т.д. Ремонт и опрессовка обратного клапана. Реставрация соединительных полумуфт и в случае необходимости их замена. Установка ротора и проверка осевого разбега. Ремонт фундамента, рамы. Гидравлическое испытание. Окраска. Обкатка в рабочем режиме. |
| 17 | Арматура на тепловых сетях, внешних сетях водоснабжения, систем теплоснабже-ния, водоснабжения в зд. 760, 763а, 764б, 768. | ТР | 1 раз в год | Проверка герметичности арматуры и легкости открывания, закрывания запорного органа. Зачистка резьб шпинделя, гаек. Подтяжка (замена несправных) болтов, шпилек, фланцевых соединений. Осмотр узлов дистанционных приводов, замена смазки в шарнирах и шестеренных парах. Осмотр, зачистка от накипи и грязи, устранение мелких неисправностей уплотнительных поверхностей запорных органов арматуры, замена изношенных деталей. Смена сальниковой набивки в арматуре. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Полная разборка арматуры. Очистка и промывка деталей. Проточка, шлифовка и притирка уплотнительных поверхностей. Ремонт узла сальникового уплотнения. Окраска и нанесение маркировки. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
| Объект 353а |  |  |  |  |
| 18 | Электрокотлы КЭВ-400/0,4 ЭК-1, ЭК-2. | ТР | 1 раз в год | Промыть котел приготовленным раствором. Снять защитный кожух. Осмотреть котел. Отсоединить питающий кабель. Проверить крепление наконечников жил кабеля и заземления. Проверить изоляцию кабеля. Вскрыть крышку котла, вынуть электроды. Проверить уплотняющие детали (втулки, прокладки). Заменить прокладку крышки котла. Собрать котел. Испытать и проверить котел в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 2 года | Промыть котел и полностью разобрать. Заменить неисправные наконечники, проверить их крепление на жилах кабеля. Заменить электроды и антиэлектроды. Проверить состояние штока с антиэлектродом. Заменить уплотняющие детали (втулки, прокладки). Отремонтировать механизм соединения штока с антиэлектродом. Заменить сальниковую набивку штокового соединения. Заменить вышедшие из строя крепежные детали. Собрать электрокотел. Покрасить и восстановить все надписи и указатели. Испытать и опробовать котел в работе. |
| 19 | Насосы отопительной системы здания (Wilo) Н-1, Н-2. | ТР | 1 раз в год | Проверить состояние сальниковых уплотнений, при необходимости подтянуть сальники или заменить сальниковую набивку. Проверить наличие смазки в подшипниках, наполнить их смазкой. Проверить работу насосов на нагрев, вибрацию, посторонние шумы, при необходимости устранить причины неисправностей. Проверить соосность валов, износ резиновых пальцев, в случае износа пальцы заменить, соосность восстановить. Подтянуть все болтовые соединения. Очистить нагнетающий и всасывающий клапаны ручных насосов. Смазать манжеты, изношенные заменить. При необходимости произвести частичную разборку насоса с выполнением ремонта или замены отдельных элементов. Провести статическую балансировку рабочего колеса. Провести пробный пуск насоса в работу. Сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года | Полная разборка. Ремонт корпуса, крышек. Разборка ротора, осмотр деталей, замер посадочных мест; замена или восстановление изношенных деталей, сборка и балансировка ротора. Замена подшипников качения, втулок. Замена прокладок, сальников, шпилек, гаек и т.д. Ремонт и опрессовка обратного клапана. Реставрация соединительных полумуфт и в случае необходимости их замена. Установка ротора и проверка осевого разбега. Ремонт фундамента, рамы. Гидравлическое испытание. Окраска. Обкатка в рабочем режиме. |
| 20 | Система водоснабжения ППВ Зд.353а. | ТР | 1 раз в год | Замена манжет в вентилях, кранах, смесителях. Смена сальниковой набивки в вентилях, кранах, смесителях. Подварка стыков, трещин, вмятин на трубопроводах. Замена отдельных участков, но не более 20% общей протяженности. Ремонт арматуры. Восстановление окраски и теплоизоляции трубопроводов. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Замена отдельных участков трубопроводов или полная замена систем. Замена или капитальный ремонт арматуры. Замена водомерного узла или водосчетчика. Окраска трубопроводов. Теплоизоляция магистральных трубопроводов. Гидравлическое испытание. |
| 21 | Система канализации зд.353а. | ТР | 1 раз в год | Прочистка канализации, освобождение сифонов от отложений, замена манжет. Перечеканка участков труб или замена участка, но не более 20% общей протяженности. Смена или постановка отсутствующих крышек к ревизиям, пробок прочисток. Устранение течей и подтеканий в манжетах смывных труб, выпусках сантехприборов, сифонах. Испытание выпусков на плотность и пролив. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнение в полном объеме работ текущего ремонта. Проверка работы дренажей и устранение засоров. Перекладка отдельных участков канализации. Смена отдельных сантехприборов, сифонов, трапов, задвижек. Испытание выпусков на плотность и пролив. Сдача в эксплуатацию. |
| 22 | Внешние сети канализации отзд.353а до септика. | ТР | 1 раз в год | Смена люков и крышек колодцев. Замена или закрепление скоб в колодцах. Ремонт горловин, кладка стен и заделка щелей и трещин в стенах колодцев. Ремонт лотков, заделка щелей и трещин вокруг труб, выходящих в колодцы. Поднятие и опускание колодцев в связи с дорожными работами или планировкой грунта. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. Замена отдельных участков трубопровода (до 20%). Проверка отдельных стыков труб, устранение дефектов и перечеканка раструбных соединений. Очистка и промывка колодцев и труб гидравлическим способом. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет | Сооружение новых, либо полная или частичная реконструкция существующих колодцев. Перекладка отдельных участков сети с полной или частичной заменой труб. Замена задвижек, вантузов или их ремонт. Выполнение в полном объеме работ текущего ремонта участка, не подлежащего перекладке и замене. Гидравлическое испытание участков трубопроводов на герметичность путем заполнения колодцев водой и отглушения участков пробками в соседних колодцах. Сдача в эксплуатацию. |
| 23 | Внешние сети водоснабжения ППВ от К-2 до зд.353а. | ТР | 1 раз в год | Ремонт арматуры, гидрантов. Промывка, проверка на водоотдачу, опробование в работе гидрантов. Откачка воды из колодцев. Промывка пожарного гидранта с установкой стендера, прочистка сливного отверстия. Удаление из колодцев посторонних предметов (мусор, грязь, кирпич и т.д.). Частичная подчеканка раструбов. Ремонт колодцев. Изготовление указателей на колодцы. Устранение дефектов во фланцевых соединениях с частичной заменой крепежа. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. Замена при необходимости отдельных участков трубопроводов (но не более 20% его протяженности). Промывка трубопровода. Восстановление окраски и изоляции. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет | Полная или частичная смена кладки колодцев. Устройство на сети новых колодцев. Замена или частичная перекладка отдельных участков сети. Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Ремонт гидрантов со снятием, полной разборкой, прогонкой резьбы штока, замена резиновой прокладки или сменой шара. |
| 24 | Пожарный гидрант ПГ-17. | ТР | 1 раз в год |  |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года |  |
| 25 | Санитарно-техническое оборудование зд.353а. | ТР | 1 раз в год | Устранение утечек и легких неисправностей. Регулировка смывных бачков (кранов). Перенабивка сальников. Замена душевых сеток. Проверка состояния канализационных выпусков и плотности раструбов. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | по мере необходимости | Ремонт или замена прокладок, душевых сеток и вышедшей из строя арматуры. Демонтаж и монтаж санитарных приборов. |
| 26 | Колодцы и камеры ВК-13. | ТР | 1 раз в год | Частичная перекладка горловины с поднятием или опусканием по высоте в зависимости от уровня грунта или покрытия дорог. Смена люков и крышек. Замена или закрепление скоб лестниц. Ремонт кладки стен и заделка щелей и трещин в стенах. Очистка дна от мусора и иловых отложений. Ремонт бетонного основания или лотков. Заделка бетоном мест выходов труб в стенах в водопроводных и канализационных колодцах. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. При полной перекладке колодцев или устройстве нового: устройство щебеночной подготовки под основанием с зачисткой дна котлована, разравниванием и уплотнением щебня. Укладка плит основания с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Монтаж колодцев из отдельных колец с заделкой швов. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. Установка лестниц и скоб с закреплением. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Установка опорного кольца и люка с закреплением на месте. Покрытие наружной поверхности колодцев горячим битумом за 2 раза вручную. При частичной перекладке колодца проводятся аналогичные работы в необходимых объемах. |
| Объект 353г |  |  |  |  |
| 27 | Внешние сети канализации от зд.353г до септика. | ТР | 1 раз в год | Смена люков и крышек колодцев. Замена или закрепление скоб в колодцах. Ремонт горловин, кладка стен и заделка щелей и трещин в стенах колодцев. Ремонт лотков, заделка щелей и трещин вокруг труб, выходящих в колодцы. Поднятие и опускание колодцев в связи с дорожными работами или планировкой грунта. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. Замена отдельных участков трубопровода (до 20%). Проверка отдельных стыков труб, устранение дефектов и перечеканка раструбных соединений. Очистка и промывка колодцев и труб гидравлическим способом. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет | Сооружение новых, либо полная или частичная реконструкция существующих колодцев. Перекладка отдельных участков сети с полной или частичной заменой труб. Замена задвижек, вантузов или их ремонт. Выполнение в полном объеме работ текущего ремонта участка, не подлежащего перекладке и замене. Гидравлическое испытание участков трубопроводов на герметичность путем заполнения колодцев водой и отглушения участков пробками в соседних колодцах. Сдача в эксплуатацию. |
| 28 | Внешние сети водоснабжения ППВ От охранной зоны до ВК-37, ВК-38, зд.353г. | ТР. | 1 раз в год | Ремонт арматуры, гидрантов. Промывка, проверка на водоотдачу, опробование в работе гидрантов. Откачка воды из колодцев. Промывка пожарного гидранта с установкой стендера, прочистка сливного отверстия. Удаление из колодцев посторонних предметов (мусор, грязь, кирпич и т.д.). Частичная подчеканка раструбов. Ремонт колодцев. Изготовление указателей на колодцы. Устранение дефектов во фланцевых соединениях с частичной заменой крепежа. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. Замена при необходимости отдельных участков трубопроводов (но не более 20% его протяженности). Промывка трубопровода. Восстановление окраски и изоляции. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет |  |
| 29 | Пожарные гидранты ПГ-10, ПГ-11 | ТР | 1 раз в год |  |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года |  |
| 30 | Система водоснабжения ППВ зд.353г. | ТР | 1 раз в год | Замена манжет в вентилях, кранах, смесителях. Смена сальниковой набивки в вентилях, кранах, смесителях. Подварка стыков, трещин, вмятин на трубопроводах. Замена отдельных участков, но не более 20% общей протяженности. Ремонт арматуры. Восстановление окраски и теплоизоляции трубопроводов. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Замена отдельных участков трубопроводов или полная замена систем. Замена или капитальный ремонт арматуры. Замена водомерного узла или водосчетчика. Окраска трубопроводов. Теплоизоляция магистральных трубопроводов. Гидравлическое испытание. |
| 31 | Санитарно-техническое оборудование зд.353г. | ТР | 1 раз в год | Устранение утечек и легких неисправностей. Регулировка смывных бачков (кранов). Перенабивка сальников. Замена душевых сеток. Проверка состояния канализационных выпусков и плотности раструбов. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | по мере необходимости | Ремонт или замена прокладок, душевых сеток и вышедшей из строя арматуры. Демонтаж и монтаж санитарных приборов. |
| 32 | Система канализации зд.353г. | ТР | 1 раз в год | Прочистка канализации, освобождение сифонов от отложений, замена манжет. Перечеканка участков труб или замена участка, но не более 20% общей протяженности. Смена или постановка отсутствующих крышек к ревизиям, пробок прочисток. Устранение течей и подтеканий в манжетах смывных труб, выпусках сантехприборов, сифонах. Испытание выпусков на плотность и пролив. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнение в полном объеме работ текущего ремонта. Проверка работы дренажей и устранение засоров. Перекладка отдельных участков канализации. Смена отдельных сантехприборов, сифонов, трапов, задвижек. Испытание выпусков на плотность и пролив. Сдача в эксплуатацию. |
| 33 | Колодцы и камеры ВК-37, ВК-38. | ТР | 1 раз в год | Частичная перекладка горловины с поднятием или опусканием по высоте в зависимости от уровня грунта или покрытия дорог. Смена люков и крышек. Замена или закрепление скоб лестниц. Ремонт кладки стен и заделка щелей и трещин в стенах. Очистка дна от мусора и иловых отложений. Ремонт бетонного основания или лотков. Заделка бетоном мест выходов труб в стенах в водопроводных и канализационных колодцах. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. При полной перекладке колодцев или устройстве нового: устройство щебеночной подготовки под основанием с зачисткой дна котлована, разравниванием и уплотнением щебня. Укладка плит основания с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Монтаж колодцев из отдельных колец с заделкой швов. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. Установка лестниц и скоб с закреплением. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Установка опорного кольца и люка с закреплением на месте. Покрытие наружной поверхности колодцев горячим битумом за 2 раза вручную. При частичной перекладке колодца проводятся аналогичные работы в необходимых объемах. |

3.3.5 Техническое обслуживание и ремонт спецавтотехники филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Обеспечивать:

-	техническое обслуживание спецавтотехники;

-	ремонт спецавтотехники;

-	подготовку и проведение ежегодных техосмотров спецавтотехники;

-	ежедневный выпуск на линию спецавтотехники (каротажных станций, спецмашин отбора проб, компрессора и т.п.);

-	оформление путевых листов;

-	заправку спецавтотехники ГСМ.

Затраты на использованные для замены запасные части, расходные материалы, заправку ГСМ оплачиваются филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» по фактически полученным объемам.

3.4 Аварии, происшествия и отклонения

Ликвидация последствий аварий выполняется с привлечением сил Предприятия-исполнителя.

Взаимодействие Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» в случае отклонения в работе основного, вспомогательного оборудования, должно быть отражено в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

3.5 Обслуживание автодорог и территорий объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

Предприятие-исполнитель должно:

-	поддерживать автодороги до объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный», а так же внутриплощадочные дороги в состоянии, обеспечивающим безопасное движение автотранспорта. Осуществлять подсыпку дорог (отсыпку ям, провалов), производить вырубку обочин от древесной и кустарниковой растительности, восстанавливать асфальтовое (бетонное) покрытие;

-	в период гололеда и отрицательных температур выполнять подсыпку гравием мелкой фракции;

-	в зимний период года производить отчистку дорог от снега, заносов;

-	в теплый период года производить очистку территории объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный» от кустарниковой и древесной растительности;

-	в пожароопасный период производить вспашку противопожарных разрывов;

-	производить ремонт пешеходных дорожек, тротуаров, площадок, при повреждении бетонного или асфальтового покрытий;

-	производить уборку снега и его вывоз с территории объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

Работы выполняются по заявкам филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Затраты на использование спецтехники Предприятия-исполнителя, привлекаемой для выполнения работ, оплачиваются филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» по фактически отработанному времени спецтехники

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за проведение работ, и утверждается директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.6 Содержание зданий и сооружений

Предприятие-исполнитель, по заявкам филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», производит ремонт зданий и сооружений.

Использованные для ремонта строительные материалы, согласованные с филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО», оплачиваются филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» по факту понесенных затрат Предприятием-исполнителем.

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за проведение работ, и утверждается директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.7 Ремонт, техническое обслуживание, освидетельствование и испытания подконтрольного Ростехнадзору оборудования

Ремонт и техническое обслуживание подконтрольного Ростехнадзору оборудования должен осуществлять аттестованный для этих целей персонал Предприятия-исполнителя, по разработанным графикам (план-графикам). Графики разрабатываются филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО», согласовываются с соответствующей службой Предприятия-исполнителя и утверждаются первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Техническое обслуживание оборудования и периодическое освидетельствование с целью продления сроков службы оборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный» осуществляется в соответствие с требованиями нормативной документации.

Данные о периодических осмотрах, испытаниях и результатах освидетельствования заносятся в паспорта оборудования.

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за проведение работ, и утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.8 Услуги по предоставлению автотранспорта

Предприятие-исполнитель должно:

-	выполнять доставку персонала филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» на работу и с работы по согласованному маршруту и графику движения автобуса;

-	предоставлять автотранспорт для доставки сменного персонала филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и филиала №19 ФГУП «Атомохрана» на работу и с работы по согласованному маршруту и графику движения автобуса;

-	обеспечивать перевозки персонала («дежурным» автомобилем) между объектами ПГЗ ЖРО полигон «Северный» в соответствии с графиком разработанным филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утвержденным директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»;

-	предоставлять автотранспорт для несения караульной службы персоналом филиала №19 ФГУП «Атомохрана», обеспечивающему охрану объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

По заявкам филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» Предприятие-исполнитель должно:

-	предоставлять автотранспорт для поездок персонала филиала в черте г. Железногорск, в г. Красноярск, в аэропорт «Емельяново», а также для доставки грузов из г. Железногорска, г. Красноярска в филиал;

-	предоставлять услуги спецтехники и спецавтотранспорта (землеройная техника, автокран, погрузчик, автоцистерна и т.п.);

-	предоставлять автотранспорт для доставки проб с объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный» в аналитические лаборатории Предприятия-исполнителя;

-	предоставлять специализированный автотранспорт и осуществлять вывоз образующихся твёрдых отходов;

-	предоставлять автотранспорт для вывоза грязной спецодежды в спецпрачечную Предприятия-исполнителя и доставки чистой спецодежды на ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

Факт предоставления автотранспорта и спецтехники подтверждается соответствующей отметкой в путевом листе ответственным лицом филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Выдача ГСМ, для заправки спецтехники филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», проводится на основании заявки от филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО». По факту получения ГСМ со склада Предприятия-исполнителя должна оформляться справка о получении ГСМ филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО», которая подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за выполнение данного вида работ.

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за выполнение данного вида работ, и утверждается директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.9 Дезактивация и ремонт спецодежды и спецобуви

Предприятие-исполнитель должно обеспечить дезактивацию и ремонт спецодежды и спецобуви филиала «Железногорский» по согласованному Предприятием-исполнителем графику, разработанному филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утвержденному директором филиала «Железногорский».

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за выполнение данного вида работ, и утверждается директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.10 Электро- и водоснабжение объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

Предприятие-исполнитель должно обеспечить электроснабжение и водоснабжение (водой ППВ) объекты ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за выполнение данного вида работ, и утверждается директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.11 Радиосвязь и сигнализация (пожарная и охранная)

Предприятие-исполнитель должно обеспечить техническое обслуживание и ремонт следующих систем:

-	системы радиосвязи для оперативного персонала филиала «Железногорский» и филиала №19 ФГУП «Атомохрана», для поддержания ее в работоспособном состоянии;

-	систем пожарной (5 транзитов) и охранной (19 транзитов) сигнализации объектов филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.12 Обеспечение работоспособности оборудования проводной связи и сетевого оборудования

Предприятие-исполнитель должно обеспечить проводной связью объекты ПГЗ ЖРО полигон «Северный» (3 номера в здании 760 и 7 номеров в здании 768, а также 14 прямых номеров) и караул филиала №19 ФГУП «Атомохрана» (2 номера) и поддерживать ее в работоспособном состоянии. Обеспечивать техническое обслуживание и ремонт оборудования проводной связи.

Обеспечить возможность доступа в Internet персонала филиала «Железногорский» в здании 768.

3.13 Прочие работы, выполняемые по заявкам филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»

3.13.1 Предприятие-исполнитель должно обеспечить прием на долговременное хранение твердые радиоактивные отходы и загрязненные радионуклидами отработавшие масла, на утилизацию специальные жидкости (отработавшие масла, аккумуляторная кислота и т.п.) в согласованных объемах, по заявкам филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.13.2 Предприятие-исполнитель должно обеспечить прием на временное хранение и обеспечивать выдачу хим.реагентов (азотной кислоты и гидроксида натрия) по заявкам филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.13.3 Предприятие-исполнитель должно выполнять монтажные работы при замене действующего оборудования на новое по заявкам филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.13.4 Предприятие-исполнитель должно принимать на утилизацию хоз-фекальные воды.

4 Форма приемки отчетных материалов

Отчетные материалы предоставляются ФГУП «НО РАО» в 2-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде.

Заказчик:								Исполнитель:

Приложение № 2

к договору от _____________ № ____________

Расчет цены

Приложение № 3

к договору № _________

от «___» _________2014 г.

# БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

г. Москва									«___»         20   года

, именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ», в лице           , действующего на основании        , выдал настоящую Банковскую гарантию (далее именуемую «ГАРАНТИЯ» с целью обеспечения надлежащего исполнения           , именуемым в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», в лице           , действующего на основании       ,           обязательств по           , (далее именуемому «ДОГОВОР»), заключенному с Федеральным государственным унитарным предприятием «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО») ОГРН 1027739034344/ИНН 5838009089/ КПП 770501001, расположенному по адресу: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49А, стр. 2, именуемое в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», на основании протокола                    (указываются наименование, дата и номер).

1.	Условия Гарантии.

1.1. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не 
превышающую             рублей, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования БЕНЕФИЦИАРА, составленного в соответствии с требованиями Гарантии.

1.2. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств перед БЕНЕФИЦИАРОМ, включая дополнительные и гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.

1.3. Гарантия также обеспечивает исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА:

- по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, начисленных с момента возникновения у БЕНЕФИЦИАРА права на их начисления, до дня списания денежных средств с расчетного счета ГАРАНТА;

- по возмещению ПРИНЦИПАЛОМ убытков БЕНЕФИЦИАРА в размере, предусмотренном Договором.

1.4. Гарантия является обеспечением исполнения Договора, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору, включая дополнительные и гарантийные обязательства, или расторжения Договора и отказа ПРИНЦИПАЛА вернуть полученную сумму аванса.

1.5. Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ.

1.6. БЕНЕФИЦИАР не может уступать права требования по Гарантии третьим лицам без письменного согласия Гаранта.

1.7. Гарантия вступает в силу с «    »     20     г. и действует по «    »         20   г. включительно.

2. Условия выплат по настоящей Гарантии.

2.1. Предъявляемое БЕНЕФИЦИАРОМ письменное требование по Гарантии должно содержать указание на то, в чем состоит нарушение, неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору, расчет требуемой суммы и платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА.

2.2. Требование БЕНЕФИЦИАРА должно быть подписано руководителем БЕНЕФИЦИАРА или уполномоченным им лицом и заверено печатью БЕНЕФИЦИАРА. К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и печатью БЕНЕФИЦИАРА копии следующих документов:

- подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование, если требование подписано не руководителем Бенефициара;

- подтверждающих выплату Принципалу аванса в размере, предусмотренным Договором.

2.3. Заявление с требованием платежа по настоящей Гарантии должно быть направлено ГАРАНТУ до истечения срока действия настоящей Гарантии.

2.4. Предусмотренное Гарантией обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия. Указанный в пункте 1.1 Гарантии объем ответственности Гаранта является исчерпывающим и не может быть изменен в сторону увеличения.

2.5. Обязательство ГАРАНТА по выплате суммы по Требованию БЕНЕФИЦИАРА считается надлежаще исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара.

3.	Прочие условия.

3.1.	 Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

3.2. Гарант отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании определенного в Гарантии срока.

Гарант должен немедленно уведомить БЕНЕФИЦИАРА об отказе удовлетворить его требование.

3.3. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращается:

1) уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия;

2) истечением срока, на который выдана Гарантия;

3) вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии и возвращения ее ГАРАНТУ;

4) вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении ГАРАНТА от его обязательств.

3.4. Гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования  правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Реквизиты и адрес Гаранта:

Руководитель организации – Гаранта

Главный бухгалтер организации – Гаранта