ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на техническое освидетельствование оборудования ТЭЦ.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое освидетельствование оборудования ТЭЦ.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Не требуется.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Техническое освидетельствование оборудования ТЭЦ – периодическая проверка технического состояния технических устройств (оборудования), их соответствия требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности и определения возможности дальнейшей эксплуатации в пределах установленного срока службы. Технические устройства (оборудование, работающее под давлением более 0,07МПа (0,7кгс/см²) или при температуре воды выше 115ºС), подлежащие техническому освидетельствованию, применяются на опасных производственных объектах ЗАО «Саровская Генерирующая Компания». Проведение технического освидетельствования осуществляется специалистом специализированной (экспертной) организации (далее по тексту – Исполнитель).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

2.3.1 Объем и методы технического освидетельствования должны соответствовать требованиям правил в области промышленной безопасности и требованиям изготовителя, содержащихся в руководстве (инструкции) по эксплуатации. - Технические устройства, подлежащие периодическому техническому освидетельствованию в процессе эксплуатации (по графику): № п/п; № рег. технического устройства; Вид (наименование) технического устройства; Пуск в эксплуатацию; Срок проведения технического освидетельствования. 1; 2; 3; 4; 5. 69492; Паропровод 100ата к РОУ 100/13; 2002г.; 28.01.2014. 69452; Паропровод связи БСД-БВД №2; 2005г.; 10.03.2014. 69516; Паропровод ст.№1 2 очереди БСД; 2005г.; 05.05.2014. 69430; Паропровод связи БСД-БВД №1; 2005г.; 27.06.2014. 69456; Паропровод на завод №1; 2002г.; 11.07.2014. 69450; Паропровод на Боровое; 2002г.; 11.07.2014. 68708; Котел паровой БКЗ-160-100 ст.№8; 1970г.; 12.07.2014. 69486; Паропровод на ПВД №4 турбины №6; 1996г.; 29.07.2014. 69489; Трубопровод отвода конденсата с ПВД №№4,5 турбины №6; 1996г.; 29.07.2014. 69431; Питательный трубопровод ПВД №№4,5 турбины №6; 1996г.; 29.07.2014. 69482; Питательный трубопровод ПЭН №8; 2002г.; 17.09.2014. 69499; Питательный трубопровод ПЭН №№6,7; 1961г.; 05.10.2014. 69434; Питательный трубопровод ПВД №№2,3 турбины №7; 1969г.; 05.10.2014. 69432; Питательный трубопровод котла БКЗ-160 ст.№8; 1969г.; 24.10.2014. 71286; Паропровод на завод №3; 2008г.; 14.11.2014. 71963; Коллектор пара 9,8Мпа; 2011г.; 15.12.2014. - Технические устройства, подлежащие первичному техническому освидетельствованию перед пуском вновь смонтированного оборудования (после замены элементов технического устройства): № п/п; № рег. технического устройства; Вид (наименование) технического устройства; Планируемый пуск в эксплуатацию; Ориентировочный срок проведения технического освидетельствования. 1; 2; 3; 4; 5. 69488; Главный паропровод турбины №6; Сентябрь 2014г.; 31.08.2014. 69395; Главный паропровод котла №7; Ноябрь 2014г.; 31.10.2014. - Технические устройства, подлежащие техническому освидетельствованию после ремонта, связанного со сваркой до 5 единиц в год. - Объем и последовательность технического освидетельствования во всех случаях (в процессе эксплуатации, перед пуском вновь смонтированного оборудования, а также после ремонта, связанного со сваркой): проверка технической и эксплуатационной документации; проведение наружного осмотра; проведение внутреннего осмотра (для котлоагрегатов); проведение гидравлического испытания (в случаях, установленных правилами); оформление результатов технического освидетельствования в паспорте технического устройства. - Владелец технического устройства не позднее, чем за 5 дней, уведомляет специалиста Исполнителя о предстоящем техническом освидетельствовании. - Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт технического устройства. - В случае обнаружения дефектов: - на котле, снижающих прочность его элементов (утонение стенок, износ связей и т.п.), дальнейшая его эксплуатация может быть разрешена на пониженных параметрах (давлении и температуре). В этом случае Исполнитель должен выполнить расчет на прочность и поверочный расчет пропускной способности предохранительных клапанов. - на трубопроводе (пара или горячей воды), вызывающих сомнения в его прочности или выявлено, что он (трубопровод) находится в аварийном состоянии, дальнейшая его эксплуатация должна быть запрещена. - В случае отсутствия дефектов при проведении технического освидетельствования (в процессе эксплуатации, перед пуском вновь смонтированного оборудования, а также после ремонта, связанного со сваркой) срок следующего технического освидетельствования устанавливается: для котла – 1 (один) раз в 4 (четыре) года; для трубопровода – 1 (один) раз в 3 (три) года. - В случае установления срока следующего технического освидетельствования менее срока, указанного выше (п.2.3.6), специалистом Исполнителя в паспорт технического устройства вносится мотивированная запись, т.е. приводится обоснование сокращения срока.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Техническое освидетельствование проводится в порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности: «Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-29-93, утв. постановлением Госгортехнадзора от 23.08.1993; «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03, утв. постановлением Госгортехнадзора от 11.06.2003 №88; «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03, утв. постановлением Госгортехнадзора от 11.06.2003 №90 и другие. - Результаты технического освидетельствования записываются в паспорт технического устройства на месте расположения Заказчика (г.Саров, Нижегородская область, дорога Варламовская, 31). - Выносить за территорию объекта проектную, исполнительную, техническую и эксплуатационную документацию на техническое устройство (паспорт, схемы, руководство по эксплуатации, заключения, решения и т.п.) запрещается.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Техническое освидетельствование должно быть проведено в полном объеме согласно требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и настоящего технического задания. - Оформление результатов технического освидетельствования осуществляется в паспорте технического устройства и заверяется штампом (печатью) организации. При оформлении результатов технического освидетельствования в паспорте технического устройства не допускаются какие-либо сокращения и поправки.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель несет ответственность за проведение технического освидетельствования в соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ (ред. от 04.03.2013); Федеральный закон от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» №195-ФЗ (ред. от 21.07.2013) и др.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» третьим лицам допускается с согласия Заказчика, если это не противоречит федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти вводный инструктаж по безопасности и охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте. При оказании услуг: соблюдать установленные на объекте требования безопасности и охраны труда, противопожарный режим, требования пропускного и внутриобъектового режима; находиться на территории и в производственных помещениях без производственной необходимости, а также не относящейся к предмету договора, запрещается. Действия персонала Исполнителя не должны создавать угрозу для персонала, находящегося на объекте Заказчика.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

- Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности, выданная федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору). - Документы, подтверждающие квалификацию персонала в области промышленной безопасности: квалификационное удостоверение об аттестации в качестве эксперта, аттестованного в соответствии с требованиями «Правил аттестации экспертов» СДА-12-2009; удостоверение об аттестации по общим вопросам промышленной безопасности (область аттестации А), аттестованного в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД-03-19-2007.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Техническое освидетельствование на каждый вид (наименование) технического устройства в соответствии с подразделом 2.3 «Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки» настоящего технического задания. - В паспорт каждого технического устройства вносится запись о результатах выполненной работы с указанием: разрешенных рабочих параметров и срока следующего технического освидетельствования; должности, инициалов, фамилии и подписи эксперта, вносившего соответствующую запись. - В случае обнаружения дефектов в процессе технического освидетельствования, они (дефекты) должны быть записаны в паспорт технического устройства с указанием их расположения и размеров. - В случае проведения в процессе технического освидетельствования дополнительных испытаний и исследований в паспорт технического устройства должны быть записаны причины, вызвавшие необходимость их проведения, а также результаты этих испытаний и исследований с указанием мест отбора образцов. Результаты дополнительных испытаний и исследований допускается не записывать в паспорт, если в нем (в паспорте) сделана ссылка на соответствующие протоколы и формуляры, которые в этом случае прикладываются к паспорту. - В случае запрещения эксплуатации технического устройства, снижения параметров эксплуатации (давление и температура) или сокращения срока следующего технического освидетельствования в паспорт технического устройства вносится мотивированная запись, т.е. приводится обоснование.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Техническое освидетельствование должно быть выполнено в сроки, установленные подразделом 2.3 «Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки» настоящего технического задания. - Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонним актом после внесения в паспорт технического устройства соответствующей записи о результатах выполненной работы.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Паспорт технического устройства, в который внесена соответствующая запись о результатах выполненной работы.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Нет. |  |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Нет. |  |