| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Руководитель проектного офиса №2. _____________/ А.А. Ядыкин /. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | АО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы обеспечения лабораторного оборудования помещений 101 и 105 лабораторного корпуса

АО «НИИТФА» чистыми газами

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Система обеспечения лабораторного оборудования помещений 101 и 105 лабораторного корпуса АО «НИИТФА» чистыми газами, монтаж и пуско-наладка

- Место проведения работ: г. Москва, Варшавское шоссе, д.46, здание института АО «НИИТФА», строительные оси 128-132; 204-207.

- Основание выполнения работ: подготовка лабораторных и производственных помещений в рамках реализации НИОКР «Разработка технологии и организация производства компонентов для автоматизированных модулей синтеза радиофармпрепаратов», источник финансирования – собственные средства АО «НИИТФА».

- Заказчик: АО «НИИТФА»

- Требования к работам: в соответствии с действующими нормами.

- Срок выполнения работ – 1 месяц  с  даты заключения договора.

- Состав работ – в соответствии со сметой (Приложение к Договору).

- Требования к производству работ

  - Состав и назначение системы газообеспечения

Система газообеспечения предназначена для:

- приема и хранения газов в баллонах по ГОСТ 949-73;

- обеспечения и необходимыми газами технологического и аналитического оборудования помещений 101 и 105 с автоматическим поддержанием заданного давления выдачи.

Система предполагает подачу каждого газа в комнаты от индивидуальных  разрядных рамп в металлических шкафах.

Сжатый воздух подается от существующего компрессора по существующим магистралям.

Исходя из потребностей Заказчика в составе системы предусмотрена установка следующего основного оборудования:

Таблица 1

| № п/п | Наименование и основная характеристика | Поз. на схеме 14.10.000.ТХ1 | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 2 3 | Рампы разрядные Рампа разрядная на два баллона для гелия и воздуха синтетического Рампа разрядная на два баллона для гелия и азота Рампа разрядная водородная на один малолитражный баллон (5 л.) Щиты газовые (согласно табл. 2) Система контроля содержания водорода в воздухе рабочих зон (комплект) | РР101 РР105 РРВ105 | 1 1 1 1 1 |

Основные показатели системы газообеспечения

Основные показатели назначения системы приведены в таблице 2

Таблица 2

Основные показатели назначения

| Потребитель | Рабочая среда | Давление, рабочее/ в коллекторе, бар | Максимальн. потребление, л/мин | Содержан. основного газа, % об. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение 101 |  |  |  |  |
|  | Гелий (Не) | 3-5/ до 7 | 0,1 | 99,9999 |
| Хроматограф | Воздух синтетический | 3-5/ до 7 | 0,1 | - |
| Помещение 105 |  |  |  |  |
|  | Сжатый воздух | 3-5/ до 8 | 0,1 | - |
| Шкаф 1 | Гелий (Не) | 3-5/ до 7 | 0,1 | 99,9999 |
|  | Азот (N2) | 3-5/ до 7 | 0,1 | 99,9995 |
|  | Сжатый воздух | 3-5/ до 8 | 0,1 | - |
|  | Гелий (Не) | 3-5/ до 7 | 0,1 | 99,9999 |
| Шкаф 4 | Водород (Н2) | 3-5/ до 7 | 0,1 | 99,9995 |
|  | Азот (N2) | 3-5/ до 7 | 0,1 | 99,9995 |

Подача газов (кроме водорода) осуществляется от 40-литровых баллонов по ГОСТ 949-73. Максимальное давление газа в баллонах  до 200 бар. Водород подается от 5-литрового баллона по ГОСТ 949-73.

Все оборудование эксплуатируется в отапливаемых помещениях.

Система эксплуатируется в периодическом режиме.

Допускается трехсменная работа системы при пятидневной рабочей неделе.

Расчетный и назначенный срок эксплуатации трубопроводов системы - 20 лет.

Срок эксплуатации оборудования - в соответствии с паспортными данными предприятий-изготовителей.

Основные решения по размещению оборудования:

разрядные рампы размещаются в помещении 100 в металлических шкафах;

газовые щиты устанавливаются в непосредственной близости от потребителей;

газовые баллоны, необходимые для работы системы, поступают на разрядные рампы с существующего склада баллонов предприятия, где производится их приемка от поставщика, хранение, выбраковка и отправление на заправку.

Инженерные коммуникации

Создание системы газообеспечения не требует введения в строй новых инженерных коммуникаций.

Описание технологической схемы системы газообеспечения

Обеспечение сжатым воздухом помещения 105 осуществляется от существующего коллектора сжатого воздуха.

Газы доставляются на разрядные рампы в 40-литровых баллонах по ГОСТ 949-73 со склада баллонов предприятия.

Баллоны, по два, устанавливаются на соответствующие разрядные рампы. Для контроля давления в баллонах и выдачи на рампах установлены показывающие манометры. Замена баллона производится по показаниям манометра, операции по управлению работой рампы осуществляются вручную. Рампы монтируются в металлических шкафах.

В разрядных рампах газ из баллонов подается на редукторы, которые автоматически поддерживают заданное давление выдачи. От разрядных рамп газы подаются на газовые щиты, в состав которой входят: арматура, для отключения подачи газа; регуляторы давления, для автоматического поддержания заданного давления выдачи; манометры. С целью обеспечения необходимой чистоты для определенных газов предусмотрены устройства финишной очистки.

В местах возможного выделения водорода датчики контроля его содержания в воздухе рабочих зон.

Перечень и технические характеристики щитов приведены в таблице 3

Таблица 3

Технические характеристики  газовых щитов

| Поз. на схеме 14.10.000.ТХ1 | Среда | Давление на входе, бар | Диапазон регулиров. давления, бар | Устройство финишной очистки | Наружный диаметр вых. трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение 101 |  |  |  |  |  |
| ЩГ101 | Гелий | до 7 | 0 - 7 | есть | 1/8" |
| Щвз101 | Воздух | до 7 | 0 - 7 | нет | 1/8" |
| Помещение 105 |  |  |  |  |  |
| ЩГ 105.1 | Гелий | до 7 | 0 - 7 | есть | 1/8" |
| ЩВз 105.1 | Воздух | до 7 | 0 - 7 | нет | 6 мм |
| ЩА105.1 | Азот | до 7 | 0 - 7 | есть | 1/8" |
| ЩГ 105.2 | Гелий | до 7 | 0 - 7 | есть | 1/8" |
| ЩВз 105.2 | Воздух | до 7 | 0 - 7 | нет | 6 мм |
| ЩА105.2 | Азот | до 7 | 0 - 7 | есть | 1/8" |

Характеристики основного оборудования

Рампа разрядная на два баллона для помещения 101 (РР101)

Основные параметры рампы приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Количество подключаемых баллонов Рабочие среды Давление газа: в баллонах, максимальное на выходе из рампы, не более Максимальная производительность Габаритные размеры шкафа - высота - длина - ширина | шт. МПа (кгс/см2) м3/час мм | 2 Гелий, воздух 19,6 (200,0) 0,69 (7,0) 5,0 2000 600 400 |

Рампа разрядная на два баллона для помещения 105 (РР105)

Основные параметры рампы приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Количество подключаемых баллонов Рабочая среда Давление газа: в баллонах, максимальное на выходе из рампы, не более Максимальная производительность Габаритные размеры шкафа - высота - длина - ширина | шт. МПа (кгс/см2) м3/час мм | 2 Гелий, азот 19,6 (200,0) 0,69 (7,0) 5,0 2000 600 400 |

Рампа разрядная для малолитражного баллона водорода (РРВ105)

Основные параметры рампы приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Количество подключаемых баллонов Вместимость баллона Давление газа: в баллонах, максимальное на выходе из рампы, не более Максимальная производительность по газообразному водороду Габаритные размеры шкафа - высота - длина - ширина | шт. л МПа (кгс/см2) м3/час мм | 1 не более 5 19,6 (200,0) 0,69 (7,0) 5,0 2000 600 400 |

Характеристика коммуникаций

В системе газоснабжения используются следующие трубопроводы:

1) водород;

2) азот;

3) гелий;

4) воздух синтетический;

5) воздух сжатый.

Параметры трубопроводов представлены в таблице 7

Таблица 7

| № п/п | Рабочая среда | Ду, мм | Макс. Рраб, МПа (кгс/см2) | Труба | Ру, МПа (бар) | Группа | Катего- рия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водород | 2,5 | 0,7 (7,0) | 1/8"×0,035" | 35,0 (350,0) | Б а) | II |
| 2 | Гелий | 4 | 0,7 (7,0) | 1/4"×0,035" | 35,0 (350,0) | В | V |
| 3 | Азот | 4 | 0,7 (7,0) | 1/4"×0,035" | 35,0 (350,0) | В | V |
| 4 | Воздух синт. | 4 | 0,7 (7,0) | 1/4"×0,035" | 35,0 (350,0) | В | V |
| 5 | Воздух | 4 | 0,8 (8,0) | 6×1*) | 1,6 (16,0) | В | V |

Определение групп и категории трубопроводов производилось в соответствии с требованиями Руководствa по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов". Утверждено Ростехнадзором РФ 27.12.2012 г. № 784

Трубопроводы выполняются из труб по ГОСТ 9941 из стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 или зарубежных аналогов.

Примечание *) - воздухопровод выполняется из пластиковой трубы

Условия эксплуатации:

внутренние трубопроводы – температура помещения.

Максимальное давление в трубопроводах системы 0,7 МПа.

Требования к монтажу трубопроводов

В помещениях трубопроводы прокладываются открыто по стенам помещений, в которых используются газы, с помощью типовых опорных конструкций.

В местах прохождения через перекрытия, стены и перегородки, трубы закладываются в защитные футляры (гильзы) из водогазопроводных труб. Пространство между трубой и футляром закладывается разрешенным уплотнителем.

Края футляра (гильзы) располагаются на одном уровне с поверхностью стен, перегородок, без учета фиксирующих накладных.

Участки трубопроводов в местах прохождения через стены, перегородки, перекрытия не должны иметь должны иметь стыков. Прокладка трубопроводов через вентиляционные каналы не допускается.

Все трубопроводы должны пройти испытания на прочность и плотность пневматическим способом в соответствии с требованиями Руководствa по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов". Утверждено Ростехнадзором РФ 27.12.2012 г. № 784

При попадании влаги внутрь трубопроводов, произвести их демонтаж и продуть трубы чистым сухим воздухом (азотом).

Для защиты от статического электричества каждый трубопровод заземляется в двух точках, начале и конце. Сопротивление заземления не должно быть более 100 Ом.

В системе используются высокочистые газы, появление капельной влаги в трубопроводах исключено. В соответствии с требованиями Руководствa по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", трубопроводы  допускается прокладывать без уклона.

Средства контроля

В целях обеспечения ведения процесса предусмотреть контроль давления:

- визуальный контроль давления газов с помощью показывающих манометров в коллекторах рамп для подключения баллонов, на входе и выходе регуляторов давления, на газовых щитах.

Средства газового анализа

В целях обеспечения безопасности ведения процессов в предусмотреть контроль водорода в воздухе (предупреждающая сигнализация при достижении концентрации ~ 0,4 % об. (что составляет около 10 % от НКПРП) помещений, в которых возможно его выделение. Датчики установить в верхней части помещений 104 (две шт.) и 100 (один). Комнаты разделены газонепроницаемыми перегородкам, общих дверей не имеют, имеется в наличии вентиляция, поэтому в помещениях, где указанный газ не применяется, стационарных средств контроля за его содержанием в воздухе не предусмотрено.

Отопление

Обогрев помещений корпуса осуществляется системой центрального отопления здания. Теплоносителем служит теплофикационная вода, поступающая от существующих узлов тепловых вводов в корпус.

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии являются:

- газоанализаторы;

- электрическое освещение.

Напряжение питания потребителей 220 В.

Мероприятия по электробезопасности

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые в результате повреждения изоляции могут оказаться под напряжением, опасным для обслуживающего персонала, присоединить к магистрали зануления (заземления).

Для защиты от искровых разрядов статического электричества присоединить оборудование и коммуникации, в которых статическое электричество возникает и может накапливаться, к заземляющим устройствам.

Трубопроводы должны представлять на всем протяжении непрерывную цепь и присоединяться к заземляющим устройствам не менее, чем в двух местах (в начале и конце линии).

Водоснабжение и канализация

Холодного и горячего водоснабжения оборудование системы газообеспечения не  требует.

Производственные и бытовые стоки на оборудовании системы газообеспечения отсутствуют.

  - Разработать организационно-технологическую документацию – ППР и др.

Перед началом выполнения работ ознакомить рабочих с решениями, предусмотренными ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ.

  - Определить Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы по наряду-допуску и утвердить его руководителем подрядной организации.

  - К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускать лиц, не имеющих противопоказаний по возрасту и полу, прошедших медицинских осмотр и признанных годными к выполнения данных работ, прошедших обучений безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

- Требования к Подрядчику:

  - Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

п. 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения.

  - Наличие гражданства РФ у работников, выполняющих работы на площадке АО «НИИТФА».

Приложения:

Технологическая схема СТГ.14.10.000.ТХ2.СЗ

Согласовано:

Начальник ОКС                                                                                         А.С. Рохлин

Разработано:

Руководитель проектного офиса № 2                        		           А.А. Ядыкин