Техническое задание

на оказание услуг аутсорсинга инфраструктуры центра обработки данных

Техническое задание

на оказание услуг аутсорсинга инфраструктуры центра обработки данных

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по аренде ЦОД Tier 3

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг - Организация размещения серверного оборудования Заказчика в помещении ЦОД. - Организация выделенного канала связи по типу «точка-точка» от ЦОД до серверной Заказчика - Организация провайдеро независимого канала доступа от оборудования в ЦОД в сеть Интернет

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- Организация размещения серверного оборудования (Приложенение 1) Заказчика в помещении ЦОД, имеющему сертификат соответствия требованиям надежности функционирования не ниже уровня Tier 3 (сертификат Uptime Institute) с обеспечением его функционирования, сохранности и защиты от несанкционированного физического доступа в составе: - Обеспечение условий для функционирования одной серверной стойки с максимальным энергопотреблением до 3,5 кВт, в т.ч.: - подготовка стойко-мест (подведение кабелей питания и сетевых кабелей); - обеспечение условий для монтажа оборудования: серверная стойка, два блока распределения питания, устройство АВР; - установка автоматизированного контроля и управления доступом для стойки; - установка системы мониторинга температуры и влажности. - Обеспечение дополнительной физической безопасности для стойки: передняя и задняя ручки со считывателями магнитных карт, датчики открытия передней и задней дверей, контроллер. Перечень обязательств Исполнителя в части средств и методов обеспечения сохранности и защиты от несанкционированного физического доступа к Оборудованию, используемому для размещения Оборудования Заказчика, применяется ко всем оказываемым Услугам. - Обеспечение видеонаблюдения за стойко-местом, т.ч.: видеокамера, контроллер с возможностью онлайн просмотра контента с видеокамеры. - Организация выделенного симметричного оптического канала связи от размещенного в ЦОД оборудования Заказчика до серверного Заказчика (Москва, ул. Большая Татарская, д.9) с гарантированной пропускной способностью не ниже 10 МБит/сек. Интерфейс подключения к оборудованию Заказчика Ethernet (RJ45). - Организация провайдеро независимого канала доступа от оборудования Заказчика, размещенного в ЦОД, в сеть Интернет с пропускной способностью не менее 50 Мбит/сек.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Сроки оказания услуг: - Дата начала оказания услуг – не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора. - Период оказания услуг - в течение 36 календарных месяцев с даты начала оказания услуг. - Общие требования к организации размещения серверного оборудования Заказчика в помещении ЦОД: - ЦОД Исполнителя должен иметь сертификат соответствия требованиям надежности функционирования не ниже уровня Tier 3 (сертификат Uptime Institute) - До момента размещения оборудования и начала оказания услуг Размещения Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Рабочий проект, содержащий информацию, необходимую для размещения Оборудования Заказчика, такую как: 2.2.1. место размещения серверных стоек с Оборудованием; 2.2.2. максимальное энергопотребление серверной стойки; 2.2.3. тип и количество электрических разъемов, подводимых к серверной стойке; 2.2.4. тип и количество информационных розеток (Ethernet, FC), подведенных к серверной стойке; 2.2.5 тип, количество и способ коммутации информационных розеток для взаимодействия с площадками Заказчика - Исполнитель должен обеспечить доставку Оборудования Заказчика из места ее текущего нахождения (г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9) до места оказания услуг. - В состав услуги размещения оборудования должны входить следующие работы (по запросу Заказчика): 2.4.1. Выключение и включение питания оборудования – не более 4-х запросов в месяц 2.4.2. Визуальная инспекция (LED-индикаторы, состояние физических соединений) – не более 4-х запросов в месяц на 1 юнит размещенного оборудования - Исполнитель должен обеспечить размещение оборудования Заказчика в серверном шкафу (стойке) глубиной 1070 мм, свободное сервисное пространство с фронтальной стороны стойки не менее 1200 мм., с тыльной стороны не менее 840 мм. Стойка должна быть оборудована вертикальными кабельными органайзерами. Требование к серверной стойке: Высота серверной стойки: 42 юнита (все оборудование должно поместиться в одну стойку) Ширина серверной стоки:19" Несущая способность (статическая нагрузка): 1363.64 кг Несущая способность (динамическая нагрузка): 1022.73 кг Минимальная глубина монтажа: 191.00 мм Максимальная глубина монтажа: 915.00 мм Дверцы и боковые панели под один ключ: Предварительно установленные ролики, боковые панели Стойка укомплектована двумя именительными блоками распределения питания со следующими характеристиками: номинальное выходное напряжение - 230V, максимальная полная токовая нагрузка на фазу - 32A, выходные соединения: IEC 320 C13 (36 шт.), IEC 320 C19 (6шт.) - Исполнитель должен предоставить Заказчику возможности круглосуточного ввоза/вывоза оборудования, а также услуги по погрузке/разгрузке. - Требования к площадке размещения: - Расположение площадки: г. Москва, в пределах МКАД. - Здание, в котором расположен ЦОД, должно находиться в частной собственности Исполнителя или аренде сроком окончания до конца срока действия заключаемого по итогам процедуры закупки договора; - Возможность круглосуточного доступа в ЦОД для прохода и завоза/вывоза оборудования; - Нагрузочная способность на перекрытия - не менее 400 кг на квадратный метр; - В технологических помещениях ЦОД должны отсутствовать трубы тепло- и водоснабжения, канализации; - В здании ЦОД должна быть организована зона погрузки/разгрузки оборудования. Зона должна позволять производить разгрузку грузовых автомобилей с длиной кузова до 3 м. - В случае размещения ЦОД не на первом этаже здания для подъема оборудования должен быть предусмотрен лифт. - Требования к лифту: грузоподъемность – не менее веса первоначально размещаемого оборудования плюс средний вес 2-х сопровождающих, размеры кабины – не менее 3х1,5х2,2 м (ШхГхВ). - Должны быть доступны два разных пути подвоза оборудования к зданию ЦОД; - Должны быть доступны два разных пути перемещения оборудования в ЦОД в стойках от грузовой машины до места установки стойки в машинном зале с учетом вышеизложенных требований к каждому пути перемещения; - Высота помещений машинного зала от чистого пола до плиты перекрытия не менее 3х метров; - Не допускается наличие окон на наружных стенах в машинном зале; - Не допускается расположение машинного зала в подвале; - Пути доставки оборудования должны обеспечить проемы не менее 2х2,6м (ШхВ) на всем пути следования оборудования; - Все пороги на дверях на пути следования оборудования должны быть съемными; - Должна быть обеспечена возможность акклиматизации оборудования – хранения оборудования в заводской упаковке в непосредственной близости от машинного зала в течение 24 часов при температуре 25+-5 градусов Цельсия и относительной влажности - Подвод питания к монтажным стойкам по территории машинного зала должен быть выполнен либо по потолочным лоткам над стойками с оборудованием, либо по лоткам, расположенным снизу под фальшполом; - Магистральные трубы системы кондиционирования должны находиться в выделенных помещениях, отдельно от машинного зала с активным оборудованием, отдельно от электрощитов подачи электропитания. - На площадке должна быть организована система бесперебойного отказоустойчивого электроснабжения, соответствующая следующим требованиям: - Отсутствие единой кнопки экстренного отключения электропитания нагрузки на зал, в котором размещено оборудование Заказчика - Для системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ) должно быть предусмотрено питание в нормальном режиме от двух независимых вводов и разных городских подстанций с устройством АВР, а при отсутствии напряжения на внешних вводах от системы гарантированного электроснабжении (СГЭ) - Электропитание оборудования ЦОД должно быть выполнено от ИБП, построенного по системе резервирования 2N; - Наличие действующего договора на обслуживание ИБП и ДГУ; - Наличие действующего договора на поставку топлива для ДГУв течение периода времени, гарантирующего обеспечение топливом ЦОД для бесперебойного питания оборудования от ДГУ при полной нагрузке на ЦОД; - ДГУ должны быть зарезервированы по схеме, как минимум N+1; - Группа ДГУ должна: 2.8.8.1. постоянно находиться в режиме ожидания и принимать всю рабочую нагрузку в течение периода времени работы ИБП с момента отключения питания на внешних вводах для обеспечения бесперебойного питания оборудования; 2.8.8.2. быть обеспечена запасом дизельного топлива с резервированием (не менее двух ёмкостей и независимых путей подвода топлива к ДГУ от каждой ёмкости); 2.8.8.3. иметь возможность выполнения роли основного источника питания. 2.8.8. Емкости с топливом, объемом свыше 1м³, не должны располагаться в одном здании с ЦОД. 2.8.9. Емкости батарей ИБП должно быть достаточно для двукратного переключения на ДГУ с учетом дополнительного запаса 5 минут, но не менее 15 минут 2.8.10. Оборудование Заказчика должно быть обеспечено бесперебойным питанием от двух линий, каждая из которых оснащена выделенным ИБП, рассчитанным на полную мощность подключаемого оборудования 2.8.11. Электроснабжение каждой стойки в машинном зале должно осуществляться по двум независимым линиям, питающимся от разных трансформаторов и независимых групп ИБП 2.9. Здание площадки размещения должно быть оборудование системой центральной вентиляции и кондиционирования, удовлетворяющей следующим требованиям: 2.9.1. Наличие системы прецизионного кондиционирования с уровнем резервирования не ниже N+1 2.9.2. Система кондиционирования должна быть подключена к системе гарантированного электроснабжения, с разделением питающей сети серверного и холодильного оборудования во избежание наведения электрических помех от электромоторов в цепях питания серверов 2.9.3. Система кондиционирования должна обеспечивать поддержание рабочей температуры в диапазоне от 10 до 35 градусов Цельсия и влажности от 20 до 80%, точку росы не более 21 градусов Цельсия, скорость изменения температуры не более 5 градусов Цельсия в час 2.9.4. Система кондиционирования должна обеспечивать работоспособность с резервированием при температуре наружного воздуха до +39 градусов Цельсия 2.9.5. В помещении размещения оборудования должны быть организованы холодный и горячий коридоры. Схема охлаждения оборудования должна гарантировать отсутствие перемешивания воздуха между холодным и горячим коридорами. 2.9.6. исполнитель должен обеспечить защиту объема машинного зала от возможного вредного воздействия компонентов хладоносителей и/или хладагентов (фреоны, гликоли и т.п.) в случае разгерметизации системы кондиционирования 2.9.7. Глубина фальшпола должна быть не менее 1,2 метра для обеспечения защиты активного оборудования машинного зала в случае аварии системы охлаждения 2.9.7. Система кондиционирования должна обеспечивать возможность размещения и эксплуатации стоек с потребляемой мощностью до 10 кВт 2.9.8. При пропадании внешнего питания система кондиционирования должна обеспечивать непрерывную подачу холодного воздуха в машинном зале 2.10. На площадке должна быть организована следующая система отслеживания параметров функционирования технологического оборудования: 2.10.1. Круглосуточный мониторинг систем обеспечения ЦОД (инженерных систем); 2.10.2. Организована и находиться в промышленной эксплуатации автоматизированная системы диспетчеризации и управления для сбора оперативной и статистической информации о работе инженерных систем и технологического оборудования. 2.10.3. Исполнителем должна предоставляться возможность оповещения в случае сбоя в работе инженерных систем ответственных работников Заказчика посредством электронной почты и СМС - Общие требования к организации выделенного канала связи по типу «точка-точка» от ЦОД до серверной Заказчика. - Выделенный канал должен быть организован до стоек с оборудованием заказчика в ЦОД исполнителя и серверной Заказчика - Интерфейс подключения к оборудованию Заказчика Ethernet (RJ45). - Выделенный канал связи по типу «точка-точка» от ЦОД до серверной Заказчика должен обладать следующими характеристиками: - Пропускная способность, не меньше, 50 Мбит - Задержка, не больше, 1 мсек - Джиттер, не больше 1 мсек - Количество не прошедших пакетов, не больше, 0.01% за 24 часа - Доступность - определяется доступностью ЦОД - Общие требования к организации провайдеро независимого канала доступа от оборудования в ЦОД в сеть Интернет. - Исполнитель должен предоставить заказчику блок из 254 провайдеро-независимых адресов (Сеть /24) и автономную систему. - Исполнитель должен обеспечить наличие присутствие не менее 2-х оптических вводов российских операторов связи для организации доступа в сеть Интернет. - Исполнитель должен обеспечить наличие не менее 2-х независимых оптоволоконных каналов связи с московскими коммутационными центрами ММТС 9 и ММТС 10 - Канал доступа в Интернет должен иметь следующие технические характеристики: - Пропускная способность - не меньше, 50 Мбит - Задержка, не больше - 3 мсек - Джиттер - не больше 1 мсек - Количество не прошедших пакетов - не больше, 0.02% за 24 часа - Доступность - определяется доступностью ЦОД - Канал должен быть организован до стоек с оборудованием заказчика в ЦОД Исполнителя - Интерфейс подключения к оборудованию Заказчика Ethernet (RJ45).

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Требования по надежности: - В ЦОДе должны присутствовать: - система кондиционирования и вентиляции (согласно СНиП 2.04.05-86); - система автоматического пожаротушения (согласно ГОСТ 12.1.004-76.ССБТ) - электростатическая защита помещения (обычно полы с антистатическим покрытием согласно ГОСТ 12.4.124-83, СН-2152-80 и СанПиН-2.2.2.542-96) - Должно быть организовано круглосуточное дежурство высококвалифицированных инженеров и администраторов сети, обслуживающих инженерные системы ЦОД - Уровень доступности ЦОД и организованных каналов связи должен быть не менее 99,982% - Требования к конфиденциальности - Конфиденциальность определяется пунктами договора между сторонами.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Требования отсутствуют

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Конфиденциальность определяется пунктами договора между сторонами.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

- Безопасность площадки контроля доступа - На площадке размещения должны присутствовать или быть организованы: - Контрольно-пропускной пункт при входе в дата-центр - Система безопасности и автоматизированного контроля доступа с хранением истории доступа не менее 90 суток - Круглосуточно охраняемые помещения и охраняемую территорию, на которой находится ЦОД и обеспечивающие системы - Система видеонаблюдения внутри, снаружи ЦОД с хранением информации с камер не менее 90 суток с записью по движению - Система разграничения физического доступа в технологические помещения ЦОД на базе идентификации (например, магнитного пропуска) - Инженеры Исполнителя не должны иметь возможности получить доступ к оборудованию Заказчика или СКС внутри ограждения при обслуживании инженерных систем ЦОД - Возможность доступа в ЦОД персонала Заказчика в режиме 24/7/365 - Не менее 4 периметров визуального контроля доступа к оборудованию Заказчика и инженерным системам ЦОД - Не менее 3 периметров контроля доступа к оборудованию Заказчика и инженерным системам ЦОД - Доступ Заказчика далее 1 периметра контроля доступа – только в сопровождении сотрудников ЦОД для всех Заказчиков - В ЦОД должна быть реализована схема зонирования по типам подсистем для исключения или минимизации доступа инженерных служб в помещение размещения оборудования Заказчика. Электрощитовые, кондиционеры, прочие инженерные подсистемы ЦОД должны быть вынесены в отдельные (от машинного зала) помещения ЦОД. Доступ в помещения ЦОД должен обеспечиваться системой контроля и управления доступом с использованием магнитных пропусков и двухфакторной аутентификацией - Для защиты зон, где имеется информация и средства обработки информации, должны использоваться периметры безопасности (барьеры, такие как стены, проходные, оборудованные средствами контроля входа по идентификационным карточкам) Физические барьеры должны по необходимости простираться от пола до потолка, чтобы предотвратить несанкционированный доступ в помещение и загрязнение окружающей среды - В нерабочее время защищенные области должны быть физически недоступны (закрыты на замки) и периодически проверяться охраной - Персоналу, осуществляющему техническое обслуживание сервисов, должен быть предоставлен доступ в защищенные области только в случае необходимости и после получения разрешения - Кабели электропитания и линии связи, идущие к информационным системам, должны быть проведены под землей (по возможности) или защищены надлежащим образом с помощью других средств. - Для защиты сетевых кабелей от их несанкционированного вскрытия для целей перехвата данных и от повреждения необходимо прокладывать эти линии так, чтобы они не проходили через общедоступные места. - Необходимо использовать камеры видеонаблюдения или иные механизмы контроля доступа, чтобы следить за критичными местами. Доступ к сетевым разъемам, расположенным в общедоступных местах, должен быть ограничен. - Доступ к беспроводным точкам доступа, шлюзам, портативным устройствам, сетевому/коммуникационному оборудованию и каналам связи должен быть ограничен - Система пожарной безопасности - Здание площадки размещения должно быть оборудование системой пожарной безопасности, удовлетворяющей следующим требованиям: - Наличие автоматической системы газового пожаротушения со световой и звуковой сигнализацией - Наличие в машинном зале датчиков раннего обнаружения задымления (газоанализаторов); - Выпуск огнетушащего вещества в машинных залах и технологических помещениях (например, помещениях с ИБП) должно осуществляться в трех объемах: - под фальшполом; - в основном объеме; - за фальшпотолком; - Срабатывание системы пожаротушения не должно выводить из строя размещенное и не поврежденное пожаром оборудование. - Система пожаротушения должна обеспечивать возможность тушения любого защищаемого объема два раза подряд без необходимости промежуточного обслуживания и дозаправки. - Должно обеспечиваться присутствие на площадке дежурной смены пожарной бригады из не менее чем двух человек в режиме 24х7х365 с возможностью прибытия к месту возгорания в срок не более 1 (одной) минуты с момента срабатывания в костюмах пожарной защиты, изолирующих противогазах, кислородных баллонах и т.п.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не предъявляются

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

- Стоимость услуги аренды, в соответствии с Приложением №2; - Заполненные формы технических характеристик ЦОД, в соответствии с Приложением №3; - Описательную часть, в части наличия и уровня систем, обеспечивающих непрерывное функционирование оборудования, а также систем безопасности; - Подтверждение согласия/соответствия несогласия/несоответствия требованиям, указанным в Техническом задании, в соответствии с формой в Приложении №4; - Правила пропускного режима на территорию ЦОД; - Стоимость аренды каналов передачи данных в соответствии с Приложением №2 - На момент начала оказания услуг - Заверенная копия сертификата ЦОД Uptime Institute

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Организация размещения серверного оборудования Заказчика в помещении ЦОД уровня Tier 3. - Организация выделенного канала связи от ЦОД до серверной Заказчика - Организация провайдером независимого канала доступа от оборудования в ЦОД в сеть Интернет

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Условия сдачи и приемки услуг определяются Договором. Условия оплаты определяются Договором

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | LED | Light-Emitting Diode (cветоизлучающий диод). |
|  | АВР | Автоматический ввод резерва |
|  | ИБП | Источник бесперебойного питания |
|  | ДГУ | Дизельная генераторная установка |
|  | СМС | Служба мгновенных сообщений |
|  | ЦОД | Центр Обработки Данных |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Список оборудования, размещаемого в ЦОД |  |
| 2 | Коммерческое предложение на услуги |  |
| 3 | Описание технических характеристик ЦОД |  |

# Приложение №1 к техническому заданию

# Список оборудования, размещаемого в ЦОД

| Производитель | Part № по каталогу производителя | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| IBM (Lenovo) | 5463C2G | x3550 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack 1U | 3 |
| IBM (Lenovo) | 6099S2C | IBM Storwize V3700 2.5-inch Storage Controller Unit 2U | 1 |
| Cisco | ASR1001 | Cisco ASR1001 System Crypto 4 built-in GE Dual P/S 1U | 1 |
| Cisco | ASA5515-SSD120-K8 | NGFW ASA 5515-X with SW 6GE Data 1GE Mgmt AC DES 120G SSD 1U | 2 |
| Cisco | WS-C4500X-16SFP+ | Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP Base Front-to-Back No P/S 1U | 2 |
|  |  | ИТОГО: | 9 |

# Приложение №2 к техническому заданию

# Коммерческое предложение на услуги

Таблица 1. Разовые платежи

| № п/п | Описание* | Цена за шт., с НДС, руб. | Количество | Стоимость всего, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |
| 1 | Подготовка серверной стойки Исполнителя: подведение кабелей питания и сетевых кабелей), установка блоков распределения питания, подключение к электроснабжению, установка системы контроля и управления доступом, установка заглушек на свободные юниты при необходимости. |  | 1 |  |
| 2 | Организация канала связи по типу точка-точка между ЦОД Исполнителя и ЦОД Заказчика, находящегося по адресу Москва, ул. Большая Татарская, д.9, пропускной способности не менее 50Мбит/с |  | 1 |  |
| 3 | Организация провайдеро независимого канала доступа от оборудования в ЦОД в сеть Интернет пропускной способности не менее 50Мбит/с |  | 1 |  |
| Итого по разовым платежам: |  |  |  |  |

Таблица 2. Ежемесячные платежи

| № п/п | Описание* | Цена за шт., с НДС, руб. | Количество | Стоимость всего, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда стойко-места и серверной стойки Исполнителя |  | 1 |  |
| 6 | Обеспечение канала свзяи точка-точка между ЦОД Компрессор и ЦОД Заказчика, находящегося по адресу: ул. Большая Татарская, д.9 |  | 1 |  |
| 7 | Предоставление доступа системы Заказчика в сеть Интернет на скорости не менее 50 Мбит/с |  | 1 |  |
| Итого ежемесячно: |  |  |  |  |

# Итого стоимость услуг по договору на 36 месяцев составляет ________________ руб. ___ коп. включая НДС __% ____________ руб. ___коп.

# *Если описание услуг по мнению Исполнителя не является исчерпывающим, Исполнитель может расширить список и описание.

# Приложение №3 к техническому заданию

# Таблица технических характеристик ЦОД

| № | Основные контролируемые технические параметры (ОТП) |
| --- | --- |
| 1 | Температура воздуха на входе в стойку со стороны холодного коридора по центру стойки на высоте 1,5 метра от уровня фальшпола - 22+-2 градуса Цельсия |
| 2 | Влажность воздуха на входе в стойку … - 50+-10 процентов |
| 3 | Наличие чистого электропитания по крайней мере по одному вводу в каждой ИТ-стойке |
| 4 | Полная работоспособность систем: видеонаблюдения, пожаротушения, контроля и управления доступом, мониторинга и управления инженерными системами |

| Показатель | Кол-во, всего | Кол-во, резерв | Схема резервирования | Возможность электрической изоляции основного или резервного без влияния на ОТП (по каждому пункту, 1-2-3-4, да/нет) | Возможность физической изоляции основных или резервных без влияния на ОТП(по каждому пункту, 1-2-3-4, да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрический ввод | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Панель РП (ВРУ) | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Распред линии до трансформаторов | 8 | 4 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Трансформаторы | 8 | 4 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Распред линии от трансформаторов до АВР ДГУ | 8 | 4 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| АВР ДГУ | 8 | 4 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| ДГУ | 7 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Распред устройства ДЭС | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Щит собственных нужд ДЭС | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Топливные баки ДЭС с обвязкой (насосы, клапаны) | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Трубопроводы системы топливоснабжения | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Информационная шина ДЭС | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Распред линии от РП ДЭС до АВР ДГУ | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| ГРЩ | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Респред линии от ГРЩ до ИБП | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| ИБП машинных залов | 32 | 16 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Распред щиты БП | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Распределительные и групповые линии от РЩ БП до потребителей | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Чиллер | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Линии питания чиллеров | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Сухая градирня | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Линии питания сухих градирен | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Насосы внутреннего контура охлаждения | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Линии питания насосов внутреннего контура охлаждения | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Насосы внешнего контура охлаждения | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Линии питания насосов внешнего контура охлаждения | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Шкафные кондиционеры машзалов | 64 | 16 | N+4 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Линии питания шкафных кондиционеров машзалов | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Машины системы охлаждения ИБП | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Трубопроводы внутреннего контура охлаждения | 2 | 1 | 2х Ring | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Трубопроводы внешнего контура охлаждения | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Теплообменные аппараты | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Накопительные баки охлажденного теплоносителя | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |

| Показатель | Возможность |
| --- | --- |
| Наличие АВР по высокой стороне | ДА |
| Возможность переключения на питание от ДГУ без влияния на ОТП (по каждому пункту, 1-2-3-4, да/нет) | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Наличие бесперебойного питания основных чиллеров (либо наличие накопительного бака охлажденного теплоносителя) | ДА (Накопитель) |
| Наличие бесперебойного питания основных фанкойлов и насосов системы холодоснабжения | ДА |
| Запас топлива при полной мощности ЦОД (без учета резерва) не менее 24 часов | ДА |
| Возможность физической изоляции любого элемента запорной арматуры внутреннего и внешнего контуров системы холодоснабжения | ДА |
| Авария на системе пожаротушения (в т.ч. полное выключение системы пожаротушения) не влияет на ОТП (по каждому пункту, 1-2-3-4, да/нет) | ДА-ДА-ДА-ДА |

| Показатель | Возможность |
| --- | --- |
| Круглосуточная доступность ЦОД для прохода и завоза/вывоза оборудования. | ДА |
| Аварийные возможности ввоза/вывоза оборудования в ЦОД в случае: блокировки въездных ворот, разгрузочно-погрузочной зоны, поломки лифта. | ДА |
| Выгрузка оборудования из машины (или с погрузчика) производится на уровень фальшпола машинных залов первого этажа и/ или уровень пола лифта. Лифт прибывает на уровень фальшпола машинных залов этажей. Нет необходимости наклонять оборудование или перемещать по наклонному пандусу. | ДА |
| Подвод электричества к стойкам осуществляется кабелем и розеткой с учётом индивидуальных требований заказчика. | ДА |
| Оборудование технологического кондиционирования машинных залов, оборудование электрощитов и ИБП находятся в отдельных от машинных залов помещениях. | ДА |
| Доступ во всех помещения ЦОД контролируется СКУД, разделенной на зоны доступа, согласно должностных обязанностей сотрудников ЦОД. | ДА |
| В помещениях ЦОД работает "гостевой" Wi-Fi доступ в интернет. | ДА |
| В ЦОД имеется комната с временными местами для работы персонала заказчика к которым могут быть скоммутированы UTP соединения от стоек заказчика. | ДА |
| В ЦОД круглосуточно находятся дежурные смены: охраны, инженеров АХС (по инженерным системам), дежурных инженеров ЦОД (поддержка ИТ, "remote hands", обеспечение доступа заказчиков), пожарного поста. Каждая смена состоит из, как минимум, двух человек круглосуточно. | ДА |
| Система видеонаблюдения ведёт запись по всему зданию ЦОД и в машинных залах. Видеозаписи хранятся 30 дней и доступны по запросу. | ДА |
| Система мониторинга инженерных систем регистрирует историю всех основных параметров, в том числе: температуру холодного коридора, влажность, напряжение итп. История изменения параметров доступна в случае спорных ситуаций. | ДА |
| В здании ЦОД доступно помещение для приёма пищи, имеется доступ к чаю, кофе, вендинг-автомату с продуктами. | ДА |
| Доступ представителей заказчика в ЦОД осуществляется только по заявкам (письменным, e-mail) с уведомлением ответственных лиц заказчика. | ДА |
| Доступ в машинные залы представителей заказчика осуществляется только в сопровождении дежурных инженеров ЦОД. | ДА |
| Возможность тестирования оборудования до перемещения в машинный зал в непосредственной близости от машинного зала, наличие в непосредственной близости от машинного зала промышленных разъемов питания типа IEC309 1ф и 3ф. | ДА |