## клас
| Спецификация. Поставка арматуры специальной до DN 150 для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС. | [27 empty] | Приложение № 1.1 к договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 2.СИО.211885581 | 4SH32S03 | Клапан запорный | По типу НГ26526-050М-19 | 3cIIIв | Оборудование | 50 | 4 | 250 | конденсат |  | 20 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.04264.6.0.16 (п.-1) | 43539с/о | 97 | Б-806537 (43540с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 230 мм, максимальная высота от оси верхнего патрубка 230 мм, смещение патрубков 70 мм | 2016-08-31 | БКП 1/2
2 | 2.СИО.211885582 | 4SH31S04 | Клапан запорный | По типу НГ26526-050М-19 | 3cIIIв | Оборудование | 50 | 4 | 250 | конденсат |  | 20 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.04264.6.0.16 (п.-1) | 43539с/о | 97 | Б-806537 (43540с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 230 мм, максимальная высота от оси верхнего патрубка 230 мм, смещение патрубков 70 мм | 2016-08-31 | БКП 1/2
3 | 2.СИО.211885584 | 4RL61S88 | Клапан запорный | По типу ЗЗТ26371-010-28 | 3CIIIа | Оборудование | 10 | 12 | 250 | газ, воздух |  | 4.1 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ3742-038-71430388-2011 | R4.04263.6.0.16 (п.-1) | 43493с/о | 50 | Б-806531 (43494с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 130 мм, строительная высота 280 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
4 | 2.СИО.211885585 | 4RL62S89 | Клапан запорный | По типу ЗЗТ26371-010-28 | 3CIIIа | Оборудование | 10 | 12 | 250 | газ, воздух |  | 4.1 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ3742-038-71430388-2011 | R4.04263.6.0.16 (п.-33) | 43493с/о | 50 | Б-806531 (43494с/о) | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 130 мм, строительная высота 280 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
5 | 2.СИО.211885586 | 4RL62S88 | Клапан запорный | По типу ЗЗТ26371-010-28 | 3CIIIа | Оборудование | 10 | 12 | 250 | газ, воздух |  | 4.1 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ3742-038-71430388-2011 | R4.04263.6.0.16 (п.-33) | 43493с/о | 50 | Б-806531 (43494с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 130 мм, строительная высота 280 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
6 | 2.СИО.211885593 | 4RM40S97 | Клапан запорный | По типу ЗТ 26363-025-08 | 3cIIIв | Оборудование | 25 | 4 | 250 | конденсат |  | 9 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ26-07-612-2002 | смета не выпущена | 43511с/о | 20 | Б-806541 (43512с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 160 мм, строительная высота 189 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
7 | 2.СИО.211885594 | 4RM50S93 | Клапан запорный | По типу ЗТ 26363-025-08 | 3cIIIв | Оборудование | 25 | 4 | 250 | конденсат |  | 9 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ26-07-612-2002 | смета не выпущена | 43511с/о | 20 | Б-806541 (43512с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 160 мм, строительная высота 189 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
8 | 2.СИО.211885595 | 4RM61S99 | Клапан запорный | По типу ЗТ 26363-025-08 | 3cIIIв | Оборудование | 25 | 4 | 250 | конденсат |  | 9 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ26-07-612-2002 | смета не выпущена | 43511с/о | 20 | Б-806541 (43512с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 160 мм, строительная высота 189 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
9 | 2.СИО.211885596 | 4RM62S93 | Клапан запорный | По типу ЗТ 26363-025-08 | 3cIIIв | Оборудование | 25 | 4 | 250 | конденсат |  | 9 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ26-07-612-2002 | смета не выпущена | 43511с/о | 20 | Б-806541 (43512с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 160 мм, строительная высота 189 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
10 | 2.СИО.211885605 | 4RL61S89 | Клапан запорный | По типу ЗЗТ26371-010-28 | 3CIIIа | Оборудование | 10 | 12 | 250 | газ, воздух |  | 4.1 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ3742-038-71430388-2011 | R4.04263.6.0.16 (п.-1) | 43493с/о | 50 | Б-806531 (43494с/о) | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 130 мм, строительная высота 280 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
11 | 2.СИО.211885588 | 4UA30S02 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26526-080МАЭ-24 | 3CIIIв | Оборудование | 80 | 2,5 | 250 | обессоленная вода |  | 124 | встроенный электропривод | По типу 2-ПБ-04 | 1,7 | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.00234.3.0.16 (п.-1) | R4.00234.1.0.12 | - | R4.00234.2.0.12 | С/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/2
12 | 2.СИО.211885603 | 4RL42S83 | Клапан сильфонный запорный | По типу ЗЗТ26371-010-28 | 3CIIIа | Оборудование | 10 | 12 | 250 | вода |  | 2.8 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00834.3.0.16 | R4.00834.1.0.12 изм. 1 | - | R4.00834.8.0.12 изм. 2 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | l=130 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
13 | 2.СИО.211885609 | 4RL41S83 | Клапан сильфонный запорный | По типу ЗЗТ26371-010-28 | 3CIIIа | Оборудование | 10 | 12 | 250 | вода |  | 2.8 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00834.3.0.16 | R4.00834.1.0.12 изм. 1 | - | R4.00834.8.0.12 изм. 2 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | l=130 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
14 | 2.СИО.211885931 | 4TX41S81 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26524-020АЭ-35 | 2BIIа | Оборудование | 20 | 8,6 | 300 | питательная вода |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | R4.00107.3.1.16 (п.-1) | R4.00107.1.0.11 | - | R4.00107.8.1.11 | B/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
15 | 2.СИО.211885932 | 4TX41S92 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26524-020АЭ-35 | 2BIIа | Оборудование | 20 | 8,6 | 300 | питательная вода |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | R4.00107.3.1.16 (п.-3) | R4.00107.1.0.11 | - | R4.00107.8.1.11 | C/3 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
16 | 2.СИО.211885933 | 4TX41S82 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26524-020АЭ-35 | 2BIIа | Оборудование | 20 | 8,6 | 300 | питательная вода |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | R4.00107.3.1.16 (п.-3) | R4.00107.1.0.11 | - | R4.00107.8.1.11 | C/3 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
17 | 2.СИО.211885934 | 4TX42S81 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26524-020АЭ-35 | 2BIIа | Оборудование | 20 | 8,6 | 300 | питательная вода |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | R4.00107.3.1.16 (п.-1) | R4.00107.1.0.11 | - | R4.00107.8.1.11 | B/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
18 | 2.СИО.211885937 | 4YD11S01 | Клапан запорный сильфонный | По типу А10 123-0200-15-03 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 28.7 | встроенный электропривод | По типу 2-ОМ-27 | 0,025 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-52/08 | R4.00635.3.0.16 (п.-36) | R4.00635.1.0.11 | - | R4.00635.8.0.11 изм. 1 | B/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
19 | 2.СИО.211885938 | 4TX22S04 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26370-15-14 | 2BIIIа | Оборудование | 15 | 14 | 335 | обессоленная вода |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00104.3.0.16 (п.-19) | R4.00104.1.0.11 | - | R4.00104.8.0.11 изм. 1 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
20 | 2.СИО.211885939 | 4RY30S25 | Клапан запорный сильфонный | По типу А10823-0110-10-01 | 2BIIа | Оборудование | 10 | 11 | 300 | продувочная вода II контура |  | 29.7 | встроенный электропривод | По типу МоАОС 30-25 | 0,12 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-52/08 | R4.00127.3.0.16 | R4.00127.1.0.11 | - | R4.00127.8.0.11 изм. 1 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
21 | 2.СИО.211885942 | 4TP65S01 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-14 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 14 | 335 | азот |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-56) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
22 | 2.СИО.211885943 | 4TP31S02 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-025-07 | 2BIIа | Оборудование | 25 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 11.6 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-91) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | B/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
23 | 2.СИО.211885944 | 4TP25S05 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-07 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-3) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
24 | 2.СИО.211885945 | 4TP31S04 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-07 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-3) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
25 | 2.СИО.211885946 | 4TP25S03 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-07 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-3) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
26 | 2.СИО.211885947 | 4TP33S03 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-07 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-3) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
27 | 2.СИО.211885948 | 4TS10S27 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26526-050М-08 | 3CIIIв | Оборудование | 50 | 2,5 | 250 | парогазовая смесь |  | 60.5 | встроенный электропривод | По типу 2-ПА-02 | 0,18 | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.00627.3.0.16 | R4.00627.1.0.11 | - | R4.00627.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
28 | 2.СИО.211885949 | 4TS10S26 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26526-050М-08 | 3CIIIв | Оборудование | 50 | 2,5 | 250 | парогазовая смесь |  | 60.5 | встроенный электропривод | По типу 2-ПА-02 | 0,18 | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.00627.3.0.16 | R4.00627.1.0.11 | - | R4.00627.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
29 | 2.СИО.211885950 | 4TQ32S28 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26370-015-14 | 2BIIIа | Оборудование | 15 | 14 | 335 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00571.3.0.16 | R4.00571.1.0.11 | - | R4.00571.8.0.11 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
30 | 2.СИО.211885951 | 4TQ22S28 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26370-015-14 | 2BIIIа | Оборудование | 15 | 14 | 335 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00571.3.0.16 | R4.00571.1.0.11 | - | R4.00571.8.0.11 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
31 | 2.СИО.211885952 | 4TQ22S29 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26370-015-14 | 2BIIIа | Оборудование | 15 | 14 | 335 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00571.3.0.16 | R4.00571.1.0.11 | - | R4.00571.8.0.11 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
32 | 2.СИО.211885954 | 4UE10S07 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26370-032 | 3CIIIа | Оборудование | 32 | 20 | 300 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 15.8 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00103.3.0.16 | R4.00103.1.0.11 изм. 1 | - | R4.00103.8.0.11 изм. 2 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
33 | 2.СИО.211885961 | 4TP34S03 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-07 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-3) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
34 | 2.СИО.211885962 | 4TP33S04 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-07 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-3) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
35 | 2.СИО.211885963 | 4TP25S06 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-07 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-3) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
36 | 2.СИО.211885964 | 4TY18S01 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-025-07 | 2BIIа | Оборудование | 25 | 18 | 350 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 11.6 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00635.3.0.16 (п.-122) | R4.00635.1.0.11 | - | R4.00635.8.0.11 изм. 1 | B/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
37 | 2.СИО.211885966 | 4TX43S92 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26524-020АЭ-35 | 2BIIа | Оборудование | 20 | 8,6 | 300 | питательная вода |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | R4.00107.3.1.16 (п.-3) | R4.00107.1.0.11 | - | R4.00107.8.1.11 | C/3 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
38 | 2.СИО.211885967 | 4TX41S91 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26524-020АЭ-35 | 2BIIа | Оборудование | 20 | 8,6 | 300 | питательная вода |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | R4.00107.3.1.16 (п.-1) | R4.00107.1.0.11 | - | R4.00107.8.1.11 | B/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
39 | 2.СИО.211885969 | 4TP25S04 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-07 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-3) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
40 | 2.СИО.211885970 | 4TY20S05 | Клапан запорный сильфонный | По типу А10 823-0200-10-05 | 2BIIа | Оборудование | 10 | 20 | 300 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 28.7 | встроенный электропривод | По типу 2-ОМ-27 | 0,09 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-52/08 | R4.00635.3.0.16 (п.-81) | R4.00635.1.0.11 | - | R4.00635.8.0.11 изм. 1 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
41 | 2.СИО.211885973 | 4TX44S91 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26524-020АЭ-35 | 2BIIа | Оборудование | 20 | 8,6 | 300 | питательная вода |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | R4.00107.3.1.16 (п.-1) | R4.00107.1.0.11 | - | R4.00107.8.1.11 | B/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
42 | 2.СИО.211885974 | 4TX43S91 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26524-020АЭ-35 | 2BIIа | Оборудование | 20 | 8,6 | 300 | питательная вода |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | R4.00107.3.1.16 (п.-1) | R4.00107.1.0.11 | - | R4.00107.8.1.11 | B/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
43 | 2.СИО.211885977 | 4TP34S04 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-07 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-3) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
44 | 2.СИО.211885978 | 4TP32S04 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-07 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-3) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
45 | 2.СИО.211885979 | 4TP31S03 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-07 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-3) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
46 | 2.СИО.211885984 | 4TQ12S29 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26370-015-14 | 2BIIIа | Оборудование | 15 | 14 | 335 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00571.3.0.16 | R4.00571.1.0.11 | - | R4.00571.8.0.11 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
47 | 2.СИО.211885985 | 4TQ12S28 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26370-015-14 | 2BIIIа | Оборудование | 15 | 14 | 335 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00571.3.0.16 | R4.00571.1.0.11 | - | R4.00571.8.0.11 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
48 | 2.СИО.211885986 | 4TX21S04 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26370-15-14 | 2BIIIа | Оборудование | 15 | 14 | 335 | обессоленная вода |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00104.3.0.16 (п.-19) | R4.00104.1.0.11 | - | R4.00104.8.0.11 изм. 1 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
49 | 2.СИО.211885987 | 4TQ32S29 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26370-015-14 | 2BIIIа | Оборудование | 15 | 14 | 335 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00571.3.0.16 | R4.00571.1.0.11 | - | R4.00571.8.0.11 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
50 | 2.СИО.211885989 | 4RY10S22 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ26526-080МАЭ-32 | 3CIIIв | Оборудование | 80 | 2,5 | 250 | вода |  | 124 | встроенный электропривод | По типу 2-ПБ-04 | 1,7 | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.00118.3.0.16 (п.-181) | R4.00118.1.0.11 | - | R4.00118.8.0.11 изм. 1 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
51 | 2.СИО.211885991 | 4TP32S03 | Клапан запорный сильфонный | По типу ЗЗТ26371-015-07 | 2BIIа | Оборудование | 15 | 18 | 350 | теплоноситель I контура |  | 4.1 | маховик |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-038-71430388-2011 | R4.00580.3.0.16 (п.-3) | R4.00580.1.0.11 | - | R4.00580.8.0.11 изм. 1 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-08-31 | БКП 1/1
52 | 2.СИО.211885560 | 4QG23S07 | Клапан обратный | По типу А30127-0110-25 | 3CIIIа | Оборудование | 25 | 11 | 300 | воздух |  | 5.7 |  |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-12/08 | 44133с/о (10094-26-02-СМ3.2.13-И1) | 10094-26-00-ТМ13 (43227с/о | 7 | 10094-26-02-ТМ13.С (43229с/о | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизельгенераторные, насосные станции системы ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС). |  | Применена для трубопровода 4 класса | 2016-08-31 | БКП 1/5
53 | 2.СИО.211885561 | 4QG33S07 | Клапан обратный | По типу А30127-0110-25 | 3CIIIа | Оборудование | 25 | 11 | 300 | воздух |  | 5.7 |  |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-12/08 | 44133с/о (10094-26-02-СМ3.2.13-И1) | 10094-26-00-ТМ13 (43227с/о | 7 | 10094-26-02-ТМ13.С (43229с/о | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизельгенераторные, насосные станции системы ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС). |  | Применена для трубопровода 4 класса | 2016-08-31 | БКП 1/5
54 | 2.СИО.211885564 | 4QG13S05 | Клапан обратный | По типу А30127-0110-25 | 3CIIIа | Оборудование | 25 | 11 | 300 | воздух |  | 5.7 |  |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-12/08 | 44132с/о (10094-26-01-СМ3.2.13-И1) | 10094-26-00-ТМ13 (43227с/о | 7 | 10094-26-01-ТМ13.С (43228с/о | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизельгенераторные, насосные станции системы ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС). |  | Применена для трубопровода 4 класса | 2016-08-31 | БКП 1/5
55 | 2.СИО.211885565 | 4QG23S05 | Клапан обратный | По типу А30127-0110-25 | 3CIIIа | Оборудование | 25 | 11 | 300 | воздух |  | 5.7 |  |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-12/08 | 44133с/о (10094-26-02-СМ3.2.13-И1) | 10094-26-00-ТМ13 (43227с/о | 7 | 10094-26-02-ТМ13.С (43229с/о | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизельгенераторные, насосные станции системы ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС). |  | Применена для трубопровода 4 класса | 2016-08-31 | БКП 1/5
56 | 2.СИО.211885566 | 4QG33S05 | Клапан обратный | По типу А30127-0110-25 | 3CIIIа | Оборудование | 25 | 11 | 300 | воздух |  | 5.7 |  |  |  | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-12/08 | 44133с/о (10094-26-02-СМ3.2.13-И1) | 10094-26-00-ТМ13 (43227с/о | 7 | 10094-26-02-ТМ13.С (43229с/о | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизельгенераторные, насосные станции системы ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС). |  | Применена для трубопровода 4 класса | 2016-08-31 | БКП 1/5
[25 empty] | 56 |  |  | 0 | 0
Примечание: 1. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками 2. По техническим характеристикам трубопроводной арматуры допускается процентное отклонение от требуемого значения массы на ±10% и процентное отклонение от требуемого значения мощности встроенного электропривода арматуры на -10%.
|  | От Покупателя | [26 empty] | От Поставщика