## клас
| Спецификация. Поставка арматуры специальной до DN 150 для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС. | [27 empty] | Приложение № 1.2 к договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 2.СИО.211885576 | 4RB61S90 | Клапан запорный | По типу ЗТ26364-032-08 | 3CIIIв | Материалы | 32 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ26-07-612-2002 | R4.04296.6.0.12 | Б-806546СБ (43541с/о) | 6 | Б-806546 (43542с/о) | 3/- | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина не более 180 мм, Строительная высота не более 244 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
2 | 2.СИО.211885577 | 4RB61S91 | Клапан запорный | По типу ЗТ26364-032-08 | 3CIIIв | Материалы | 32 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ26-07-612-2002 | R4.04296.6.0.12 | Б-806546СБ (43541с/о) | 6 | Б-806546 (43542с/о) | 3/- | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина не более 180 мм, Строительная высота не более 244 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
3 | 2.СИО.211885578 | 4RB62S91 | Клапан запорный | По типу ЗТ26364-032-08 | 3CIIIв | Материалы | 32 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ26-07-612-2002 | R4.04296.6.0.12 | Б-806546СБ (43541с/о) | 6 | Б-806546 (43542с/о) | 3/- | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина не более 180 мм, Строительная высота не более 244 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
4 | 2.СИО.211885591 | 4RB62S90 | Клапан запорный | По типу ЗТ26364-032-08 | 3CIIIв | Материалы | 32 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ26-07-612-2002 | R4.04296.6.0.16 | Б-806546СБ (43541с/о) | 6 | Б-806546 (43542с/о) | 3/- | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина не более 180 мм, Строительная высота не более 244 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
5 | 2.СИО.211885607 | 4RB61S92 | Клапан запорный | По типу ЗТ26364-032-08 | 3CIIIв | Материалы | 32 | 2,5 | 250 | конденсат |  | 13 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ26-07-612-2002 | R4.04296.6.0.12 | Б-806546СБ (43541с/о) | 6 | Б-806546 (43542с/о) | 3/- | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина не более 180 мм, Строительная высота не более 244 мм, соосная | 2016-08-31 | БКП 1/2
6 | 2.СИО.211885583 | 4SE91S20 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26526-050М-27 | 3СIIIв | Материалы | 50 | 2,5 | 250 | масло |  | 20 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.04295.6.0.12 | Б-806513СБ (43399с/о) | 174 | Б-806513 (43400с/о) | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Работа на масле. Стрительная длина 230 мм, строительная высота 230 мм, смещение патрубков 70 мм. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-08-31 | БКП 1/2
7 | 2.СИО.211885592 | 4SF72S02 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26526-050М-27 | 3CIIIв | Материалы | 50 | 2,5 | 250 | паровоздушная смесь |  | 20 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | смета не выпущена | Б-806522СБ (43487с/о) | 101 | Б-806522 (43488с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина 230 мм,высота от оси верхнего патрубка 230, несоосность 70 мм Ремонтная документация в наличии и соответствует ГОСТ 2.602. | 2016-08-31 | БКП 1/2
8 | 2.СИО.211885604 | 4SE91S14 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26526-050М-27 | 3СIIIв | Материалы | 50 | 2,5 | 250 | масло |  | 20 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.04295.6.0.12 | Б-806513СБ (43399с/о) | 174 | Б-806513 (43400с/о) | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Работа на масле. Строительная длина 230 мм, строительная высота 230 мм, смещение патрубков 70 мм. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-08-31 | БКП 1/2
9 | 2.СИО.211885608 | 4SF71S02 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26526-050М-27 | 3CIIIв | Материалы | 50 | 2,5 | 250 | паровоздушная смесь |  | 20 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | смета не выпущена | Б-806522СБ (43487с/о) | 101 | Б-806522 (43488с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина 230 мм,высота от оси верхнего патрубка 230, несоосность 70 мм Ремонтная документация в наличии и соответствует ГОСТ 2.602. | 2016-08-31 | БКП 1/2
10 | 2.СИО.211885610 | 4SE91S21 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26526-050М-27 | 3СIIIв | Материалы | 50 | 2,5 | 250 | масло |  | 20 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.04295.6.0.12 | Б-806513СБ (43399с/о) | 174 | Б-806513 (43400с/о) | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Работа на масле. Стрительная длина 230 мм, строительная высота 230 мм, смещение патрубков 70 мм. Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Изм 2 | 2016-08-31 | БКП 1/2
[25 empty] | 10 |  |  | 0 | 0
Примечание: 1. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками 2. По техническим характеристикам трубопроводной арматуры допускается процентное отклонение от требуемого значения массы на ±10% и процентное отклонение от требуемого значения мощности встроенного электропривода арматуры на -10%.
|  | От Покупателя | [26 empty] | От Поставщика