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Техническое задание.
Работы по заключению экспертизы промышленной безопасности
строительных конструкций здания литейного цеха корпуса 15.

1. Общестроительные работы.
	Место проведения
работ
	Виды работ
	Количество

	1.Кровля в осях А-Н/1-3
	-укладка раствора по верхней поверхности парапета толщиной 20 мм (ширина парапета 360 мм)
-устройство сливов оцинкованных по поверхности парапета
	32,4 м2

	2.Кровля по оси Н в осях 2-3
	 -разборка кирпичной кладки парапета
 - кирпичная кладка парапета 

	0,72 м3

	3.Парапет по оси Н на пересечению с осью 3
	-разборка кирпичной кладки парапета
 - кирпичная кладка парапета 

	1,5 м3

	4. Плита покрытия в осях КН 20-21 
1-я от оси Н

Плита покрытия в осях ТК 20-21 
6-я от оси Г

Плита покрытия в осях ГК 20-21 
1-я от оси К

Монолитные плиты покрытия 2-го этажа в осях А-Б /1-2

Конструкции покрытия 2-го этажа в осях АБ /2-3

Конструкции покрытия 2-го этажа в осях БВ /1-2

Конструкции покрытия 2-го этажа в осях ДЖ /1-2

Конструкции покрытия 2-го этажа в осях ЛМ /2-3

Конструкции перекрытия 1-го этажа в осях АБ /2-3
                 
	- очистить от высолов
-снятие старого покрытия


- очистить от высолов
-снятие старого покрытия


- очистить от высолов
-снятие старого покрытия


- очистить от высолов
-снятие старого покрытия


- очистить от высолов
-снятие старого покрытия

- очистить от высолов
-снятие старого покрытия

- очистить от высолов
-снятие старого покрытия

- очистить от высолов
-снятие старого покрытия

- очистить от высолов
-снятие старого покрытия
	
0,9м2


0,5м2



0,5м2



2,4м2


0,6м2


5,8м2


3,9м2


0,1м2


0,5м2

ВСЕГО 15,2 м2


	5. Конструкция покрытия 2-го этажа в осях В-Д/2-3


Конструкция покрытия 2-го этажа в осях И/1-2


Конструкция перекрытия 1-го этажа в осях 
Д-Е/2-3
	-сбивка штукатурки
-штукатурка поверхности потолка


-сбивка штукатурки
-штукатурка поверхности потолка


-сбивка штукатурки
-штукатурка поверхности потолка
	0,07м2




0,9м2


0,6м2


ВСЕГО 1,57 м2


	6. Конструкция покрытия 2-го этажа в осях Б-Д/1-2

Конструкция покрытия 2-го этажа в осях В-Д/2-3

Конструкция покрытия 2-го этажа в осях Г-К/20-21
	-очистка поверхности потолка от существующей побелки

-очистка поверхности потолка от существующей побелки

-очистка поверхности потолка от существующей побелки
	
1,5м2

0,7м2


2,6м2

 ВСЕГО 4,8 м2


	7. Конструкция покрытия 2-го этажа в осях А-Н/1-3 (помещения №10)

7.1. Конструкция покрытия 2-го этажа в осях АН/1-3 (помещения № 6, 7, 8, 9,11)
	-грунтовка поверхности потолка
-окраска поверхности потолка


-устройство потолка типа Армстронг
	11,2 м2



16,4+44,7+24,4
+45,4+29,2+68,46 = 228,56 м2.

	8. Плита покрытия в осях Г-К/20-21
1-е,2-е,6-е от оси К
	-заделка швов между плитами покрытия расширяющимся безусадочным раствором
	
20 м.п.

	9. Монолитные плиты перекрытия подвала в осях  Б-В/1-3



Монолитные плиты перекрытия подвала в осях Д-Е/1-3



Монолитне плиты перекрытия в осях А-Г/8-9

	-сбивка бетона
-очистка арматуры от ржавчины
-промывка водой под давлением
-нанесение слоя фракционной смеси
-торкретирование

-сбивка бетона
-очистка арматуры от ржавчины
-промывка водой под давлением
-нанесение слоя фракционной смеси
-торкретирование

-сбивка бетона
-очистка арматуры от ржавчины
-промывка водой под давлением
-нанесение слоя фракционной смеси
-торкретирование
	
3,5 м2




2,7 м2





4,5м2




ВСЕГО 10,7 м2

	10.Балка покрытия в осях А-Г/8-9
	-очистка от ржавчины арматуры
-покрытие арматуры антикоррозийным составом
-заделка скола бетона полимерцементным раствором
	
2 м2

	11. Внутренние стены:
По оси 3 в осях А-Д


В осях5-6, 13-4, 19-20



По оси К в осях 6-9,10-12, 13-15, 15-17 ( на высоте +8,0м)



По оси Г в осях 4-9,10-12, 13-14, 17-18 (на высоте +8м)


По оси А в осях 8-9, 9-10, 14-15, 16-17



По оси Н в осях 20-21
	-очистка от старой штукатурки
-грунтовка
-штукатурка слоем до 30 мм

-очистка от старой штукатурки
-грунтовка
-штукатурка слоем до 30 мм

-очистка от старой штукатурки
-грунтовка
-штукатурка слоем до 30 мм
-установка лесов 64м2

-очистка от старой штукатурки
-грунтовка
-штукатурка слоем до 30 мм
-установка лесов 64м2

-очистка от старой штукатурки
-грунтовка
-штукатурка слоем до 30 мм
-установка лесов 64м2

-очистка от старой штукатурки
-грунтовка
-штукатурка слоем до 30 мм
-установка лесов 64м2


	
5,5м2


4,5м2



14,5м2




12,5м2




13,5м2




4,5м2



ВСЕГО 55 м2


	12. Фасад по оси А в осях 14-15, 18-19 
По оси Н в осях 19-20

По оси Н в осях 20-21
	-расчистка кирпичной кладки стен
-штукатурка с добавлением камня


-расчистка кирпичной кладки стен
-штукатурка с добавлением камня

	0,9 м2 (глубиной 30 мм)

0,2 м2 (глубиной 40мм)

	13. Конструкция перекрытия 1-го этажа в осях Д-Е/1-2
	- очистка перекрытия от старого слоя краски
	
10,5 м2

	14. Фасад 
по оси А в осях 1-3



По оси А в осях 3-6

По оси А в осях 6-9

По оси А в осях 9-11
По оси А в осях 11-13

По оси А в осях 13-15

По оси А в осях 17-20

По оси Н в осях 1-3

По оси Н в осях 3-6

По оси Н в осях 6-10

По оси Н в осях 11-13

По оси Н в осях 14-17

По оси Н в осях 17-21

По оси 1 в осях А-Б

По оси 1 в осях Б-В

По оси 1 в осях Д-Е

По оси 1 в осях Е-НС

По оси 1 в осях И-М

По оси 1 в осях М-Н
	-счистка с поверхности стен слоя штукатурки
-грунтовка кирпичных стен
-штукатурка стен слоем до 30мм
-установка лесов
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1,7м2



8,6м2

18м2

0,9м2
11,3м2

9,5м2

40,2м2

4м2

7,8м2

16,5м2

4,6м2

4,8 м2

13,6м2

2,6м2

0,6м2

2,4м2

0,3м2

0,5м2

3,1м2

ВСЕГО 67,7 м2

	15. Внутренняя стена по оси 1/Б-М, 2/А-Б, Н/2-3, Г/8-9, Г/10-12, Г/12-13, К/10-11
	-очистка от старого слоя штукатурки
-грунтовка стен
-штукатурка по кирпичу слоем до 30 мм
	6,5+4,5+1,5+8+2= 22,5 м2

	16. Оконная перемычка по оси К в осях 14-15, 15-16, 16-17,
По оси Г в осях 15-16
	-удалить разрушенный слой бетона
-очистка арматуры от ржавчины
-промывка водой
-нанесение слоя фракционной смеси
-торкетирование
-установка лесов
	
16 м2

	17.Фасад по оси Н в осях 3-4, 7-8, 10-11, 11-12, 12-13, 18-19
	-расшивка трещин
-заполнение (инъекция) трещин цементным раствором (раскрытие трещин 3 мм)
	
15 м.п.

	18. производственный участок
Колонны К-4, К-5, К-6, К-9, К-14, К-16, К-19, 
К-20

18.1. Колонны по оси Г-5, Г-15,
	-очистка от старого слоя штукатурки
-грунтовка стен
-штукатурка по кирпичу слоем до 30 мм


-расшивка трещин
-заполнение (инъекция) трещин цементным раствором (раскрытие трещин 3 мм)
	8х2х3,9=62,4 м2




L= 1,2 м

	19. Отмостка по оси А, в осях 4-21 шириной 700 мм
	-демонтаж растворной стяжки
-выемка грунта на глубину 200 мм
-щебеночная подготовка 100 м2
-укладка сетки кладочной
-устройство бетонной подготовки с устройством опалубки
	L= 96 х0,7

=  67,2  м2

	20. Ремонт помещений 2-го этажа в осях А-Н/1-3.

Пол помещений № 6, 7, 8, 9, 10, 11, коридор.





Стены помещений № 6, 7, 8, 9, 11, коридор.



Стены помещений № 10

	


-демонтаж линолеума
-демонтаж плинтуса
-укладка фанеры с креплением анкера  L=100мм в два слоя фанерой 10 мм
-укладка коммерческого линолеума
-устройство плинтуса деревянного

-ремонт штукатурки стен слоем до 20мм
-грунтовка стен за 1 раз
-выравнивание стен сухими смесями
-оклейка стен стеклообоями с последующей окраской водостойкой акриловой краской


-ремонт штукатурки стен слоем до 20мм
-грунтовка стен за 1 раз
-выравнивание стен сухими смесями
-окраска стен акриловой износостойкой краской

	


   16,4+44,7+24,4
+45,4+29,2+11,2+
68,46 =239,76 м2.




47,37+69,54+54,1+
56,16+29,4+24,88+
58,18+204,84 = 544,47 м2.



43,17 м2.

	21. Ремонт помещений 1-го этажа в Н-Ж/1-3
Пол помещений № 4,5.






Пол помещений № 2






Стены помещений              № 4, 5.






Стены помещений № 2.







Стены коридора





Потолок помещений 
№ 4, 5.

Потолок помещений 
№ 2, коридор
	

-демонтаж линолеума
-демонтаж плинтуса
-укладка фанеры с креплением анкера  L=100мм в два слоя фанерой 10 мм
-укладка коммерческого линолеума
-устройство плинтуса деревянного

-демонтаж метлахской плитки
-демонтаж плинтуса
-устройство стяжек толщиной 80 мм с армированием сеткой ячейкой 100х100 мм
- устройство полов керамогранитных

-демонтаж плитки со стен     
-ремонт штукатурки стен слоем до 20мм
-грунтовка стен за 1 раз
-выравнивание стен сухими смесями
-оклейка стен стеклообоями с последующей окраской водостойкой акриловой краской

-демонтаж плитки со стен 11,45 м2    
-ремонт штукатурки стен слоем до 20мм
-грунтовка стен за 1 раз
-облицовка стен плиткой керамической  на высоту 1,8 м.
- окраска водостойкой акриловой краской верха стен

-ремонт штукатурки стен слоем до 20мм
-грунтовка стен за 1 раз
-выравнивание стен сухими смесями
-окраска стен акриловой износостойкой краской

-устройство потолка типа Армстронг


-ремонт штукатурки 30%
-грунтовка поверхности потолка
-окраска поверхности потолка
	



53,4+16,4 =
= 69,8 м2




3,93 м2





39,77 м2. 


51,77+30,81+47,5+
27,48+46,89=
204,45 м2




21,42 м2






64,82 м2.




57,74 м2.


3,93+23,95=
27,88 м2

	22. Ремонт помещений 1-го этажа в Н-Ж/1-3
Пол помещений № 2, коридор.







Полы душевой






Стены помещений № 2, коридор





Перегородки душевой




Стены душевой
	

-демонтаж линолеума
-демонтаж плинтуса
-демонтаж полов из досок
-устройство стяжек толщиной 80 мм с армированием сеткой ячейкой 100х100 мм
- устройство полов керамогранитных
-устройство плинтуса керамогранитного

-плитки метлахской
-разборка стяжек цементных
-устройство стяжек толщиной 80 мм с армированием сеткой ячейкой 100х100 мм
- устройство полов керамогранитных

-ремонт штукатурки стен слоем до 20мм
-грунтовка стен за 1 раз
-облицовка стен плиткой керамической  на высоту 1,8 м.
- окраска водостойкой акриловой краской верха стен

-демонтаж перегородок из стеклоблоков
-устройство перегородок кирпичных (толщиной ½ кирпича)

-штукатурка стен слоем до 20мм
-грунтовка стен за 1 раз
-облицовка стен плиткой керамической  
	


54,1+24,85+31,93
=110,88 м2.







15,65+7,18=
22,83 м2.





66+43,68+65,16=
174,84 м2.




54,95 м2.




44,76+25,21=
69,97 м2.

	23. Подвал  на ометке -      -3,0м в осях А-Е/1-3
Пол




Стены







Потолок 


	

-разборка стяжек цементных
-устройство стяжек толщиной 80 мм с армированием сеткой ячейкой 100х100 мм

-демонтаж перегородок  24.28 м2.
-демонтаж плитки со стен 28,51 м2    
-сбивка штукатурки стен
-протравка поверхности стен
-грунтовка стен за 1 раз
-устройство сетки по стенам
-штукатурка стен по сетке 

-сбивка штукатурки потолка
-протравка поверхности потолка
-грунтовка потолка за 1 раз
-устройство сетки по потолкам
-штукатурка потолков по сетке
	

6,68+29,03+7,5+
13,88+39,26=
96,32 м2.




29,04+58,86+
28,51+37,57+
164,47=318,45 м2.




6,68+29,03+7,5+
13,88+39,26=
96,32 м2.


	24 Лестничная клетка в осях А-Б/1-2, Н-М/1-2
Пол 




Стены





Потолок 



	

-разборка стяжек цементных
-устройство стяжек толщиной 80 мм с армированием сеткой ячейкой 100х100 мм

-ремонт штукатурки стен слоем до 20мм
-грунтовка стен за 1 раз
-выравнивание стен сухими смесями
-окраска стен акриловой износостойкой краской

-ремонт штукатурки 30%
-грунтовка поверхности потолка
-окраска поверхности потолка
	


19,12 м2.





372,48 м2.



125,52 м2.

	25. Дверные проемы



	- замена деревянной двери на деревянные полнотелые ,окрашенные с ручкой ,замком и наличником

- замена металлической двери на противопожарную металлическую

- замена деревянной двери на ПВХ
	
69,96 м2.


8,4 м2.

2,94 м2.

	23. Кровля. Ремонт стропильной системы (односкатной кровли)


	-усиление стропил, доска 150х50 мм, 
L=5 м, крепление болтами L=350 мм, D=12 мм через 0,5 м (через усиленную гайку)
-усиление диафрагмы жесткости металлическими элементами; пластины 300х150х5 мм, крепление шпильками D=12 мм через усиленную шайбу
- Обработка стропильной системы кровли огнебиозащитным составом
	20 шт.

110 шт.


16 шт.


810 м2



2. Электромонтажные работы (ЗД-334.17.47-ЗС).
Демонтаж электрооборудования.
1. Демонтаж вводного рубильника ВР-3 – 1 шт.
2. Демонтаж пускателя – 2 шт.
3. Демонтаж щитка – 3 шт.
4. Демонтаж щитка освещения – 5 шт.
5. Демонтаж светильников с люминесцентными лампами – 66 шт.
6. Демонтаж светильников с лампами накаливания – 25 шт.
7. Демонтаж кабеля – 1300 м.
8. Демонтаж розеток – 40 шт.
9. Демонтаж выключателей – 40 шт.
Монтаж электрооборудования.
10.  Установка светильника с люминесцентными лампами, зеркальный, растровый, встраиваемый, ЛВО10-4*18-214, ЭПРА – 71 шт.
11. Установка светильника с люминесцентными лампами, потолочный,                  ЛПО46-2*36-712, ЭПРА – 23 шт.
12. Установка светильника с люминесцентными лампами, потолочный,                  ЛСП44-2*36-012, ЭПРА – 30 шт.
13. Установка светильника с лампами накаливания, потолочный                                                        НПП03-60-001 – 19 шт.
14. Установка выключателей 1-кл. открытой установки – 26 шт.
15. Установка выключателей 1-кл. скрытой установки – 10 шт.
16. Установка выключателей 2-кл. открытой установки – 10 шт.
17. Установка переключателя на два направления открытой установки – 2 шт.
18. Установка розеток 2-х местных о/у – 54 шт.
19. Установка шкафа распределительного, навесного, IP54 (1000х750х200), выкл. ввода ВА57-35,  Iрасц.=160А, выкл. Распределения ВА57-31: 4х63А, 2х50А; ПР8503-1131-2УХЛ2 – 1 шт.
20.  Установка с понижающим трансформатором, с тремя выключателями IP54,        ЯТП-0,4 – 1 шт.
21. Установка щита распределительного, навесного, 220х300х120, IP31,                       ЩРН-12 – 2 шт.
22. Установка выключателей автоматических, 1 пол.: Iрасц.=25А – 12 шт.;                     Iрасц.=16А – 6 шт.
23. Установка выключателей автоматических, 3 пол.: Iрасц.=40А – 1 шт.;                                             Iрасц.=50А – 1 шт.
24. Установка щита освещения, навесного, металлического IP31, 1х40А, 6х16А,     ОЩВ-6 (40/16А) – 1 шт.      
25. Установка щита освещения, утопленный, металлического IP31, 1х40А, 6х16А,     УОЩВ-6 (40/16А) – 1 шт.   
26. Установка коробки монтажной для скрытой установки розеток и                  выключателей – 10 шт.
27. Установка коробки ответвительная для открытой установки – 55 шт.
28. Установка коробки распределительной для скрытой установки – 15 шт.
29. Прокладка трубы гофрированной, легкой, диаметром 20 мм – 130 м.
30. Прокладка трубы водогазопроводной, диаметром 40 мм – 30 м.
31. Установка металлорукава РЗ-ЦХ-50 – 20 м.
32. Установка мини-канала ТМС 25/1Х17 – 250 м.
33. Установка мини-канала ТМС 50/2Х20 – 50 м.
34. Прокладка кабеля силового 0,66кВ, ВВГнг-4х70 мм – 40 м.
35. Прокладка кабеля силового 0,66кВ, ВВГнг-4х10 мм – 45 м.
36. Прокладка кабеля силового 0,66кВ, ВВГнг-3х1,5 мм – 940 м.
37. Прокладка кабеля силового 0,66кВ, ВВГнг-3х2,5 мм – 520 м.
38. Прокладка кабеля силового 0,66кВ, ВВГнг-4х1,5 мм – 40 м.
39.  Прокладка кабеля силового 0,66кВ, ВВГнг-4х6 мм – 130 м.

Техническое задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости № 10/13.




