ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

  
	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«06» ноября 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку СЗЧ для ремонта и тех. обслуживания котельной (номенклатурная группа №1.128 - поставка СЗЧ и материалов, смазки для ремонта технологического оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.
	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора

по базированию и спецпроизводству
________________ Н.В. Мантула
«_____»  ____________ 2014г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для котельной
1. Предмет договора
Поставка СЗЧ для ремонта и тех. обслуживания котельной (номенклатурная группа № 1.128 -поставка СЗЧ и материалов, смазки для ремонта технологического оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М
(или эквивалент)
	U пит = 220V
Частота переменного тока 50 Гц

Максимальный коммутируемый ток 4А

Температура, °С                                          +5…+50
Относительная влажность при 35°С,%     30…80

Вибрация : частота, Гц                                до 25

                    амплитуда, мм                          до 0,1

напряженность магнитных полей (постоянных или переменных с частотой 50Гц), А/м                                  до 400          
	4
	шт

	2.
	Преобразователь частоты DELTA VFD1320F43C
(или эквивалент)


	Насосно-вентиляционная серия

Номинальная мощность двигателя, кВт            132
Номинальная выходная мощность ПЧ, кВА     198
Номинальный выходной ток ПЧ, А                   260

Максимальное выходное напряжение, В   (пропорционально вх.)

Диапазон вых. частоты – регулируется от 0,10 до 120,0Гц с дискретностью 0,01Гц;

Частота ШИМ, кГц                                               2-6

Номинальный входной ток, А                             240

Параметры пит. сети : 3 фазы (342-528)В, частотой 47-63Гц
Перегрузочная способность – 120% от ном. тока в течение 1 мин

Характеристики момента – автом. компенсация момента и скольжения. Пусковой момент может быть до 150% на 1Гц

Входы : 3 аналоговых ; 11 дискретных (из них 8 многофункц-ых)

Выходы : 2 аналоговых 0…+10В DC; 0/4…20мА; 2 многофункциональных релейных

Источник задания выходной 

частоты : - цифровая клавиатура;
                 - аналоговые входы;

                 - дискретные входы;

                 - посл. интерфейс RS-485(Modbus)
Источник команд 

управления : - цифровая клавиатура

                       - дискретные входы

                       - посл. интерфейс RS-485(Modbus)

Рабочая температура, °С                                       -10…+40
Доп. вибрация : 9.81м/с2 (1G) до 20Гц, 5.88м/с2 (0.6G) – 20…50Гц

Встроенный пульт управления с пятиразрядным встроенным индикатором, снимаемым для выноса
	1
	шт

	3.
	Преобразователь частоты ATV61HD30N4
 (или эквивалент)
	Применение:

насосы / вентиляторы

Мощность, кВт:

30 

Номинальный ток, А:

66 

Напряжение питания, В:

380~480 

Фазность (количество фаз):

3 

Выходная частота, Гц:

0,5-1000 

Класс защиты IP:

IP 20 

Перегрузка, % в течение 1 минуты:

120 

Время разгона, с:

0,1-999,9 

Время торможения, с:

0,1-999,9 

ЭМС фильтр:

+ 

Тормозной блок:

опция 

Аналоговый вход, кол-во:

2 

Дискретный вход, кол-во:

7 

Аналоговый выход, кол-во:

1 

Дискретный выход, кол-во:

2 

Релейный выход, кол-во:

2 

Интерфейс RS485 (Modbus RTU):

Modbus и CANopen 

Регулятор:

ПИД - регулирование 

Управление по ВЧХ:

+ 

Векторное управление о обратной связью:

- 

Бессенсорное векторное управление:

+ 

Рабочая температура, °С:

-10......+50 

Температура хранения, °С:

-25......+70 

Габариты (ШхВхГ), мм:

240х550х266 

Вес, кг:

37 


	1
	шт

	4.
	Преобразователь частоты DELTA VFD110F43C
 (или эквивалент)
	Насосно-вентиляционная серия

Номинальная мощность двигателя, кВт            11

Номинальная выходная мощность ПЧ, кВА     18
Номинальный выходной ток ПЧ, А                   24

Максимальное выходное напряжение, В   (пропорционально вх.)

Диапазон вых. частоты – регулируется от 0,10 до 120,0Гц с дискретностью 0,01Гц;

Частота ШИМ, кГц                                               3-9

Номинальный входной ток, А                             25

Параметры пит. сети : 3 фазы (342-528)В, частотой 47-63Гц

Перегрузочная способность – 120% от ном. тока в течение 1 мин

Характеристики момента – автом. компенсация момента и скольжения. Пусковой момент может быть до 150% на 1Гц

Входы : 3 аналоговых ; 11 дискретных (из них 8 многофункц-ых)

Выходы : 2 аналоговых 0…+10В DC; 0/4…20мА; 2 многофункциональных релейных

Источник задания выходной 

частоты : - цифровая клавиатура;

                 - аналоговые входы;

                 - дискретные входы;

                 - посл. интерфейс RS-485(Modbus)
Источник команд 

управления : - цифровая клавиатура

                       - дискретные входы

                       - посл. интерфейс RS-485(Modbus)

Рабочая температура, °С                                       -10…+40

Доп. вибрация : 9.81м/с2 (1G) до 20Гц, 5.88м/с2 (0.6G) – 20…50Гц

Встроенный пульт управления с пятиразрядным встроенным индикатором, снимаемым для выноса
	1
	шт

	5.
	Автоматический выключатель

	3- х полюсный
U= 400В

I= 315-320А

Iк.з.=35кА
	3
	шт

	6.
	Дроссель трехфазный сетевой

ДРС-0,06/220

(или эквивалент)
	Мощность ПЧ                                        110кВА

Индуктивность, мГн                              0,06…0,07
Ток, А                                                      220                     
	2
	шт

	7.
	Дроссель трехфазный сетевой

ELN 3-0038H085
(или эквивалент)
	Мощность ПЧ                                         30кВА

Индуктивность, мГн (не менее)            0,38
Ток, А                                                       66-85                     
	3
	шт

	8.
	Дроссель трехфазный сетевой

ДРТ-5,5

(или эквивалент)
	Мощность ПЧ                                         11кВА

Индуктивность, мГн                              1,83
Ток, А                                                      14-16                     
	1
	шт

	9.
	Автоматический выключатель


	3- х полюсный

U= 400В

I= 32А
	4
	шт

	10.
	Автоматический выключатель


	3- х полюсный

U= 400В

I= 4А
	16
	шт

	11.
	Вольтметр трехфазный DMK 70 R1
(или эквивалент)
	Напряжение питания: 220-240VAC
Диапазон измерения напряжения: 15-660VAC
Рабочая частота: 45-65Hz
Программируемое соотношение TV: 1,00÷500,00
Погрешность: ±0,25%
1 релейный выход c 1 перекидным контактом
Измерение реальных значений TRMS
Основные параметры измерения :

3 фазные напряжения

3 связанные напряжения

3 max фазных напряжения

3 max связанных напряжения

3 min фазных напряжения

3 min связанных напряжения

Запись максимальных и минимальных параметров
Корпус 3 модуля DIN
Класс точности 0,5 (±0,25% шкалы ±1 цифра)
крепление на DIN-рейку
Степень защиты: IP40 передняя панель, на зажимах IP20
Размер, мм    53,5х90 
	4
	шт

	12
	Вольтметр однофазный DMK 80 R1

(или эквивалент)
	Напряжение питания: 220-240VAC
Диапазон измерения напряжения: 15-660VAC
Рабочая частота: 45-65Hz
Программируемое соотношение TV: 1,00÷500,00
Погрешность: ±0,25%
1 релейный выход c 1 перекидным контактом
Измерение реальных значений TRMS
Основные параметры измерения :

1 напряжение

1 напряжение max
1 напряжение min
Запись максимальных и минимальных параметров
Корпус 3 модуля DIN
Класс точности 0,5 (±0,25% шкалы ±1 цифра)
крепление на DIN-рейку
Степень защиты: IP40 передняя панель, на зажимах IP20

Размер, мм    53,5х90 
	6
	шт

	13
	Модуль
ввода параметров МЭ110-224.1Н
(или эквивалент)
	 Напряжение питания :           

от 90 до 264В перем. тока (Uном 220В) частотой от 47 до 63Гц или
от 20 до 375В постоянного тока (Uном 24В)

потребляемая мощность, ВА (не более)                         4

кол-во аналоговых каналов измерения                           1

входной сигнал напряжения (дейст. знач-е) ~(40…400)В, от 45 до 65Гц

с исп. внеш. транс-ов напр-я  ~(40мВ…4000кВ), от 45 до 65Гц

время опроса входа, с (не более)                                      1

интерфейс связи с мастером сети                                     RS-485

Max кол-во приборов, одновременно подк-емых, не более   32

Средний срок службы, лет                                                         10

Средняя наработка на отказ, часов                                           50000

Условия эксплуатации :

Закрытые взрывобезопасные помещения

Температура окружающего воздуха, °С        -20…+55
	4
	шт

	14
	Графический терминал VW3A1101

	Для преобразователя частоты ATV61HC11N4
Кол-во строк 8

Разрешение изображения 240х160 пикселов
	1
	шт


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

6. Прочие условия

         6.1 Товар должен иметь сертификат соответствия, паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке. 
         6.2 В случае предложения эквивалентов указать их маркировку, с перечислением тех. характеристик данного эквивалента.

         6.3 Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных деталей).
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «10» декабря 2014 г. по «04» февраля 2015 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


Согласовано :
Начальник котельной                         ___________________________ Р.В. Медунецкий

