ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку источников бесперебойного питания  
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Источник бесперебойного питания Eaton 9355-15-NHS-15-64x9Ah 

2.  Выходной трансформатор для ИБП Eaton 20-30 kVA

3.  Внешний аккумуляторный модуль  9X55-BAT5-64х7Ач

4. Карта параллельной работы   XSlot HotSync card

5. Адаптер X-slot relay (AS/400) card

Или  их эквиваленты                           

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	48 6344 – сетевое оборудование

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Центр обработки данных;

· Коммерческие обрабатывающие системы;

· Сети с использованием информационной технологии;

· Медицина;

· Нефть и газ;

· Производственный  сектор и т.д.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1.  Eaton 9355- 15-NHS-15-64x9Ah или эквивалент
Источник бесперебойного питания для напольной установки, мощностью не менее 15 кВА и 13,5 кВт, коэффициент мощности 0,9, топологии двойного преобразования напряжения ON-Line, с внутренними батарейными модулями, с внутренним байпасом, со следующими характеристиками: 

- возможность параллельного подключения до 4 –х ИБП, при эксплуатации между параллельно работающими ИБП наличие кабелей, линий связи, коммуникационных и информационных соединений не допускается;

- наличие адаптера (платы) для параллельного подключения ИБП;

- построение выпрямителя/инвертора по технологии IGBT (без трансформатора); 

- наличие режима высокой эффективности ИБП;

- коэффициент полезного действия в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке) – 92 %;

- коэффициент полезного действия (в режиме высокой эффективности) – 98%;

- входное напряжение 3ф+N+PE 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц;

- выходное напряжение 3ф+N+PE 220/380, 230/400, 240/415 50/60 Гц;

- входной коэффициент мощности 0,99;

- время автономной работы при полной нагрузке с коэффициентом мощности 0,7 – не менее 15 минут;

- диапазон входного напряжения 176/305 – 276/480 В при 100% нагрузке, 115/200 – 276/480 В при нагрузке 50%;

- диапазон частоты 45 - 65 Гц;

- уровень шума – менее 50 дБ;

- коэффициент нелинейных искажений входного тока - менее 4,5 %;

- функция плавного увеличения нагрузки;

- функция защиты от обратного напряжения;

- интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени;

- возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский.

- два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт.

- габаритные размеры, не более: высота 1214 мм, ширина 305 мм, глубина 702 мм 

2. Выходной трансформатор для ИБП Eaton 20-30 kVA или эквивалент
Выходной трансформатор для обеспечения гальванической развязки

Высота, не более

550 мм

Ширина, не более 

450 мм

Глубина, не более 

570 мм

Вес, не более

190 кг

3. Внешний аккумуляторный модуль  9X55-BAT5-64х7Ач или эквивалент
Кабели для электрического подключения входят в комплект поставки.

Характеристики BCB

Наличие и тип размыкателя 

установлен размыкатель 

Максимальная мощность ИБП 

не менее15 кВА

Максимальный ток рамыкателя 

50 А

Напряжение DC шины 

384 В

Параметры окружающей среды

Высота установки относительно уровня моря 

< 1000 м над уровнем моря при температуре +400С

Относительная влажность 

0 - 95%, без конденсата

Рабочая температура 

не менее +150С и не более + 250С

Степень защиты IEC 60529 

IP20 

Физические параметры

Высота , не более

817 мм

Ширина , не более

305 мм

Глубина , не более 

699 мм

Вес , не более 

195 кг

Подвод кабеля 

Сзади 

4. Карта параллельной работы   XSlot HotSync card или эквивалент
Карта параллельной работы ИБП, обеспечивает построение отказоустойчивых систем ИБП с резервированием типа N+1 или систем ИБП для наращивания нагрузки. Должна устанавливаться внутрь корпуса ИБП, в специализированный слот типа X-Slot. Предназначается для запуска и ввода параллельной системы ИБП в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию ИБП, поломка данной карты или обрыв соединительных информационных кабелей не должны приводить к выходу ИБП из параллельного режима работы.
5. Релейная интерфейсная карта - Адаптер X-slot relay (AS/400) card или эквивалент
 обеспечивает  возможность автоматического завершения работы и сетевого контроля состояния системы ИБП при помощи подключенного компьютера.

Релейная интерфейсная карта с разъемом X-Slot представляет собой специальный адаптер, который обеспечивает основной интерфейс на сухих контактах между вашим ИБП Eaton и любым компьютером с релейным соединением, включая AS/400, в также целый ряд промышленных приложений. Эта карта совместима с ИБП Eaton, которые имеют разъемы X-Slot


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	См. в РАЗДЕЛЕ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	   1. Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы не менее  5   лет.

    

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	- Нет требований

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Указанное оборудование подключается к электрической сети 220/380 В, частотой 50 Гц.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и 

автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	П.1 и п.2 должны быть укомплектованы встроенными батареями.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП должны иметь удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Должна быть возможность заменять батарею ИБП под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Eaton 9355-15-NHS-15-64x9Ah или эквивалент  - 2 шт.

2. Выходной трансформатор   Eaton 20-30 kVA или эквивалент – 2 шт. 

3. Внешний аккумуляторный модуль  9X55-BAT5-64х7Ач или эквивалент - 11 шт. 

4. Карта параллельной работы   XSlot HotSync card или эквивалент  - 3 шт. 

5. Адаптер X-slot relay (AS/400) card или эквивалент   - 2 шт. 

 Поставка не позднее 6 недель  после заключения договора.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 30 дней со дня поставки.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись
