Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения открытого запроса цен в электронной форме на закупку
(вид процедуры закупки)

 Ограничителя температуры
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Ограничитель температуры возвращаемого теплоносителя 

Типа 003N4250 (Danfoss FJV) или эквивалент.
	Предназначен для ограничения температуры теплоносителя (ограничитель температуры обратной воды), возвращаемого в систему централизованного теплоснабжения после теплоиспользующих аппаратов. Клапан регулятора закрывается при повышении установленной величины температуры.

Технические характеристики

Ду 25 мм

Ру 16 бар

Кvs – 5,5 м3/ч

Описание – встроенным жидкостным термоэлементом

Среда – циркуляционная вода

Диапазон настройки температуры – 20-60оС

Размер присоединения – Rp1

Тмин. – 2оС

Тмакс. – 130оС

Присоединение – внутренняя резьба

Материал изделия – латунь
	
	шт
	15


· Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия); в случае поставки товара партиями, каждая партия должна сопровождаться соответствующей товарной накладной, счетом-фактурой, сертификатом на товар;
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2013 года;
· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
