Техническое задание на выполнение монтажных работ
Предмет закупки - выполнение работ по замене охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. 
Саров 2013

Техническое задание

на выполнение работ по замене охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании АБК (Административно-бытовой корпус) и здании РММ (Ремонтно-механическая мастерская)  ООО «ЭнергоАвтотранс» 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ  И (ИЛИ) ОБЪЕМУ 

                      ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ 

                      ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

                      ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 

                      ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.
РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Замена (монтаж)  охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре 


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.
	  Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных работ.

	    Здание АБК (Административно-бытовой корпус)

Трехэтажное кирпичное нежилое здание с подвальным помещением (сауна), перекрытия и фундамент железобетонные, общей площадью 1541,8 м2, высота здания11,2 м. Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, канализацией, внутренним противопожарным водопроводом, системой общеобменной вентиляцией. Здание по пожарной безопасности категории «В», по электробезопасности П-11а. Единовременное нахождение людей в здании более 15 человек, без круглосуточного пребывания. Назначение объекта защиты - административно бытовое здание.
    Здание РММ (Ремонтно-механическая мастерская), цех.

 Одноэтажное здание из железобетонных конструкций общей площадью 2651,9 м2 высота здания 13,5 м. Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, внутренним противопожарным водопроводом, системой общеобменной  местной вентиляцией. Помещения в здании по пожарной безопасности категории «А, В-1, В-2, В-3, В-4, Г, Д», по электробезопасности В-1а, В-1б, П-11а. Назначение объекта защиты-производственное здание, ремонт механизированной техники и автотранспортных средств, токарно-фрезерная обработка, механосборочные, электрогазосварочные, и слесарно-сборочные работы.
    Рабочая документация «Пожарная сигнализация» 201-12-542-ПС,  разработанная проектно-конструкторским отделом  службы развития производства и проектирования ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», предусматривает выполнение работ по установке и подключению приборов и оборудования пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях зданий АБК и РММ расположенных по адресу: Нижегородская область г. Саров, ул. Димитрова, д. 20.

Проектные решения.
   Автоматическая система пожарной сигнализации спроектирована на базе пульта контроля и управления «С200-М», контроллера двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ».

   Выбор пожарных извещателей производился с учетом пожароопасности защищаемых помещений, климатических условий а также требований нормативно-технической документации.
   Для обнаружения возгораний сопровождающихся выделением дыма, тепла и огня в помещениях, в соответствии с классами помещений, установить дымовые адресные пожарные извещатели «ДИП-34А», пожарные извещатели пламени «Пульсар 1-01Н» и тепловые  максимальные искробезопасные извещатели ИП 103-4/1 ИБ.
   На путях эвакуации установить извещатели пожарные ручные адресные ИПР-513-3а. Данный извещатель подает сигнал тревоги на контроллер двух проводной линии связи «С200-КДЛ» ручным способом.

   Комбинированная система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) предназначена для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и необходимости эвакуации.

   В здании АБК для оповещения людей о пожаре, на путях эвакуации установить оповещатели световые (Молния 12 табло « Выход») и звуковые (Свирель) на высоте 2,0-2,5 метра от уровня пола, над дверными проемами. Контроль линий системы оповещения на короткое замыкание обеспечивается юдлели М2000-КПБ (произвести необходимые настройки).
   Система оповещения и управления эвакуацией людей в здании РММ состоит из блока контрольно-пускового и оповещателей звуковых и световых. Для оповещения людей о пожаре на путях эвакуации из здания РММ установить оповещетели световые Молния-12 «Выход» и оповещатели звуковые «Свирель». Вышеуказанные приборы оповещения установить на высоте 2,0-3,5 метра от уровня пола, над дверными проемами.
   Приборы ПС разместить в шкафу ШПС (щит пожарной сигнализации) с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛЗ. Блок индикации, а также пульт контроля и управления разместить на лицевой панели щита Шит ЩПС установить в помещении 102 на  высоте 1,2 метра от уровня пола.
   Отключение вытяжной вентиляции выполнить через релейные блоки «УК-ВК/01», подключенные к блоку контрольно-пусковому «С2000-КПБ».


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

	Замена (монтаж)  охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.   

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

	   Объем монтажных работ, наименование и количество оборудования приведены в: локальном сметном расчете № 201-542-ПС-СМ;  локальном сметном расчете № 201-542-ПНР-СМ; рабочей документации «Пожарная сигнализация» 201-12-542-ПС.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Рабочая документация
	201-12-542-ПС
	Пожарная сигнализация
	25

	2
	Локальный сметный расчет 
	201-542-ПС-СМ
	Пожарная сигнализация
	5

	3
	Локальный сметный расчет 
	201-12-542-ПС
	Пожарная сигнализация
	1


РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
	Нижегородская область г. Саров, ул. Димитрова, д. 20. здание АБК - строение 1, здание РММ- строение 2.


РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

	Декабрь 2013 г – Май 2014г.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

	Все работы выполнять согласно СНиП, ПУЭ, ПТЭ электроустановок потребителей, «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001,  РД153-34.0.0-03.150-00, нормативных документов по пожарной безопасности и ГОСТов. Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электросетей все элементы электропроводки выполнить с учетом ГОСТ Р 50462-96. Вся электротехническая продукция должна иметь сертификаты соответствия и сертификаты ПБ, паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации.
   Вновь установленное электрооборудование необходимо подвергнуть приемосдаточным испытаниям и ввести в промышленную эксплуатацию только после приемки согласно действующим положениям с оформлением соответствующих актов и протоколов.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ  И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

	   Гарантийные обязательства на охранно-пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре - 2 года со дня даты подписания Сторонами акта выполненных работ.          

   При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, связанных с выполненными работами, Подрядчик устраняет недостатки за свой счёт.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
	Ответственность за безопасность оказания услуг возлагается на Подрядчика.

 Все работы выполнять согласно СНиП, ПУЭ, ПТЭ электроустановок потребителей, «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001,  РД153-34.0.0-03.150-00, нормативных документов по пожарной безопасности и ГОСТов. Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электросетей все элементы электропроводки выполнить с учетом ГОСТ Р 50462-96. Вся электротехническая продукция должна иметь сертификаты соответствия и сертификаты ПБ, паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации.
Подрядчик должен  иметь СУОТ и структурное подразделения осуществляющее охрану труда и техники безопасности. 

Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ 

                      ПРИЕМКИ.

	Вновь установленное электрооборудование необходимо подвергнуть приемосдаточным испытаниям и ввести в промышленную эксплуатацию только после приемки согласно действующим положениям с оформлением соответствующих актов и протоколов.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

                      ИНФОРМАЦИИ.

	Вся электротехническая продукция должна иметь сертификаты соответствия и сертификаты ПБ, паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации на русском языке.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 

                      ЗАКАЗЧИКА.

	Перед введением в эксплуатацию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, Подрядчик проводит обучение правилам эксплуатации 8 работников Заказчика 


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АБК
	Административно-бытовой корпус

	2
	РММ
	Ремонтно-механическая мастерская


