Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

1 Вопрос (добавлен 10.04.2014): 1. Просим уточнить необходимый объем работ. 2. АСУ ПУ должна обеспечивать регистрацию скорости пролета капсулы используя существующую систему. Просим указать тип существующей системы измерения. 3. Просим представить перечень и характеристики вспомогательных систем.

Ответ: - Перечень и виды предполагаемых работ изложены ТЗ. - Существующая система измерения скорости, будучи основанной на косвенных методах измерений, является аналоговой. При измерении используются контактные датчики. Основные параметры электрической сети системы измерения: 12 В, 20 мА. - Кроме установки ПУ (потребляет 20 кВт) к РП подключено восемь вспомогательных систем общей мощность 100 кВт. Суммарное потребление – 120 кВт.