ТОМ 2 «Техническая часть»
Техническое задание

на разработку рабочей документации по технологическим и электрическим системам здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» на промплощадке Нововоронежской АЭС-2

Предмет закупки:

«Разработка рабочей документации по технологическим и электрическим системам здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» на промплощадке Нововоронежской АЭС-2».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Подраздел 4.3 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации 

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Здание 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» на промплощадке Нововоронежской АЭС-2.


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Целью работ является разработка рабочей документации по технологическим и электрическим системам здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» на промплощадке Нововоронежской АЭС-2.

Технологические и электрические системы относятся к элементам 4 класса по влиянию на безопасность АЭС по НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97), категория сейсмостойкости IIIпо НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

Условия транспортирования и хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды – по ГОСТ 15150-69 УХЛ, атмосфера II -промышленная.



	Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

	Рабочая документация.


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	Проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97), НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций», ГОСТ.21-101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.110-95 «Спецификация оборудования изделий и материалов», ГОСТ 21.401-88 «Основные требования к рабочим чертежам», ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».


	Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

	Рабочая документация здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» на промплощадке Нововоронежской АЭС-2 в составе согласно требованиям раздела 4.2 технического задания.




РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

	Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

	Рабочая документация по технологическим и электрическим системам здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» на промплощадке Нововоронежской АЭС-2.



	Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

	Отопление и вентиляция
При разработке рабочей документации использовать изделия, материалы и комплектующие общепромышленного изготовления принятые для использования на АЭС.

Системы вентиляции должны обеспечивать допустимые микроклиматические условия для работы персонала и оборудования в режиме нормальной эксплуатации и оптимальные параметры внутреннего воздуха. При проектировании систем вентиляции необходимо руководствоваться требованиями СП 60.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,
СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности», 
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Параметры наружного воздуха принять следующие:

· температура и соответствующее ей теплосодержание для систем вентиляции помещений НЭ:

t= плюс 24,1 оС, J= 52,6 кДж/кг;

· температура и соответствующее ей относительная влажность для систем отопления и вентиляции помещений НЭ:

t= минус 26 оС, ( = 76 %;

· расчетная скорость ветра:

1) для теплого периода – 3,2 м/с,

2) для холодного периода – 4,2 м/с;

· средне годовое барометрическое давление – 1000,4 гПа;

· продолжительность отопительного периода – 196 суток.

Отопление и вентиляцию необходимо разработать на основании требований            СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СТО 17532043-001-2005 "Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий" и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Выбор системы отопления необходимо обосновать технико-экономическими показателями. В качестве источника теплоснабжения принять сетевую воду с параметрами 150-700С или электрокалориферы. Тип источника теплоснабжения должен быть обоснован до разработки ПСД.

Рабочая документация по отоплению и вентиляции помещений разрабатывается с учетом технологических требований на вентиляцию, в котором указываются требования по кратности воздухообмена и наличие вредных и взрывоопасных веществ (при необходимости).

Границы проектирования систем вентиляции – контур здания и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

Электротехническая часть

- распределительное устройство для питания электрической нагрузки здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» должно быть разработано и выполнено с применением аппаратуры, согласованной с ОАО «Атомэнергопроект». 
- в проекте использовать кабельную продукцию в соответствии с “Номенклатурой кабельных изделий для атомных станций” СТО СРО-С 60542960 00030-2014. Использовать кабели с медными жилами; 
- границы проектирования электроснабжения – 1 м от контура здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» в полном объеме;

- систему заземления принять TN-S;

-коды KKS электрооборудования присваиваются Заказчиком по запросу Разработчика проекта.

В составе проекта должна быть выполнена расстановка кабельных металлоконструкций основных кабельных трасс.

Кабельные металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования с толщиной слоя не менее 80 мкм.

Прокладку кабелей к потребителям выполнить в трубах стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75.

Прокладку кабелей групповой сети освещения выполнить в трубах стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75.

Проект огнезащитных мероприятий по кабельному хозяйству должен учитывать:

· выдачу задания строителям и технологам (разработчикам системы пожаротушения) на проемы и противопожарные перегородки и их заделку;

· При необходимости покрытие кабелей огнезащитными составами;

· расстановку кабельных проходок в проемах;

· расстановку огнезадерживающих поясов (при необходимости) в кабельных коробах.

В составе проекта должна быть приведена таблица с помещениями с указанием их категории по взрывопожарной и пожарной опасности согласно СП12.13130.2009.

Молниезащита и заземление должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами и правилами:

· Правила устройства электроустановок» ПУЭ изд. 6, 7;

· СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

· МЭК 62305-1 «Защита от молнии. Общие принципы»;

· МЭК 62305-3 «Защита от молнии. Физические повреждения зданий и опасность для жизни»;

· МЭК 62305-4 «Защита от молнии. Электрические и электронные системы внутри зданий»;

· МЭК 62305-5 «Молниезащита коммуникаций».

Границей проектирования является кольцевой заземлитель, проложенный на расстоянии 1 м от границы сооружения.

Электрическое освещение

В проекте предусмотреть рабочее, аварийное, освещение нормальной эксплуатации, относящееся к классу безопасности «4» и имеющее классификационное обозначение по ОПБ-88/97 «4».

Нормы освещенности, ограничение слепящего действия светильников, пульсации освещенности и другие качественные показатели осветительных установок принять в соответствии с требованиями СНИП 23-05-958*.

Щитки рабочего и аварийного освещения запитать от разных сборок 0,4 кВ.

Рабочее освещение предусмотреть во всех помещениях для создания требуемых нормами благоприятных условий выполнения работ

 Аварийное освещение предусмотреть в соответствие с нормами в помещениях, в которых при отключении рабочего освещения может возникнуть длительное нарушение технологического процесса, в помещениях в которых недопустимо прекращение работ.

Для освещения производственных помещений предусмотреть светильники с газоразрядными (люминисцентными, ртутными высокого давления) лампами в зависимости от точности работ, размеров помещений, условий работ.

Управление рабочим и аварийным освещением выполнить местным с помощью выключателей, установленных у входа в помещение.

Требования к электроприводам

-
соответствие по электромагнитной совместимости III группе исполнения с критерием качества функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000;

-
соответствие НП-068-05;

-
наличие как минимум двух конечных выключателей, отраженных в прикладываемых к ТУ схемах электроприводов и диаграммы работы конечных выключателей;

-  при наличии у клапана указателя положения, должен быть указан его тип, характеристики;

-
режим работы конечных, путевых и моментных выключателей – в цепях постоянного тока от 24 до 48 В, при токе через замкнутые контакты от 1 до 100 мА, при этом падение напряжения на замкнутых контактах не должно превышать 0,25 В.

К электроприводам на запорную и регулирующую арматуру должны быть предусмотрены клеммные коробки.

Контроль и управление 

В составе проекта должно быть приведено задание на АСУТП в формате ОАО «Атомэнергопроект» (см. п.4.3 технического задания):

· задание на точки контроля и объекты управления;

· алгоритмы управления технологическими системами.

Объём контроля и управления сооружения определяется Разработчиком сооружений.

Сооружение должно оснащаться в необходимом объеме техническими средствами контроля и управления, отвечающими условиям применения на АЭС и в максимальной степени унифицированы со средствами, применяемыми в АСУ ТП 
Нововоронежской АЭС-2.

Средства контроля и управления должны соответствовать III группе по электромагнитной совместимости с критерием функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000.

Документация Разработчика должна содержать необходимую информацию в части контроля и управления, достаточную для выполнения монтажных, наладочных работ и последующей эксплуатации сооружений.

Состав и формы выпускаемой документации в части контроля и управления должны соответствовать требованиям ОАО «Атомэнергопроект».

Требования к средствам контроля

В сооружении рекомендуется использовать следующие средства контроля:

· термопреобразователи сопротивления с НСХ 100П, W100 = 1.391;

· первичные преобразователи с аналоговым выходом 4-20 мА,

· сигнализаторы с контактными группами типа «сухой контакт», рассчитанными на работу в цепях постоянного тока напряжением 24 В – 48 В и током через замкнутые контакты от 1 до 100 мА.

В случае, если сооружение требуется оснащать специальными средствами контроля, то они должны входить в комплект поставки и иметь указанные выше характеристики выходных сигналов. 

В конструкциях сооружения (при наличии отборов или встроенных средств контроля) должны быть предусмотрены элементы для их установки и присоединения, в том числе:

· штуцера отбора давления с патрубком 14×2 мм;

· штуцера для установки термопреобразователей сопротивления типа ТСП с резьбой М20×1,5;

· клеммные коробки и разъемы, рассчитанные на подключение внешнего контрольного кабеля с сечением жил от 0,5 до 2,5 мм2. Степень защиты клеммной коробки IP 54;

· крепежные детали элементов средств контроля.

Требования к СКУ

СКУ должна проектироваться на местных пунктах управления (МПУ) с применением релейных схем.

Допускается комплектная поставка МПУ с технологическим оборудованием вентиляционных систем.

Номенклатура технических средств для комплектации шкафов МПУ, должны быть согласована с ОАО «Атомэнергопроект».

Разработка и изготовление МПУ должны выполняться на основе документа «Исходные технические требования на разработку местных пунктов управления (МПУ) на базе релейных средств для АЭС» - NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.070.MD.1002
Шкафы МПУ размещаются около технологического оборудования и должны иметь стальные корпуса навесного исполнения конструкции. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафов МПУ должна быть не менее IP54 по ГОСТ 14254-96.

От шкафов МПУ с целью централизации контроля и управления должна выводиться в ПТК АСУ ТП общестанционных систем (ОС) информация о состоянии оборудования, контролируемых параметрах и неисправностях. Управление этой частью оборудования также должно выполняться дистанционно с АСУ ТП ОС и от системы верхнего станционного уровня (СВСУ), к которой АСУ ТП ОС подключена через шлюз сопряжения. Для этих целей Разработчиком Проекта здания 00USF в составе АСУ ТП ОС выполняется задание заводу на навесной шкаф типа «ППКП» в два этапа по формам разработчика проекта ОАО «Атомэнергопроект» (см. п.4.3 технического задания).  
Коды шкафов МПУ присваиваются в соответствии с KKS Заказчиком по запросу Разработчика проекта.

Дополнительные требования

Размещение оборудования в отсеке 03USK10R001 должно быть предварительно согласовано с ОАО «Атомэнергопроект».

В отсеках склада (03USK10R001, 03USK10R002) на высоте 0,5 м от пола должны быть предусмотрены датчики-газоанализаторы. Количество датчиков, их тип, разработка Технического Задания на АСУ ТП, кодирование должно быть согласовано с ОАО «Атомэнергопроект».



	Подраздел 4.3 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения работ и дополнительные документы (Приложение № 2)*

	· NW2P.D.120.0.3USK&&.&&&&&.012.DC.0001 «03USK. Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ. Геометрия» - 3 листа.
· NW2P.D.120.0.3USK&&.&&&&&.011.DC.0001 «03USK. Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ. Архитектурные решения»арх. 4 листа.
· NW2P.D.120.0.3USK&&.&&&&&.013.DC.0001 «03USK. Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ» 5 листов.

· Задание на вентиляцию 03USK – 4 листа.

· Расстановка модулей газового пожаротушения 03USK – 3 листа

· NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.070.MD.1002 «Исходные технические требования на разработку местных пунктов управления (МПУ) на базе релейных средств для АЭС» 53 листов.

· СТО СРО-С 60542960 00030-2014_КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И НОМЕНКЛАТУРА – 144 листа.
· Формы разработчика задания на АСУ ТП – 136 листов.

· Формы разработчика задания на АСУ ТП – 6 электронных файлов в формате         .mdb* 
· NW2Р.D.120.1.0UMX.&&.&&&&&.070.MZ.1001 «Местные пункты управления. Задание заводу (1 этап)» – 8 листов
·   NW2Р.D.120.1.0UMX.&&.&&&&&.070.MZ.1002 «Задание заводу на программное обеспечение технических средств (2 этап)» - 157 листов.




* Приложения предоставляются для проведения процедуры закупки в электронном виде.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	Результат работ- разработанная рабочая документация согласно подраздела 4.2 в составе:

5.1  Отопление и вентиляция:

· принципиальная схема;

· алгоритмы работы систем вентиляции;

· компоновочные чертежи систем отопления и вентиляции;

· документация по оборудованию и узлы крепления;

· спецификации изделий и материалов;

· сметы на строительные объемы и работы.

Разработанная документация, алгоритмы работы, сметы должны быть согласованы с ОАО «Атомэнергопроект» до окончательного завершения работ.

5.2  Электротехническая часть:

· принципиальная схема электрических соединений;

· разработка и передача Заказчику задания на электроснабжение распределительного устройства питания здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ»;

· план кабельных трасс;

· расстановка кабельных металлоконструкций с огнезащитными проходками и поясами и спецификацией на кабельные металлоконструкции;

· компоновка электрооборудования;

· установочные чертежи электрооборудования;

· чертежи заземления с типовыми узлами и спецификацией изделий и материалов;

· комплект рабочей документации электрического освещения;

· однолинейная схема питающей сети электрического освещения;

· журнал силовых кабелей в пределах здания 03USK «Склад хранения модулей газового пожаротушения, ЛВЖ и ГЖ»;

· задание заводу на распределительные устройства 0,4 кВ.

· спецификации оборудования, изделий и материалов;

· сметы на оборудование, изделия и материалы.

5.3   Система контроля и управления:

· Местные пункты управления. Задание заводу (1 этап);

· Местные пункты управления. Задание заводу на программное обеспечение технических средств (2 этап);

· Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП;

· Местные пункты управления. Схемы автоматизации;

· Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП;

· Местные пункты управления. Схемы внешних подключений к шкафам автоматики (МПУ);

· Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП;

· Местные пункты управления. Схемы автоматизации. Спецификация оборудования, изделий и материалов;

· Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП. Спецификация оборудования, изделий и материалов;

· Схемы ТТК, включающие:

- Перечень измерительных контуров ТТК;

- Трубные соединения датчиков ТТК;

- Кабельные соединения датчиков ТТК;

- Подключение кабелей к соединительным коробкам;

· Журнал контрольных кабелей;

· Перечень объектов управления;

· Сводная заказная спецификация на оборудование;

· сметы на оборудование, изделия и материалы.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

	Разработанная документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Оформление чертежей выполнять согласно СТО СМК-ПКФ-014.2-06 "Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть3. Оформление проектной документации», ГОСТ 21.602-2003 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».


	Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

	Разработка локальных строительных смет должны быть выполнены на основании:

· «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)»;

· «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»;

· «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001»;

· Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004;

· Сборники территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) и сборники сметных цен на материалы (СЦМ-2001) Воронежской области;

· При отсутствии расценок в базе ТЕР-2001 применялись расценки ОЭСН РА из сборника №6 отраслевых единичных расценок (ОЕР-2001);

· Сборники федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) с переводными коэффициентами в территориальные цены Воронежской области (без НДС) ОЗП=0,938; ЭМ=0,94; ЗПМ=0,938; МАТ=0,837 (основание:Изменения и дополнения к Межрегиональному сборнику коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам РФ, выпуск 3 2009 г. к таблице 1-2001).




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	При разработке рабочей документации по зданиям и сооружениям Исполнитель должен руководствоваться требованиями:

· Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, а также общепромышленного назначения на момент заключения договора;

· Программы по обеспечению качества при проектировании;

· Руководства по оформлению рабочей документации, выпускаемой для АЭС Стандартами организации СТО СМК-ПКФ;

· Соглашения по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Нововоронежская АЭС-2».

От Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Сроки выполнения работ отражены в календарном плане (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).
Дата начала выполнения работ – 05.12.2014 (может быть изменена по итогам процедуры закупки).
Дата окончания выполнения работ: 30.12.2014.



РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

	Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для согласования с соответствующими подразделениями ОАО «Атомэнергопроект» и проведения входного контроля. После прохождения согласования и входного контроля Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний, Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе и в электронной форме на оптических носителях и Акт приема-передачи выполненных работ в соответствии с Техническим заданием и календарным планом к договору.

Разработанная отчетная документация должны быть сдана в архив Заказчика по адресу: ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская д.7, стр.1.

Исполнитель устранит замечания Заказчика в течение 3 месяцев с момента передачи документации Заказчику Исполнителем собственными силами и за свой счет.

Исполнитель должен обеспечить сопровождение документации до сдачи объекта в эксплуатацию.


	Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

	Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 5 экз. и в электронной форме на оптических носителях информации в 2 экземплярах с использованием приложений MS Office 2000, ACAD 2000. Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	НВ АЭС-2
	Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2

	2
	ИДП
	Исходные данные для проектирования


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Календарный план
	1

	2
	Перечень наименований приложений приведен в разделе 4.3 настоящего технического задания
	-


