ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на проведение технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

# Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых услуг в общем объеме закупки

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

# Подраздел 3.1 Общие требования

# Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

# Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Специальные требования

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

# РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Перечень средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Состав АПС и СОУЭ; Место установки; Итого. Административное здание г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А; Закрытая стоянка для автомашин (литер Б) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А; Ремонтный участок (литер К) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А; Склады (литер Ж) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А; Гараж (литер Л) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А; Спецгараж и ЛИДК (литер В) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А; Сторожевой охранный пункт Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов-Ковернино»; Дезактиваторская Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов-Ковернино». Приемно-контрольный прибор «Дозор-16», шт.; 1; -; -; -; -; -; 1; -; 2. Пульт наблюдения ПН-8А; 1; -; -; -; -; -; -; -; 1. Ретранслятор РТ-2А, шт.; 5; 4; 1; 1; 1; 3; 1; 1; 17. Устройство управления УУ-1А, шт.; 2; 2; 1; 1; 1; 2; 1; 1; 11. Оповещатель звуковой, шт.; 2; 2; 1; 1; 1; -; 1; 1; 9. Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1, шт.; 8; 39; 6; -; 6; 26; 8; 6; 99. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М, шт.; 61; 10; 4; 6; -; 28; 6; 8; 123. Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М, шт.; 47; 8; -; -; -; -; -; -; 55. Световое табло «Выход» с сиреной; -; 1; -; -; -; 4; -; -; 5. Световое табло «Выход»; -; 1; -; -; -; 3; 1; 1; 6. Извещатель пожарный ручной ИПР-И, шт.; 4; 8; -; 3; 1; 7; 1; 1; 25. Оконечный элемент ОЭ-2, шт.; 11; 6; 1; 1; 6; 2; 2; 29. Блок питания БРП-12/5, шт.; 1; 1; -; -; 1; 2; 1; -; 6. Площадь, защищенная АПС, м2; 475,7; 581,4; 122,5; 60,8; 96,7; 498,6; 83,5; 125,5; 2044,7.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации включает в себя: - осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации АПС; - разработку рабочей исполнительной технической документации по техническому обслуживанию АПС; - разработку годового плана технического обслуживания и планово-предупредительных работ АПС; - разработку технологических карт по обслуживанию технических средств пожарной автоматики; - оформление и регистрацию эксплуатационного журнала АПС. 2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем пожарной автоматики в исправном состоянии, проверка работоспособности элементов АПС. Регламентные работы по техническому обслуживанию СОПБ включают в себя: № п/п; Перечень работ; Периодичность обслуживания. 1.; Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.; Ежемесячно (не реже одного раза в месяц). 2.; Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах; Ежемесячно (не реже одного раза в месяц). 3.; Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный; Ежемесячно (не реже одного раза в месяц). 4.; Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей); Ежемесячно (не реже одного раза в месяц). 5.; Профилактические работы (очистка, замена элементов и т.д.); Ежемесячно (не реже одного раза в месяц). 3. Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и произвести восстановление основных функций системы: режим пожарной сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление режима управления в течение 48 часов. 4. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации АПС и т.д.). 5. Ведение эксплуатационного журнала технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода. 6. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода включает в себя: № п/п; Перечень работ; Периодичность обслуживания. 1.; Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов; Два раза в год. 2.; Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке); Два раза в год. 3.; Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро; Два раза в год. 4.; Маркировка пожарных рукавов; При необходимости. 5.; Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств; Два раза в год. 6.; Проверка работоспособности пожарных насосов-повысителей; Ежемесячно. 7.; Проверка состояния стояков; При необходимости. 8.; Проверка комплектации пожарных шкафов; Два раза в год. 9.; Гидравлическое испытание пожарных рукавов; Раз в год. Результаты тестирования на водоотдачу ВПВ (на соответствие давления у "диктующего" пожарного крана (у клапана или у пожарного ствола) требованиям таблицы Б таблицы 3 СНиП 2.04.01-85*) оформляют в виде акта и протокола испытаний. Акт испытаний ВПВ должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наименования здания или части здания, ограниченной огнестойкими стенами (пожарного отсека), и организации, обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину пожарного рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, давление и расход "диктующего" пожарного крана в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды (допустимое, измеренное или расчетное), выводы по результатам испытаний, подписи членов комиссии. Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наименования здания или части здания, ограниченной противопожарными стенами 1-ого типа (пожарного отсека), и организации, обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину пожарного рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, минимальное допустимое давление у "диктующего" пожарного ствола в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: - г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»); - Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов-Ковернино» (ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Сроки и график оказания услуг: Дата начала оказания услуг – 17.03.2015г; Дата окончания оказания услуг – по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество материалов и оборудования, используемых при оказании услуг, должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 12 (двенадцать) месяцев, считая от даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с нами лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.5 Специальные требования

Наличие у обслуживающего персонала удостоверений, дающих право обслуживать системы АПС и ВПВ. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметов заключаемого договора: - Лицензия Министерства РФ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Стороны ежемесячно в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным составляют акты сдачи-приемки оказанных услуг.

# РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| №п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
| 2 | ТО | Техническое обслуживание |
| 3 | ВПВ | Внутренний противопожарный водопровод |
| 4 | СОУЭ | Системы оповещения и управления эвакуацией |
| 5 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |