ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку приточно-вытяжного оборудования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Приложение А

Техническое задание 

на поставку приточно-вытяжного оборудования
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Подраздел 3.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 3.9. Требования к комплектности

Подраздел 3.10. Требования к маркировке

Подраздел 3.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Приложение В с приложениями №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентиляционное оборудование приточных и вытяжных систем для хозяйственно-бытовых помещений объектов военной инфраструктуры, используемые в режиме 24 часа 7 дней  в неделю. 



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	                   Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: паспортные даты изготовления комплектующих.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Приточно-вытяжная установка предназначена для вентиляции зданий и сооружений различного назначения Общепромышленное оборудование.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Согласно приложению В



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно приложению В



	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Вентиляционное оборудование должно иметь повышенный ресурс и надежность для работы без перерыва 365 дней в году 24 часа в сутки. Назначенный беспрерывный период  работы между ремонтами должен быть не менее 20000 часов. Надежность  поставляемого оборудования должна быть подтверждена референциями по поставками на объекты МО РФ не менее чем за 5 лет. 

Запасные части и расходные материалы должны быть подтверждены к поставке с действующего производства в срок не более 3-х суток.



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Установки должны быть изготовлены напольного или подвесного исполнения в соответствии с требованиями проекта. Изменения вариантов исполнения установок при поставке не допускается. Изменение стороны и направления обслуживания установок не допускается.

Патрубки калориферов должны быть усилены по конструкции против сворачивания и выполнены из стали.

Фланцы корпуса воздухозаборных клапанов должны быть выполнены из оцинкованной стали толщиной не менее 1.5 мм.

Панели корпуса должны быть выполнены единой конструкцией с заливкой ППУ компаундом не поддерживающим горение. Применение разрезных , или составных панелей способных к расслоению не допускается.



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Вентиляторы должны быть от балансированы в сборе с моторной группой

Панели глушителей должны иметь защиту от выветривания стекловолокна толщиной не менее 5.0мм.



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Должна быть обеспечена гарантия сроком не менее 2-х лет. Упаковка должна выдерживать хранение сроком не менее года на улице.



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Питание 380 Вольт 50 Гц 3 фазы



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Корпуса шкафов управления должны быть IP-54 стальные с порошковым покрытием.  На  внешней панели должна быть выведена вся индикация о работе и авариях. Управление в ручном, дистанционном режиме



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Все поставляемое оборудование должно быть произведено комплектно на одном заводе изготовителе включая системы управления.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Маркировка должна быть на русском языке и включать : наименование , серийный номер, номер счета, номер ТУ- завода изготовителя.



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	     Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды,  к особенностям погрузки и выгрузки Полиэтиленовая пленка для крупногабаритного оборудованаия, деревянные поддоны и картонные коробки.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	      Оборудование предъявляется до упаковки на заводе изготовителе представителю заказчика, вместе с паспортами и техническими описаниями подтверждающими соответствие проекту и требованиям технического задания. После подписания акта приемки  возможно оформление товарных накладных на отгрузку. Поставщик предоставляет: товарно-транспортную накладную ( по форме ТТН-11), товарную накладную (торг12), счет- фактуру не позднее 25 числа отчетного периода.


	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительная документация, передаваемая по перечню Заказчику вместе с продукцией,  должна включать: паспорта, акты испытаний,  сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические сертификаты, гарантийную документацию, инструкции по обслуживанию и ремонту. В паспорте на изделие или актах испытаний должны быть оформлены результаты о проведенных испытаниях в объеме, определенном соответствующей нормативной документацией передаются вместе с оборудованием после проведения приемки.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение под навесом не более 12 месяцев 




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на оборудование составляет не менее 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	100% производство заводом с опытом не менее 5-лет и подтвержденными поставками на объекты МО РФ не менее 3-х лет




