ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № |  | Наименование | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Реле эл.магнитное МКУ-48С УХЛ 220В 50Гц 6р+2з откр. под пайку РА 4.509.019 или эквивалент | 5 | Слаботочное реле с замыкающими, размыкающими и переключающими контактами для коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц , ±50ºС, влажн. до 98% 220В 50Гц 6р+2з откр. под пайку |
| 2 |  | Реле эл.магнитное МКУ-48С УХЛ 220В 50Гц 2з+2п откр. под пайку РА 4.509.020 откр. или эквивалент | 5 | Слаботочное реле с замыкающими, размыкающими и переключающими контактами для коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц , ±50ºС, влажн. до 98% 220В 50Гц 2з+2п откр. под пайку |
| 3 |  | Реле эл.магнитное МКУ-48С УХЛ 380В 50Гц 2з+2р в корпусе РА 4.509.099 или эквивалент | 2 | Слаботочное реле с замыкающими, размыкающими и переключающими контактами для коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц , ±50ºС, влажн. до 98% 380В 2з+2р в корпусе |
| 4 |  | Реле эл.магнитное МКУ-48С УХЛ 24В 50Гц 2з+2р в корпусе РА 4.509.119 или эквивалент | 5 | Слаботочное реле с замыкающими, размыкающими и переключающими контактами для коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц , ±50ºС, влажн. до 98% 24В 50Гц 2з+2р в корпусе |
| 5 |  | Реле эл.магнитное МКУ-48С УХЛ 24В 50Гц 2з+2р откр . РА 4.509.120 или эквивалент | 5 | Слаботочное реле с замыкающими, размыкающими и переключающими контактами для коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц , ±50ºС, влажн. до 98% 24В 50Гц 2з+2р откр. |
| 6 |  | Реле эл.магнитное МКУ-48С УХЛ 24В 50Гц 2р+2п откр. РА 4.509.124 или эквивалент | 5 | Слаботочное реле с замыкающими, размыкающими и переключающими контактами для коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц , ±50ºС, влажн. до 98% 24В 50Гц 2р+2п откр. |
| 7 |  | Реле эл.магнитное МКУ-48С УХЛ 220В 50Гц 2р+2з в корпусе РА 4.506.145 или эквивалент | 5 | Слаботочное реле с замыкающими, размыкающими и переключающими контактами для коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц , ±50ºС, влажн. до 98% 220В 50Гц 2р+2з в корпусе |
| 8 |  | Реле эл.магнитное МКУ-48С пост.220В 2р+2п откр. РА 4.501.151 или эквивалент | 5 | Слаботочное реле с замыкающими, размыкающими и переключающими контактами для коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц , ±50ºС, влажн. до 98% постоянный ток 220В 2р+2п откр. |
| 9 |  | Реле эл.магнитное МКУ-48С УХЛ 380В 50Гц 2з в кожухе РА 4.509.138 или эквивалент | 10 | Слаботочное реле с замыкающими, размыкающими и переключающими контактами для коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц , ±50ºС, влажн. до 98% 380В 50Гц 2з в кожухе |
| 10 |  | Реле промежуточное РП-21М-003 220В с розет. тип2 или эквивалент | 5 | Для цепей управления электроприводами, для установки на DIN-рейку, 3 перемыкающих контакта, 220В 50Гц УХЛ4 |
| 11 |  | Реле промежуточное РП-21-004 220В с роз. Тип.3 или эквивалент | 5 | Для установки на DIN-рейку, 4 перемыкающих контакта, 220В 50Гц с розеткой тип3 УХЛ4 |
| 12 |  | Реле времени ВЛ-69-02-04 0,1-10С 220В 50Гц или эквивалент | 3 | Уставка 0,1-9,9с, регулировка ступенчатая, дискретность-1, класс точности 1,5/0,2 , контакты 1з1р, повторное срабатывание более 0,1с, степень защиты IP40 |
| 13 |  | Термореле УТФР-2М или эквивалент | 10 | Терморегулятор аналогового типа (без индикатора) на диапазон -30+30ºС, датчик температуры входит в комплект поставки |
| 14 |  | Реле времени РСВ-15-1 УХЛ4 3-30с, 110-220В кр.винтом или эквивалент | 10 | Однокомандное с плавной регулировкой выдержки времени, контакты: с выдержкой времени 1з1р, напряжение универсальное 110-220В писоединение переднее винтом условия эксплуатации -40+50 ºС |
| 15 |  | Реле времени РСВ-18-13 УХЛ4 1-10с 220В пост. пер.прис. или эквивалент | 5 | Однокомандное реле с задержкой включения с выдержкой 1-10с контакты: мгновенного действия -1п, с выдержкой вр.-1з, временно замыкающий с выд. вр.- 1з, 220В постоянного тока, переднее присоединение, условия эксплуатации -40+50 ºС |
| 16 |  | Реле времени РСВ-17-3 УХЛ4 0,1-10мин 220В 50Гц пер. или эквивалент | 6 | Однокомандное трёхканальное с задержкой включения в каждом канале, переднее присоединение винтами, выдержка времени 0,1-10мин., 220В 50Гц, условия эксплуатации -40+50 ºС |
| 17 |  | Реле времени РСВ-17-3 УХЛ4 1-100с 220В 50Гц пер.прис. или эквивалент | 10 | Однокомандное трёхканальное с задержкой включения в каждом канале, переднее присоединение винтами, выдержка времени 1-100с, 220В 50Гц, условия эксплуатации -40+50 ºС |
| 18 |  | Электронный контроллер расцепителя ЭКРМ 2-62,5 или эквивалент | 8 | контроль рабочего тока электроустановки, на 4-х уровнях регулируемой защиты: от длительной перегрузки по току, недопустимого снижения нагрузки, обрыва фазы и короткого замыкания. Индикация состояния, контакт состояния, память 8 последних отключений. Iн 20-62,5А |
| 19 |  | Реле контроля фаз ЕЛ-11Е У3 380В или эквивалент | 15 | Реле срабатывает при: однофазном снижении напр. (0,6±0,05)Uфн; симметричном снижении фазных напр. ≥0,7Uфн; обрыве 1,2,3-х фаз; обратном чередовании фаз. Время срабатывания 0,1-10с, температура окружающего воздуха -40+40ºC Установка на DIN-рейку |
| 20 |  | Реле контроля фаз ЕЛ-12Е 380В или эквивалент | 11 | Реле срабатывает при: однофазном снижении напр. (0,7±0,05)Uфн; симметричном снижении фазных напр. ≥0,5Uфн; обрыве 1,2,3-х фаз; обратном чередовании фаз. Время срабатывания 0,1-10с, температура окружающего воздуха -40+40ºC Установка на DIN-рейку |
| 21 |  | Реле РКС-М УХЛ4 или эквивалент | 2 | Автоматическое торможение 3-фазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором методом противовключения мощностью ≤10квт, рабочее положение горизонтальное с отклонением ≤5º. Контакты 2п, температура окружающего воздуха -40+55ºС, Iконт. 2,5А, Uконт. 500В 50Гц, частота вращения 3000 об/мин |
| 22 |  | Фотореле ФР-7Н или эквивалент | 2 | Контроль снижения освещённости в диапазоне 5-50Лк, питание 220В 50Гц, установка на DIN-рейку, условия экспл. -20+45ºС, в комплекте с датчиком кабель 15м. |
| 23 |  | Реле РСТ-80 АВ-10-3-11-1 УХЛ4 или эквивалент | 3 | Электронное реле тока, Диапазон изменения уставок по току 2,5-11,2А. При послед. соединении ток срабат. 2,5-5,6А ток отсечки 5-43,75А Iн 5А; При параллельном соединении ток срабатывания 5-11,2А, ток отсечки 10-87,5А, Iн10А. Мощность 300ВА на перемен. токе, 20Вт на постоянном токе. Ток на контактах выходного реле не более 5А при напряжении 24-250В, tºC-40+55. |
| 24 |  | Реле промежуточное РЭП-36Н-11 УХЛ4 4з2р пост.220 пер.прис. или эквивалент | 20 | Включающая обмотка 220В постоянного тока, встроенный ограничитель перенапряжения, наименьший рабочий ток 0,005А контакты 4з2р |
| При предложении эквивалента к заявке должны прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену. |  |  |  |