Техническое задание на поставку лифта на 5 остановок

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Модель лифта | ЛП-0601-С |
| Грузоподъемность | 630 кг |
| Номинальная скорость лифта | 1,0 м/сек |
| Скорость движения лифта перед остановкой | 0,25 м/сек |
| Главный привод | с частотным преобразователем |
| Количество этажей обслуживаемых лифтом | 5 |
| Количество дверей шахты | 5 |
| Высота подъема кабины | 16,85м |
| Вид кабины | непроходная |
| Размер кабины | 1100*1400*2100 |
| Ширина дверного проема | 700мм |
| Система управления | смешанная, собирательная при движении вниз и вверх, групповая |
| Конструкция дверей шахты и кабины и тип их привода | двухстворчатые, раздвижные, привод автоматический, электрический, безредукторный, с частотным регулированием |
| Требования к поставляемому оборудованию | соответствует ГОСТ Р 53780-2010 (национальный стандарт.Лифты «общие требования к устройству и установке»; технической документации завода-изготовителя; техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» от18.10.2011 № 824 |
| Тип ловителей кабины | плавного торможения, приводится в действие от ограничителя скорости |
| Тип тормоза | двухколодочный |
| Тип ограничителя скорости и скорость его срабатывания | центробежный, при скорости 1,4 м/сек |
| Наличие машинного помещения | В наличии |
| Отделка купе кабины, дверей кабины и шахты лифта | крашеная сталь (цвет серый), в кабине-зеркало, поручень, пост приказов (колонка с кнопками пр-ва Ю.Кореи из нержавеющей стали со шрифтом Брайля, пол-износостойкий негорючий алюминий, потолок-из крашенной стали со встроенными точечными светильниками |
| Огнестойкость дверей шахты | Е 30 |
| Технические характеристики в базовой комплектации | -частотный преобразователь главного привода; привод открывания дверей - безредукторный, с применением частотного регулятора; -фотореверс дверей кабины; гонг о прибытии кабины на этаж; -указатель положения кабины в панели приказов и посте вызова 1-ого этажа; -устройство пассивной эвакуации; -устройство контроля загрузки -тензометрические датчики |

Техническое задание на поставку лифта на 8 остановок

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Модель лифта | ЛП-0601-С |
| Грузоподъемность | 630 кг |
| Номинальная скорость лифта | 1,0 м/сек |
| Скорость движения лифта перед остановкой | 0,25 м/сек |
| Главный привод | с частотным преобразователем |
| Количество этажей обслуживаемых лифтом | 8 |
| Количество дверей шахты | 8 |
| Высота подъема кабины | 25,80м |
| Вид кабины | непроходная |
| Размер кабины | 1100*1400*2100 |
| Ширина дверного проема | 700мм |
| Система управления | смешанная, собирательная при движении вниз и вверх, групповая |
| Конструкция дверей шахты и кабины и тип их привода | двухстворчатые, раздвижные, привод автоматический, электрический, безредукторный, с частотным регулированием |
| Требования к поставляемому оборудованию | соответствует ГОСТ Р 53780-2010 (национальный стандарт.Лифты «общие требования к устройству и установке»; технической документации завода-изготовителя; техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» от18.10.2011 № 824 |
| Тип ловителей кабины | плавного торможения, приводится в действие от ограничителя скорости |
| Тип тормоза | двухколодочный |
| Тип ограничителя скорости и скорость его срабатывания | центробежный, при скорости 1,4 м/сек |
| Наличие машинного помещения | В наличии |
| Отделка купе кабины, дверей кабины и шахты лифта | крашеная сталь (цвет серый), в кабине-зеркало, поручень, пост приказов (колонка с кнопками пр-ва Ю.Кореи из нержавеющей стали со шрифтом Брайля, пол-износостойкий негорючий алюминий, потолок-из крашенной стали со встроенными точечными светильниками |
| Огнестойкость дверей шахты | Е 30 |
| Технические характеристики в базовой комплектации | -частотный преобразователь главного привода; привод открывания дверей - безредукторный, с применением частотного регулятора; -фотореверс дверей кабины; гонг о прибытии кабины на этаж; -указатель положения кабины в панели приказов и посте вызова 1-ого этажа; -устройство пассивной эвакуации; -устройство контроля загрузки -тензометрические датчики |

Техническое задание на поставку лифта на 9 остановок

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Модель лифта | ЛП-0601-С |
| Грузоподъемность | 630 кг |
| Номинальная скорость лифта | 1,0 м/сек |
| Скорость движения лифта перед остановкой | 0,25 м/сек |
| Главный привод | с частотным преобразователем |
| Количество этажей обслуживаемых лифтом | 9 |
| Количество дверей шахты | 9 |
| Высота подъема кабины | 26,40м |
| Вид кабины | непроходная |
| Размер кабины | 1100*1400*2100 |
| Ширина дверного проема | 700мм |
| Система управления | смешанная, собирательная при движении вниз и вверх, групповая |
| Конструкция дверей шахты и кабины и тип их привода | двухстворчатые, раздвижные, привод автоматический, электрический, безредукторный, с частотным регулированием |
| Требования к поставляемому оборудованию | соответствует ГОСТ Р 53780-2010 (национальный стандарт.Лифты «общие требования к устройству и установке»; технической документации завода-изготовителя; техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» от18.10.2011 № 824 |
| Тип ловителей кабины | плавного торможения, приводится в действие от ограничителя скорости |
| Тип тормоза | двухколодочный |
| Тип ограничителя скорости и скорость его срабатывания | центробежный, при скорости 1,4 м/сек |
| Наличие машинного помещения | В наличии |
| Отделка купе кабины, дверей кабины и шахты лифта | крашеная сталь (цвет серый), в кабине-зеркало, поручень, пост приказов (колонка с кнопками пр-ва Ю.Кореи из нержавеющей стали со шрифтом Брайля, пол-износостойкий негорючий алюминий, потолок-из крашенной стали со встроенными точечными светильниками |
| Огнестойкость дверей шахты | Е 30 |
| Технические характеристики в базовой комплектации | -частотный преобразователь главного привода; привод открывания дверей - безредукторный, с применением частотного регулятора; -фотореверс дверей кабины; гонг о прибытии кабины на этаж; -указатель положения кабины в панели приказов и посте вызова 1-ого этажа; -устройство пассивной эвакуации; -устройство контроля загрузки -тензометрические датчики |

Копии паспортов лифтов и установочных чертежей в электронном приложении.

- Приложение № 4 к

Договору поставки лифтов

ГРАФИК ПОСТАВКИ ЛИФТОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Количество рабочих дней на выполнение работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поставка трех лифтов на объект монтажа | 45 |
| 2. | Демонтаж старых лифтов рег. №№ 11681, 11678, 11659 | 20 |
| 3. | Монтаж новых лифтов | 60 |
| 4. | Пусконаладочные работы на т5ех новых лифтах | 15 |
| 5. | Изготовление , монтаж, окраска дверных проемов трех лифтов | 3 |
| 6. | Полное техническое освидетельствование трех новых смонтированных лифтов. | 3 |
| 7. | Регистрация деклараций о соответствии требованиям «Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» | 4 |
| Итого: общее количество рабочих дней на изготовление, доставку, демонтаж-монтаж лифтов, полное техническое освидетельствование лифтов и регистрацию деклараций соответствия трех лифтов требованиям «Технического регламента» |  | 150 |

____________ К.А. Ковязин			___________