Приложение 2

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

(Ду150, 200 мм, пропорциональное регулирование) - привод SP2

Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 °С). Класс защиты заслонки: IP54 Полный ресурс включений, не менее: 200000

Материал корпуса заслонки: СТАЛЬ Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах.

Угол поворота регулятора: макс. 90° Время полного хода регулятора: 80 с Диапазон регулирования, не менее: от

0,05 % до 100 % от максимального расхода

d

8 отв.

| Наименование заслонки | Условный проход, мм | Диапазон присоединит, давления, МПа | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | В | Н | А | D | d |  |
| ЗР6-6 ПР. ст. | 150 | 0...0.6 | 470 | 330 | 705 | 177 | 225 | 18 | 85 |
| ЗР8-6 ПР. ст. | 200 |  | 600 | 430 | 795 | 230 | 280 |  | 135 |

ВНИМАНИЕ! Напряжение питания привода SP2 ("Regada") - 220 В переменною тока.