РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на разработку рабочей документации проекта "Молнезащита зданий, сооружений и коммуникаций пункта хранения радиоактивных отходов Хабаровского отделения филиала "Дальневосточный территориальный округ" ФГУП "РосРАО".

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1.	Наименование поставляемого товара (услуги).	3

2.	Назначение товара (услуги).	3

3.    Исходные данные.	3

4.	Требования к составу проекта.	3

5.	Требования к проектной организации.	3

6.	Срок поставки продукции (оказания услуг):	4

7.	Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:	4

8.    Начальная (максимальная) цена договора: .	4

Техническое задание

на выполнение проекта «Молнезащита зданий, сооружений и коммуникаций пункта хранения радиоактивных отходов Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Наименование поставляемого товара (услуги).

Проект молнезащиты пункта хранения радиоактивных отходов

- Назначение товара (услуги).

Защита зданий, сооружений и склада ГСМ от поражения грозовыми разрядами. Защита оборудования и аппаратуры от перенапряжения и импульсных помех.

# 3.   Исходные данные.

Общие сведения.

Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) расположен в 40 км от г. Хабаровска и 3,8 км от  с. Чирки Хабаровского района. Территория ПХРО имеет размеры 70 х 700 метров (5 га). На данной территории имеется 8 строений и склад ГСМ, из них одно строение отдельно стоящее. Семь строений и склад ГСМ расположены на участке 70 х 230 м. (1,6 га).

По территории проходит воздушная линия электропередач 0,4 кВ, протяженностью 500 метров.

Грунты и гидрогеологические условия.

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие     суглинки светло-коричневые и серовато-коричневые комковатой структуры с примесью щебня до 10-50%, консистенция суглинков твердая и полутвердая с гнездами и прослоями суглинков тугопластичных. С поверхности суглинки перекрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 м. Вскрытая мощность суглинков составила 7,8-8,8 м. Коррозионная активность суглинков по отношению к стали на глубине 3 м средняя. Грунтовые воды на площадке не встречены до глубины 9 м. В период обильных дождей возможно развитие верховодки.   Удельное электрическое сопротивление для суглинков составляет 500 ом/м.

Нормативная глубина промерзания грунтов 2,5 м.

- Требования к составу проекта.

В проекте должны быть разработаны мероприятия:

- по защите зданий, сооружений и коммуникаций от ударов молний;

- по защите оборудования и аппаратуры от грозовых перенапряжений;

- по защите оргтехники, приборов и аппаратуры от импульсных помех.

Проект должен разрабатываться с учетом требований действующих нормативных документов РФ.

К проекту должно быть приложено заключение государственной экспертизы.

Проект изготавливается в 3-х экземплярах.

- Требования к проектной организации.

Проектная организация должна иметь:

- свидетельство СРО о допуске к определенному виду проектных работ;

- лицензию ФСБ на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- Срок поставки продукции (оказания услуг):

Не более 120 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.

- Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

г. Хабаровск, ул. Шимановская, дом 1 А. Филиал «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

# 7. Начальная (максимальная) цена договора: 753 780,00 (семьсот пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 коп., включая    НДС.