
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на 
ПРИВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАДИАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ, РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТДЕЛЕНИЯ «ВИЛЮЧИНСК» ДВЦ «ДАЛЬРАО» - ФИЛИАЛА ФГУП «РОСРАО» В СООТВЕТСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ «ПРАВИЛА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАДИАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ, РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.
Содержание

1 Наименование работы, сроки выполнения
3

2 Требования к исполнителю работ
3

3 Перечень нормативной документации
5

4 Цель проведения работы
6

5 Требования к инженерным сооружениям.
6

6 Требования к условиям эксплуатации
8

7 Охрана окружающей среды
8

1. Наименование работы, сроки выполнения

Наименование работы: 

Приведение системы физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ отделения «Вилючинск» ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» в соответствие с федеральными нормами и правилами «Правила физической защиты радиоактивных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ»

Сроки начала и окончания работ:

поставка оборудования: начало работы - момент подписания договора, окончание - 30.12.2012 (срок скорректирован);

выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных: начало работы - момент подписания договора, окончание - 30.09.2013 (срок скорректирован).

2. Требования к исполнителю работ:

1. Наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2. Наличие сертификата соответствия удостоверяющий, что система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003.

3. Наличие свидетельства саморегулируемой организации «Объединения организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли» о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту по видам работ (согласно приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624) 2.1, 2.2, 3.1, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 9.2, 10.1, 10.4, 17.1-17.4, 25.2, 25.4, 25.8.

4. Наличие:
- лицензии выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору «На сооружение ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям».

3. Перечень нормативной документации

При приведении системы физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ отделения «Вилючинск» ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» в соответствие с федеральными нормами и правилами «Правила физической защиты радиоактивных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ» следует руководствоваться следующими документами:

1) Закон РФ «О государственной тайне» (от 21.07.1993 № 5485-1).

2) Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (от 27.07.2006 № 149-ФЗ).

3) «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации, от утечки по техническим каналам» (СТР-К), утвержденные решением Коллегии Гостехкомиссии России от 02.03.2001 № 7.2.

4) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5) «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ НП-034-01».

6) «Наставление по оборудованию охраняемых внутренними войсками МВД России важных государственных и войсковых объектов инженерно-техническими средствами охраны и организации их эксплуатации», утвержденное приказом МВД РФ» (от 18.04.2007 № 370).

7) РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

8) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов».

9) СанПиН 2.2.254-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», 1996 год.

10) ГОСТ Р 51241-98, «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

11) ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

12) «Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1).

13) «Правила устройства электроустановок». Издание 7. (Минэнерго России от 09.04.2003 № 150).

14) Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Госкорпорации «Росатом» (от 07.05.2008 № ГК 04).

4. Цель проведения работы

Приведение системы физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ отделения «Вилючинск» ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» в соответствие с федеральными нормами и правилами «Правила физической защиты радиоактивных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ» проводится с целью создания современного комплекса физической защиты, удовлетворяющего действующим нормативным документам, обеспечивающего безопасную эксплуатацию объекта и предотвращающего несанкционированные действия по отношению к предметам физической защиты.

5. Требования к инженерным сооружениям

Инженерные сооружения должны обеспечивать:

- обозначение границ контролируемой зоны, караулов, постов и участков охранной сигнализации;

- затруднение действий нарушителей при попытках проникновения в охраняемую зону;

- установленный режим пропуска людей и транспорта на объект (с объекта);

- передвижение постовых по контролируемой зоне пешим порядком и бегом;

- условия для проведения работ по техническому обслуживанию оборудования ТСО;

- условия для беспрепятственной эвакуации персонала в случае аварии;

- непрерывность и равнопрочность инженерных средств по периметру объекта.

По периметру объекта длинной 1600 м. необходимо установить заграждение.

В качестве основного инженерного ограждения должно использоваться заграждение из металлической решетки типа «Махаон», включающая в себя опоры заграждения «МАХАОН-стандарт» в количестве 450 шт. и панели сварные «МАХАОН-стандарт» ДАБР.301739.0011-03, всего 355 комплектов. Высота заграждения над уровнем грунта не менее 2,5 м. Шаг установки опор 3,0 м. 

Предусмотреть противоподкопное заглубление заграждения в грунт на 0,5 м.

По верху основного ограждения необходимо установить козырьковое заграждение типа КЗР САО-955V, всего 21 комплект. Конструкция козырькового заграждения - армированная колючая лента диаметром 955 мм (АКЛ-955С), натянутая на 4 ряда проволоки диаметром 3 мм по силовым и промежуточным металлическим, покрытым полимерной краской стойкам, всего 100 бухт (в каждой бухте 20 м).

На периметре необходимо предусмотреть установку решетчатых металлических двухстворчатых распашных ворот «МАХАОН-стандарт». 425711.010, 1 шт. шириной проезда 6,0 м. Высота ворот от уровня полотна дороги - 2,7 м.

Для создания дополнительного препятствия преодоления ворот по верху ворот необходимо установить козырек из плоской армированной колючей ленты диаметром 955 мм (АКЛ-955 П), всего одна бухта (в бухте 12 м).

Ворота оборудовать фиксаторами для крепления створок в открытом и закрытом положениях, с внутренней стороны - запором под один навесной замок механический «Каскад-4».

Для передвижения сил охраны пешим порядком выполнить тропу наряда от здания охраны до локальной зоны № 2 шириной 1,0 м. Тропа наряда должна иметь твердое покрытие.

По границе контролируемой зоны на расстоянии не более 50 м друг от друга установить предупредительные знаки. Знаки крепить на высоте 1,6 - 1,8 м от уровня земли на отдельных опорах или опорах ограждения контролируемой зоны, Предупредительные знаки установить на калитках и воротах в ограждениях, расположенных по границе контролируемых зон, в местах примыкания контролируемой зоны к зданиям, а также на их изгибах (углах).

6. Требования к условиям эксплуатации

Оборудование, устанавливаемое вне помещений, должно удовлетворять следующим требованиям:

- сохранять все свои характеристики при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 град. С;

- сохранять все свои характеристики при относительной влажности окружающей среды до 98 % при температуре плюс 25 град. С.

Оборудование, устанавливаемое в помещениях, должно удовлетворять следующим требованиям:

- сохранять свои характеристики при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 град. С;

- сохранять свои характеристики при относительной влажности окружающей среды до 80 % при температуре плюс 35 град. С.

7. Охрана окружающей среды

Проектом предусмотрена уборка строительного мусора, вывоз снимаемого грунта, засыпка траншей и ям под фундаменты.

Приложение: Дефектная ведомость, на 1 л.

Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





3





РЗ.085.00.000 ПС








2
Документация по закрытому запросу предложений на право заключения договоров на оказание услуг страхования от клещевого энцефалита для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
                                                                               том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

1
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на приведение системы физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ отделения «Вилючинск» ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в соответствие с федеральными нормами и правилами «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ»

