45

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку муфт кабельных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№п/п

	Наименование материала

	Ед. изм.

	Кол-во

	 

	Срок поставки


					Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.

	
	1

	Муфта  концевая    GUST 12/ 25- 50/800-L12

	компл

	2  

	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 10кВ 
количество жил - 3 
диапазон сечения кабеля - 25 - 50 мм2 
На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. Корешок заполнен маслостойкой мастикой желтого цвета и закрыват термоусаживаемой проводящей перчаткой с клеем, с заходом металлическую оболочку и жилы.  Ленты желтой мастики для выравнивания напряженности электрического поля должны наноситься на концы пальцев перчатки с заходом на жилы. 
Конец изоляции  жилы вместе с наконечником должен герметизироваться манжетой с клеем. 
В комплект поставки  входит арматура для непаянного заземления. 
Термоусаживаемые трубки - трекингостойкие. 
наконечники - болтовые, универсальные, под болт М12.Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
Мастика - Маслостойкая  
длина разделываемых жил - 800 мм 
Тип - термоусаживаемая

	 Август  2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2

	Муфта  концевая    GUST 12/ 70-120/800-L12

	компл

	2  

	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 10кВ 
количество жил - 3 
диапазон сечения кабеля - 70 - 120 мм2 
На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. Корешок заполнен маслостойкой мастикой желтого цвета и закрыват термоусаживаемой проводящей перчаткой с клеем, с заходом металлическую оболочку и жилы.  Ленты желтой мастики для выравнивания напряженности электрического поля должны наноситься на концы пальцев перчатки с заходом на жилы. 

Конец изоляции  жилы вместе с наконечником должен герметизироваться манжетой с клеем. 

В комплект поставки  входит арматура для непаянного заземления. 

Термоусаживаемые трубки - трекингостойкие. 

наконечники - болтовые, универсальные, под болт М12.Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 

Мастика - Маслостойкая  

длина разделываемых жил - 800 мм 

Тип - термоусаживаемая
	
	3

	Муфта  соединительная    GUSJ 12/ 150- 240

	компл

	12  

	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 10кВ 
размеры - 1250х140 мм 
количество жил - 3 
диапазон сечения кабеля - 150 - 240 мм2 
соединители - болтовые, универсальные.
Соединители покрыты мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля, подходят для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - с клеем 
Мастичная лента, обладающая маслостойкостью – для заполнения корешка разделки и выравнивания напряженности электрического поля. 
Заполнение пространства между и вокруг жил - термоплавкая мастика 
Тип - термоусаживаемая

	
	4

	Муфта  соединительная    GUSJ 12/ 35- 50

	компл

	2  

	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 10кВ 
размеры - 1050х90 мм 
количество жил - 3 
диапазон сечения кабеля - 35 - 50 мм2 
соединители - болтовые, универсальные.
Соединители покрыты мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля, подходят для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - с клеем 
Мастичная лента, обладающая маслостойкостью – для заполнения корешка разделки и выравнивания напряженности электрического поля. 
Заполнение пространства между и вокруг жил - термоплавкая мастика 
Тип - термоусаживаемая

	
	5

	Муфта  соединительная    GUSJ 12/ 70- 120

	компл

	8  

	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 10кВ 
размеры - 1250х120 мм 
количество жил - 3 
диапазон сечения кабеля - 70 - 120 мм2 
соединители - болтовые, универсальные.
Соединители покрыты мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля, подходят для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - с клеем Мастичная лента, обладает маслостойкостью – для заполнения корешка разделки и выравнивания напряженности электрического поля. 
Заполнение пространства между и вокруг жил - термоплавкая мастика 
Тип - термоусаживаемая

	
	6

	МУФТА 10КВТП-7м (16,25) (ЗАО ТЕРМОФИТ)

	шт

	2  

	
назначение –для  внутренней установки для кабелей с бумажной  пропитанной изоляцией, с наконечниками со срывными болтами, подходящими для медных и алюминиевых кабелей; диапазон сечений – 16;25; класс напряжения – 10кВ; количество жил – 3; сертификат соответствия  №РОСС RU.ME80.HO1415. Допустимая разность уровня при установке муфты на нижнем конце кабеля – 25м; температура окружающего воздуха от -50⁰С до +50⁰С; относительная влажность до 98% 
Комплектация - Муфты должны быть укомплектованы наконечниками кабельными универсальными  со специальным покрытием, которое позволяет их использовать для соединения медных и алюминиевых

	
	7

	Муфта соединительная Стп-10-150/240-03-Л

	шт

	10  

	
Вес - упаковки не более 7 кг. 
назначение - для соединения кабелей с с пропитанной бумажной изоляцией, сечением 25-50 кв.мм на переменное напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц. 
габаритные размеры тары - 1370*145*220 мм 
Объем - по упаковке 0,044 куб.м. 
номинальное напряжение кабеля - 10кВ 
диапазон сечения кабеля - 150/240 кв. мм 
крепление узла заземления - пайкой 
составной наружный кожух - с межфазным заполнением в виде термоплавких межфазной распорки и листового заполнителя 
Габаритные размеры смонтированной муфты - Длина 1270 мм, диаметр 115 мм.

	
	8

	Муфта соединительная Стп-10-25/50-03-Л

	шт

	2  

	» 
Вес - упаковки не более 4,1 кг. 
назначение - для соединения кабелей с с пропитанной бумажной изоляцией, сечением 25-50 кв.мм на переменное напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц. 
габаритные размеры тары - 1370*145*220 мм 
Объем - по упаковке 0,044 куб.м. 
номинальное напряжение кабеля - 10кВ 
диапазон сечения кабеля - 25/50 кв. мм 
крепление узла заземления - пайкой 
составной наружный кожух - с межфазным заполнением в виде термоплавких межфазной распорки и листового заполнителя 
Габаритные размеры смонтированной муфты - Длина 1200 мм, диаметр 70 мм.

	
	9

	Муфта соединительная Стп-10-70/120-03-Л

	шт

	4  

	
Вес - упаковки  не более 5,4 кг. 
назначение - для соединения кабелей с с пропитанной бумажной изоляцией, сечением 25-50 кв.мм на переменное напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц. 
габаритные размеры тары - 1370*145*220 мм 
Объем - по упаковке 0,044 куб.м. 
номинальное напряжение кабеля - 10кВ 
диапазон сечения кабеля - 70/120 кв. мм 
крепление узла заземления - пайкой 
составной наружный кожух - с межфазным заполнением в виде термоплавких межфазной распорки и листового заполнителя 
Габаритные размеры смонтированной муфты - Длина 1270 мм, диаметр 95 мм.

	
	10

	Муфта  концевая    GUST 01/ 4х 120-240/750-L12

	компл

	3  

	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 1кВ 
количество жил - 4 
диапазон сечения кабеля - 120 - 240 мм2 
Внимание! - В комплект должна входить непаянная система заземления, состоящая из роликовой пружины, провода заземления, медной сетки и изоляционной трубки. Все материалы должны обладать стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца и погодным условиям Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - трекингостойкие. На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. 
наконечники - болтовые, универсальные, под болт М12.Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
длина разделываемых жил - 750 мм 
Перчатки - термоусаживаемые с термоплавким клеем 
Высота перчатки - 220 мм 
Длина манжеты на наконечнике - 150 мм 
Тип - термоусаживаемая

	
	11

	Муфта  концевая    GUST 01/ 4х 25-70/750-L12

	компл

	11  

	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 1кВ 
количество жил - 4 
диапазон сечения кабеля - 25 - 70 мм2 
В комплект должна входить непаянная система заземления, состоящая из роликовой пружины, провода заземления, медной сетки и изоляционной трубки. Все материалы должны обладать стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца и погодным условиям Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - трекингостойкие. На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. 
наконечники - болтовые, универсальные, под болт М12.Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
длина разделываемых жил - 750 мм 
Перчатки - термоусаживаемые с термоплавким клеем 
Высота перчатки - 165 мм 
Длина манжеты на наконечнике - 80 мм 
Тип - термоусаживаемая

	
	12

	Муфта  концевая    GUST 01/ 4х 70-150/750-L12

	компл

	7  

	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 1кВ 
количество жил - 4 
диапазон сечения кабеля - 70 - 150 мм2 
В комплект должна входить непаянная система заземления, состоящая из роликовой пружины, провода заземления, медной сетки и изоляционной трубки.Все материалы должны обладать стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца и погодным условиям Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - трекингостойкие. На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. 
наконечники - болтовые, универсальные, под болт М12.Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
длина разделываемых жил - 750 мм 
Перчатки - термоусаживаемые с термоплавким клеем 
Высота перчатки - 215 мм 
Длина манжеты на наконечнике - 100 мм 
Тип - термоусаживаемая

	
	13

	Муфта  соединительная    GUSJ 01/4х 120-240

	компл

	2  

	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и стальн ой ленточной броней 
Напряжение - до 1кВ 
размеры - 1100х120 мм 
количество жил - 4 
диапазон сечения кабеля - 120 - 240 мм2 
Комплект должен включает арматуру для непаяного заземления металлической оболочки с помощью роликовых пружин и проводника заземления. 
соединители - болтовые, универсальные. Соединители покрыты мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля, подходят для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - толстостенные,с клеем.Места соединения жил должны изолироваться и герметизироваться толстостенными термоусаживаемыми трубками со слоем термоплавкого клея на внутренней поверхности. 
Тип - термоусаживаемая

	
	14

	Муфта  соединительная    GUSJ 01/4х 16-95

	компл

	4  

	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и стальной ленточной броней 
Напряжение - до 1кВ 
размеры - 800х70 мм 
количество жил - 4 
диапазон сечения кабеля - 16 - 95 мм2 
Внимание! - Комплект должен включает арматуру для непаяного заземления металлической оболочки с помощью роликовых пружин и проводника заземления. 
соединители - болтовые, универсальные.Соединители покрыты мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля, подходят для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - с клеем.Места соединения жил должны изолироваться и герметизироваться толстостенными термоусаживаемыми трубками со слоем термоплавкого клея на внутренней поверхности. 
Тип - термоусаживаемая

	
	15

	Муфта  соединительная    GUSJ 01/4х 50-150

	компл

	2  

	с бумажно-масляной изоляцией и стальн ой ленточной броней 
Напряжение - до 1кВ 
размеры - 900х80 мм 
количество жил - 4 
диапазон сечения кабеля - 50 - 120 мм2 
Внимание! - Комплект должен включает арматуру для непаяного заземления металлической оболочки с помощью роликовых пружин и проводника заземления. 
соединители - болтовые, универсальные. Соединители покрыты мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля, подходят для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - толстостенные,с клеем. Места соединения жил должны изолироваться и герметизироваться толстостенными термоусаживаемыми трубками со слоем термоплавкого клея на внутренней поверхности. 
Тип - термоусаживаемая

	
	16

	МУФТА 1КВТП-4м (16,25) ЗАО ТЕРМОФИТ

	шт

	18  

	
назначение –  внутренней установки для кабелей с бумажной  пропитанной изоляцией, с наконечниками со срывными болтами, подходящими для медных и алюминиевых кабелей; диапазон сечений – 16;25; класс напряжения – 1кВ; количество жил – 4; сертификат соответствия  №РОСС RU.ME80.HO1415. Допустимая разность уровня при установке муфты на нижнем конце кабеля – 25м; температура окружающего воздуха от -50⁰С до +50⁰С; относительная влажность до 98% 
Дополнительные требования в комплектации : Муфты должны быть укомплектованы наконечниками кабельными универсальными  со специальным покрытием, которое позволяет их использовать для соединения медных и алюминиевых жил кабеля без их облуживания  в любом сочетании.

	
	17

	МУФТА 1СТП-4М ( 16,25 ММ2) ЗАО ТЕРМОФИТ

	шт

	20  

	
назначение - Для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией, с соединителями со срывными болтами, подходящими и для медных и для алюминиевых кабелей;  диапазон сечений – 16;25; класс напряжения - 1кВ; количество жил - 4 
Дополнительные требования в комплектации - Внимание! Муфты должны быть укомплектованы наконечниками кабельными универсальными  со специальным покрытием, которое позволяет их использовать для соединения медных и алюминиевых жил кабеля без их облуживания  в любом сочетании.

	
	18

	Муфта соединительная 4Стп-в-25/50

	шт

	4  

	
Вес - упаковки 2,5 кг. 
назначение - для соединения медных и алюминиевых четырёхжильных кабелей с бумажной изоляцией на переменное напряжение до 1 кВ включительно, частотой 50 Гц. 
габаритные размеры тары - 1370*145*220 мм 
ГОСТ - 13781.0-86 
ТУ - 3599-002-04001953-97 
Объем - по упаковке 0,044 куб.м. 
Комплектация - Перчатки в комплекте;гильзы с контактными болтами со срывающимися головками 
номинальное напряжение кабеля - 1кВ 
диапазон сечения кабеля - 25/50 кв. мм 
крепление узла заземления - пайкой 
Габаритные размеры смонтированной муфты - Длина 1270 мм, диаметр 115 мм. 
количество жил кабеля - 4

	
	19

	Муфта соединительная 4Стп-МКС-в-150/240

	шт

	2  

	
Вес - упаковки не более 5,7 кг. 
назначение - для соединения медных и алюминиевых четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией и четырехжильного с трехжильным кабелем с использованием алюминиевой оболочки кабеля в качестве четвертой нулевой жилы. Для кабелей с бумажной изоляцией на переменное напряжение до 1 кВ включительно, частотой 50 Гц. 
габаритные размеры тары - 1370*145*220 мм 
ГОСТ - 13781.0-86 
ТУ - 3599-002-04001953-97 
Объем - по упаковке 0,044 куб.м. 
Комплектация - Перчатки , Вид соединителя- со срывающимися головками при затяжке. 
номинальное напряжение кабеля - 1кВ 
диапазон сечения кабеля - 150/240 кв. мм 
крепление узла заземления - пайкой 
количество жил кабеля - 4

	
	20

	Муфта соединительная 4Стп-МКС-в-25/50

	шт

	2  

	
Вес - упаковки не более 3,1 кг. 
назначение - для соединения медных и алюминиевых четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией и четырехжильного с трехжильным кабелем с использованием алюминиевой оболочки кабеля в качестве четвертой нулевой жилы. Для кабелей с бумажной изоляцией на переменное напряжение до 1 кВ включительно, частотой 50 Гц. 
габаритные размеры тары - 1370*145*220 мм 
ГОСТ - 13781.0-86 
ТУ - 3599-002-04001953-97 
Объем - по упаковке 0,044 куб.м. 
Комплектация - Перчатки, Вид соединителя - со срывающимися головками при затяжке. 
номинальное напряжение кабеля - 1кВ 
диапазон сечения кабеля - 25/50 кв. мм 
крепление узла заземления - пайкой 
количество жил кабеля - 4

	 

 


	21

	Муфта соединительная 4Стп-МКС-в-70/120

	шт

	2  

	
Вес - упаковки  не более 4,2 кг. 
назначение - для соединения медных и алюминиевых четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией и четырехжильного с трехжильным кабелем с использованием алюминиевой оболочки кабеля в качестве четвертой нулевой жилы. Для кабелей с бумажной изоляцией на переменное напряжение до 1 кВ включительно, частотой 50 Гц. 
габаритные размеры тары - 1370*145*220 мм 
ГОСТ - 13781.0-86 
ТУ - 3599-002-04001953-97 
Объем - по упаковке 0,044 куб.м. 
Комплектация - Перчатки , 
Вид соединителя- со срывающимися головками при затяжке. 
номинальное напряжение кабеля - 1кВ 
диапазон сечения кабеля - 25/50 кв. мм 
крепление узла заземления - пайкой 
количество жил кабеля - 4

	

	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Товар должен быть новым, т.е. не бывшем в употреблении , не восстановленным, выпущенным не ранее 2014  года.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки. 

В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного акта необязателен.

В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень, форма требования к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество групп товаров, поставляемых совместно с ними: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. по ИТТ, иному исходному документу и др.

Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	           -


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  для соответствующего вида Товара. 

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок не менее 6 месяцев, либо срок, предусмотренный заводом-изготовителем, в соответствии с ТУ с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору.  В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	-


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных производителей, заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.

	


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В электронной форме.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. 
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

