[image: image1.jpg]YTBEPXJIAIO

Jlupextop

OI'VIT «HL[ PO UTDD»
10.®. Kosnos
2011 r.

W3BENEHUE O NPOBEJEHUMU 3AITPOCA HEHOBBIX KOTHPOBOK
38 or « 0¥» ger 722 2011r.

DesepaibHOe  FOCYAPCTBEHHOE  yHHTapHOE npeanpusthe «locyAapeTBentblii HaydqHbli HeHTp

Poceniickoii  ®exepammn - Mucturyr  Teoperwueckoii  u Dkenepumentanbioil  Ousnkiy
(®T'YIT «[HIL PO UTOD») undopmupyer 0 nposenexnn 3ampoca UEHOBHIX KOTHPOBOK No a8/
or «0¥ » 2011 r. Ha MPaBO 3aKMOYCHHS JOrOBOPA HA «BBIMOJHEHHE PadoT MO yCraHoBKe

apTomMaTuYeckoii CHCTEMBI IOKAPHON CHIHATM3AUMH H CHCTEMbI ONOBEHICHHS M YHpPaBJIeHHEM
IBaKyaumeii mojieii npu noxape, kopuye Nel80» ¢ HCronb30BaHAEM JIEKTPOHHOI TOProBOil MIIOMIA/KK
www.a-k-d.ru.

ITpotiesiypa 3ampoca HEHOBBIX KOTHPOBOK B JCKTPOHHOH (opme mnpoBojmtes Ha DIEKTPOHHO
Toprooii mromaake Www.a-k-d.ru B COOTBETCTBUH ¢ MOJNOXKeHMAMH EIMHOr0 0Tpaciesoro cramjapra
Tockopriopauu «Pocarom» i [pasuiamu paBoThi 21EKTPOHHOIT TOProBOii II01AKH www.a-k-d.ru.

3akazumK/opranusatop  pasMeilenus  3akaza:  Qedepanvroe  20cyoapemeenHoe  yuumapnoe
npeonpusmue «locyoapemeennuiii nayunsiil yenmp Poccuiickoii dedepayuu - Hiemumym Teopemuueckoi
u Dxcnepumenmanviott Pusuxuy (PIYIL «HI] PO HTOD»)

Meero Haxoucienns 3akasumka: 17218, e. Mockea, yin. boavwas Yepesywruncras, 0.25
[Mourosstii anpec 3akasunka: 117218, 2. Mockea, y1. bonvwas Hepemywrunckas, 0.25
AJIpec 31eKTPOHHOI nouTh 3aKasunka: zakupitep@mail.ru

Howmep kontaxtioro Tenedona/axca 3axasunka: + 7 (499) 123-00-88

Konraxrnoe nuno: Cyupnosa Yavsuia Braoumuposna






Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Извещение о запросе ценовых котировок размещается на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов httр://zаkuрki.rоsаtоm.ru.

2. К запросу ценовых котировок приглашается неограниченный круг лиц. Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за  прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

7) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

3. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

4. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком, организатором размещения заказа, электронной торговой площадкой. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик, организатор размещения заказа выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.

7. Заказчик, Организатор размещения заказа, официально разместившие на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за один день до даты окончания срока подачи котировочных заявок. Извещение об отказе от проведения запроса ценовых котировок размещается Заказчиком, организатором размещения заказа в течение одного дня в день принятия решения об отказе от проведения запроса ценовых котировок в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок.

8. Проведение переговоров между Заказчиком, Организатором закупки или Комиссией по организации и проведению закупок и участником процедуры закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.
9. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик, организатор размещения заказа продлевают срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте о размещении заказов извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и  рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

10. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор размещения заказа вправе принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При повторном размещении заказа Заказчик, организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора.

11. В случае если при повторном размещении заказа путем запроса ценовых котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор размещения заказа вправе осуществить очередное размещение заказа путем запроса ценовых котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса ценовых котировок. 

12. Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании котировочной комиссии. Положения, установленные настоящей частью, не распространяются на проведение запроса ценовых котировок в электронной форме.

13. Комиссия по организации и проведению закупок в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

12. Комиссия по организации и проведению закупок отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

Котировочная комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок.

14. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по организации и проведению закупок и Заказчиком, организатором размещения заказа. 

Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора размещения заказа. Заказчик, организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке. 

Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, организатор размещения заказа в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

15. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
16. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

17. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, организатор размещения заказа в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

18. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

19. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

20. В случае отклонения комиссией по организации и проведению закупок всех котировочных заявок Заказчик, организатор размещения заказа вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик, организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора.

Раздел II. Информационная карта запроса ценовых котировок

1.Предмет закупки: Выполнение работ по установке автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре, корпус №180
2.Источник финансирования: Субсидии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - Госкорпорация «Росатом») в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2010г. № 1287-р и Федеральным законом от 01.06.2011 г. 
№ 105-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
3.Форма котировочной заявки: в соответствии с Приложением №1 к настоящему Извещению о проведении ценовых котировок.

4. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: установлены в Приложении №2 к настоящему Извещению о проведении ценовых котировок (Техническое задание).

5. Место выполняемых работ: 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.25, 
корпус №180
6. Срок выполняемых работ: до 30 декабря 2011 года.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В стоимость выполнения работ включаются налоги, пошлины, сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные накладные и транспортные  расходы.
8. Срок и условия оплаты выполняемых работ: 
а) Авансовый платеж в размере 50% от цены Договора, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Подрядчиком и Заказчиком Договора.

б) Окончательный платеж в размере 50% от цены Договора, оплачивается по факту выполненных работ, после подписания актов выполненных работ (форма КС-2, КС-3), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика в разрезе финансирования данных видов работ.

9. Начальная (максимальная) цена договора: 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru с «07» декабря  2011 г. по «13» декабря 2011 г.

Срок окончания подачи котировочных заявок:  «13» декабря 2011 г. до 08 ч.00 мин. (время московское).
11. Требования к участникам процедуры закупки, установленные в соответствии с п.2 Раздела 1. «Общие положения» настоящего Извещения:

- быть правомочным заключать договор;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению Арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
- Участник  должен иметь опыт работы на рынке не менее 5 (Пяти) лет.
12. Участники процедуры размещения закупки обязаны приложить следующие копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в соответствии с п. 2 Раздела I «Общие положения» и п. 12 Раздела II «Информационная карта запроса ценовых котировок» настоящего Извещения: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации;

2. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

4. Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

5. Копия приказа о назначении генерального директора (директора);

6. Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента;

7. Копия Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения).

8. Документы, подтверждающие наличие на предприятии действующей системы контроля качества
9. Документы, регламентирующие данную деятельность.
Все предоставленные документы должны быть заверены ЭЦП.
Приложение № 1 
к Извещению о проведении 
запроса ценовых котировок

№ 381 от «07» декабря 2011 г.
На фирменном бланке

Исх. №, дата

Наименование Заказчика

Заявка на участие в запросе ценовых котировок
на_________________________________________________________________________ (Необходимо указать предмет закупки)

Уважаемые господа!

Изучив условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, _______________________________(полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица) /Ф.И.О. (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительство) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация -телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице_________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № ____ от «____»__________ 2011 г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак):_____________________
2. Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: ____________________
3. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов: ___________
4. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:_______________

5. Предлагаемая цена договора: _________________(сумма цифрой и прописью), в том числе_________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг).
Также ______________(наименование (для юридического лица) / Ф.И.О. (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям,  предъявляемым к участникам запроса ценовых котировок: 

1. ________________ 

2. ________________
3._________________

 Обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы. оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене  договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях  запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

___________________________________________________________________________ (полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. Участника физического лица) согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях: 

 а) если _____________________(наименование Участника процедуры закупки): 

 будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонится от заключения договора; 

 будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонится от заключения договора; 

 б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 

Приложение к заявке на участие в запросе ценовых котировок: 

· Копия свидетельства о государственной регистрации на __ л.; 

· Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на __л.; 

· Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на __ л.; 

· Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями на __ л.; 

· Копия приказа о назначении генерального директора (директора) на __ л.; 

· Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента 
на __ л; 

· Копия Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения) 
· Документы, подтверждающие наличие на предприятии действующей системы контроля качества на __ л.;
· Документы, регламентирующие данную деятельность на __ л.;
________________   ______________________  ___________________________
      (должность)                        (подпись)                                   Ф.И.О. 

                                               м.п.

Все предоставленные документы должны быть заверены ЭЦП.
Приложение №2 

 к Извещению о проведении 

 запроса ценовых котировок 

№ 381 от «07» декабря 2011 г.
Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

потребностям Заказчика

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре, корпус №180.
1. Срок выполнения работ до 30 декабря 2011 года.

2. Сумма выделенных средств: до 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

3. Порядок оплаты: 
а) Авансовый платеж в размере 50% от цены Договора, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Подрядчиком и Заказчиком Договора.

б) Окончательный платеж в размере 50% от цены Договора, оплачивается по факту выполненных работ, после подписания актов выполненных работ (форма КС-2, КС-3), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика в разрезе финансирования данных видов работ.

4. Предмет контракта: выполнение работ по установке автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
5. Срок выполнения работ: в течение 10-ти календарных дней с момента заключения контракта.

6. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.25, корпус № 180.

    Площадь помещения: 5650 м2

    460 датчиков  
7. Требования к монтажу систем пожарной сигнализации.
7.1. Автоматические установки  пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях, сооружениях и строениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

7.2.  Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, визуальное отображение участка, на котором произошло срабатывание с определением точного местоположения сработавшего извещателя, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей,  технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. 

7.3. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения.

7.4. Пожарные извещатели  систем пожарной сигнализации должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

7.5. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения.

7.6. Пожарные приемно-контрольные приборы, как правило, должны устанавливаться в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.

7.7. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.

8.  Требования к монтажу систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

8.1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: 

1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; 

2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; 

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 

5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 

6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре; 

7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию. 

8.2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и   управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий, сооружений и строений планах эвакуации людей.

8.3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей.

8.4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта. 

8.5. При разделении здания, сооружения или строения на зоны оповещения людей о пожаре должна быть разработана специальная очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в различных помещениях здания, сооружения или строения. 

8.6. Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей о пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны быть определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 

8.7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения, строения. 

8.8.. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения, строения при пожаре, должны быть разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей. 

8.9. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения. 

8.9. Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены к электрической сети, а также к другим средствам связи. Коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания, сооружения и строения. 

8.10. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть обеспечены электроснабжением по 1-й категории. 

 9. Требования к выполняемым работам:

Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре должен осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, технической документацией на автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре и ее элементы, а также в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, сводами правил и приложениями к нему. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения в государственных учреждениях и иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта. Работы по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объекте должны осуществляться в два этапа:

9.1. На первом этапе должны выполняться следующие работы:

- монтаж закладных устройств, подготовка проемов и отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий;

- разметка трасс и установка опорных конструкций для кабелей, кронштейнов, рам, подставок для щитов и пультов управления и т. п., закладка в перекрытия труб и глухих коробов для скрытых проводок кабелей;

- монтаж кабелей, щитов, пультов, и т. д. и подключению к ним электрических проводок.

Работы первого этапа должны завершаться оформлением акта об окончании монтажных работ.

9.2. На втором этапе должны выполняться работы по индивидуальной и комплексной наладке автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

По завершению второго этапа должен быть составлен акт об окончании наладочных работ.

По окончанию пусконаладочных работ должна быть осуществлена сдача автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением акта приемки технических средств в эксплуатации.

При сдаче объекта в эксплуатацию Заказчик приглашает сотрудников органов Госпожнадзора для консультации на соответствие выполнения требования норм пожарной безопасности.

Для проверки соответствия качества выполненных работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. После выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику следующую документацию:

· регламенты проведения работ по техническому обслуживанию (далее ТО) – 2 экз.;

· исполнительная документация – 2 экз.;

· акты испытаний, замеров и скрытых работ – 4 экз.;

· акт сдачи-приемки выполненных работ по установке автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в эксплуатацию – 4 экз.;

· техническая документация на приборы и оборудование автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре – на каждую единицу применяемого оборудования;

· сертификаты на применяемое оборудование и материалы – 1 экз.;

· ведомость смонтированного оборудования – 4 экз.;

· инструкции по работе с приборами и оборудованием автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре – 2 экз.;

· план-график ТО – 2 экз.;

· журнал учета работ по ТО.

10. Требования по объему и сроку гарантий качества работ: гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период не менее 12 месяцев после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Все неисправности и ложные срабатывания приборов в течение всего гарантийного срока должны устраняться Подрядчиком за счет своих средств. Время устранения неисправности должно составлять не более 2-х часов, включая выходные и праздничные дни.

11. Условия выполнения работ: 

11.1. Работы выполняются в условиях действующего объекта ФГУП «ГНЦ РФ ИТЭФ» без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием. Учитывая характер объекта, после заключения государственного контракта, Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника. Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоз его с объекта, т.к. у Заказчика нет возможности предоставить помещение для проживания и размещения оборудования и инструментов Подрядчика или территорию для возведения временных сооружений.
Так как ФГУП «ГНЦ РФ ИТЭФ» относится к режимным объектам, выполнение работ на территории ФГУП «ГНЦ РФ ИТЭФ» должно выполняться только гражданами РФ.
11. В стоимость выполнения работ включаются налоги, пошлины, сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные накладные и транспортные  расходы.

12.   Требование к организации, предоставляющей услуги на выполнение данных работ:

Организация, предоставляющая услуги по выполнению данных работ должна иметь:

12.1. Документы, подтверждающие наличие на предприятии действующей системы контроля качества.

13. Базовые качественные характеристики.

При монтаже необходимо руководствоваться действующими нормативами документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, представляемыми заказчиком:

- Федеральный Закон № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; 

- РД 78.143-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. 

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) Изд. 7, 2002 год.

- ВСН 25.09.67-85. Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения.
В случае если представленных данных для расчета финансового предложения не хватает, потенциальный участник открытого запроса предложений может произвести осмотр и детально ознакомиться с объемом работ (по адресу: 117218 г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, дом 25).
Материалы
	№
п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во единиц

	1. 
	С2000 КДЛ Контроллер двухпроводной линии
	шт.
	6,00

	2. 
	Адресный пусковой блок с 2000- СП-1
	шт.
	1,00

	3. 
	Блок - разветвительно изолирующий БРИЗ
	шт.
	12,00

	4. 
	Оповещатель светозвуковой Маяк 12 К
	шт.
	1,00

	5. 
	Извещатель дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А ( в т.ч. ЗИП)
	шт.
	480,00

	6. 
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А ( в т.ч. ЗИП)
	шт.
	13,00

	7. 
	Табло световое "Выход" Молния 12
	шт.
	17,00

	8. 
	Оповещатель звуковой АС -10 
	шт.
	35,00

	9. 
	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200 И7
	шт.
	4,00

	10. 
	АКБ 12В*7А
	шт.
	3,00

	11. 
	Аккумуляторная батарея, 12А*ч
	шт.
	1,00

	12. 
	КПСВЭВ 1х2х0,75
	м
	3800,00

	13. 
	Силовой кабель ВВГнГ 3х1,5
	м
	30,00

	14. 
	Кабель-канал 25х16
	м
	1700,00

	15. 
	Кабель-канал 40х25
	м
	450,00

	16. 
	Труба гофрированная ПВХ d=20
	м
	900,00

	17. 
	Держатель для труб ПВХ d=20
	шт.
	900,00

	18. 
	Монтажный комплект
	компл.
	45,00

	19. 
	Резисторы, диоды
	шт.
	15,00

	20. 
	Коробки соединительные ТУСО 80х80
	шт.
	10,00

	21. 
	УК-ВК/02
	шт.
	2,00

	22. 
	Коробки соединительные КС-4
	шт.
	35,00

	23. 
	Выключатель автоматический однополюсной А63-МГ-6,3А
	шт.
	3,00

	24. 
	Бокс пластиковый в комплекте с DIN-рейкой
	шт.
	3,00


14

