3/89

	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-72.13 «Курская АЭС-2, Разработка «Декларации опасных производственных объектов, входящих в состав Курской АЭС-2»
том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта: Курская  атомная станция - 2

Основание для проектирования: 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", состав проекта Курской АЭС-2.

Стадия проектирования:  Проект

Цель проектирования: разработать Декларацию промышленной безопасности опасных производственных объектов, входящих в состав Курской АЭС-2.

Перечень выполняемых Исполнителем работ: в соответствии    с «Порядком оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечнем включаемых в нее сведений РД-03-14-2005»(утв. Приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 ноября 2005 г. N 893)

Состав выполняемой документации: пояснительная записка, приложения в (в соответствии с  «Порядком оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечнем включаемых в нее сведений РД-03-14-2005»(утв. Приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 ноября 2005 г. N 893). При оформлении текстовой части «Декларации…»  должен быть использован редактор Word программного продукта Microsoft Office.

Технические требования:

Сопровождение при проведении экспертиз (МЧС России, ГГЭ России, Ростехнадзора).

Управление разработкой проекта осуществляется в соответствии со Стандартом организации СТО СМК-ПКФ-018-12 «Управолен6ие разработкой проекта»

Исходные данные:

Исходные данные для разработки «Декларации промышленной безопасности  опасных производственных объектов, входящих в состав курской АЭС-2» приведены в Приложении 1

Сроки выполнения работ: определяются календарным планом, входящим в состав конкурсной документации.

Заказчик: Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект». 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения

	Курская АЭС-2. Энергоблоки №1,2. Разработка "Декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов".
	С момента заключения договора
	31.03.2014


ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Свидетельство саморегулируемой организации о допуске на разработку  «Декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Исходные данные для разработки «Декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов, входящих в состав Курской АЭС- 2»

Краткие сведения о промышленном предприятии

Полное и сокращенное название предприятия

Филиал концерна Росэнергоатом «Курская АЭС-2»

Наименование вышестоящего органаю министерства или ведомства, их полные почтовые адреса и телефоны

ОАО «Концерн Росэнергоатом» 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25 +7 (495) 647-41-89

Должность, фамилия, имя, отчество руководителей организации

Директор филиала «Концерн  Росэнергоатом»  «Дирекция строящейся Курской АЭС-2»   А.В.Баринов

Почтовый адрес организации

307250 Курская обл., г.Курчатов, промышленная  зона

Краткий перечень и описание основных направлений деятельности предприятия, связанных с эксплуатацией декларируемых объектов организации

АЭС предназначена для обеспечения устойчивого покрытия спроса на базисную электроэнергию на долгосрочный период

Краткое описание предприятия

ситуационный план промышленного предприятия с экспликацией и обозначением всех зданий и сооружений представлен на рис. 1

Численность обслуживающего персонала (общая, наибольшая работающая смена)  — 1500 человек (см. раздел 3)

В электронном виде  ситуационный план будет предоставлен позднее по запросу организации, выигравшей конкурс.

основные производственные объекты предприятия приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Экспликация зданий и сооружений

	Код KKS
	Наименование
	Примечание

	00UAC
	Здание центрального щита управления
	

	00UAВ
	Здание распределительного устройства 330 кV
	

	00UAX
	Ремонтная площадка для силового электротехнического оборудования
	

	10UAH 20UAH
	Блочные гибкие связи
	

	01UAH
	Гибкие линейные связи для питания резервных и общестанционных трансформаторов 330 кV
	

	10UBA 20UBA
	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации
	

	10UBF 20UBF
	Сооружение для блочных трансформаторов
	

	01UBG 02UBG
	Здание резервного электроснабжения
	

	03UBG
	Здание общестанционного распредустройства 10 kV
	

	04UBG
	Сооружение для резервных и общестанционных трансформаторов
	

	05UBG
	Сооружение для модульного блока распредустройства собственных нужд 0,4 kV
	

	00UBH
	Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов
	

	10UBH 20UBH
	Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов
	

	00UBJ
	Пути перекатки трансформаторов
	

	11-12UBN      21-22UBN
	Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения
	

	13UBN     23UBN
	Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации
	

	01UBY
	Пешеходная галерея зоны свободного доступа

10UBA-00USV
	

	02UBY
	Пешеходная галерея зоны свободного доступа

10UBA-20UBA
	

	03UBY 04UBY
	Кабельная эстакада
	

	01-02UBZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
	


	Продолжение таблицы 1

	Код KKS
	Наименование
	Примечание

	11-18UBZ 21-28UBZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
	

	00UCB
	Здание резервных пунктов управления
	

	00UCM
	Сооружения АСКРО вне промплощадки, включая метеокомплекс
	

	01-04UEH
	Приемное сооружение для дизельного топлива и масел
	

	05UEH
	Сооружение бака аварийного слива дизельного топлива из здания 00UKS
	

	06UEH
	Колонка для слива дизельного топлива для здания 00UKS
	

	00UEJ
	Склад дизельного топлива
	

	11-13UEJ      21-23UEJ
	Промежуточный склад дизельного топлива
	

	00UEK
	Склад масел
	

	00UEL
	Насосная станция дизельного топлива и масел
	

	00UFC
	Хранилище свежего топлива
	

	00UFY
	Открытый пристанционный перегрузочный узел для ядерного топлива
	

	01UGA
	Насосная станция подпитки №1
	

	02UGA
	Насосная станция подпитки №2
	

	10UGB 20UGB
	Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязнённого конденсата
	

	00UGD
	Здание обессоливающей установки
	

	01-02UGF
	Резервуар противопожарной воды
	

	03UGF
	Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения
	

	00UGG
	Сооружения питьевого водоснабжения

(в составе 01-05UGG)
	

	00UGH
	Очистные сооружения дождевых вод

(в составе 01-06UGH)
	

	00UGM
	Очистные сооружения нефтесодержащих вод

(в составе 01-05UGM)
	

	00UGN
	Водозаборные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземные)
	

	00UGR
	Шламоотвал c насосной станцией осветленной воды
	

	01UGT
	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации
	

	02UGT
	Внеплощадочные сети водопровода и канализации
	

	00UGV
	Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа
	

	00UGW
	Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа
	

	00UGS
	Регулирующее водохранилище
	

	10UJA 20UJA
	Реакторное здание
	

	10UJG 20UJG
	Транспортный портал здания 10UJA (20UJA)
	

	01UJY
	Галерея зоны контролируемого доступа (10UKC-20UKC)
	

	02UJY
	Галерея зоны контролируемого доступа (10UKC-03UJY)
	

	03UJY
	Галерея зоны контролируемого доступа 00UKS-00UKU-00UYB
	

	11UJY 12UJY
	Галерея зоны контролируемого доступа (10UKC-10UJA)
	

	21UJY 22UJY
	Галерея зоны контролируемого доступа (20UKC-20UJA)
	

	13UJY 23UJY
	Вентиляционная галерея (10UJA (20UJA) – 10UKC (20UKC))
	

	11-13UJZ 21-23UJZ
	Технологический тоннель 10UJA (20UJA) – 10UKC (20UKC)
	

	10UKC 20UKC
	Вспомогательное реакторное здание
	

	10UKH 20UKH
	Вентиляционная труба
	

	01UKH
	Вентиляционная труба (к зданию 00UKS)
	

	02UKH
	Вентиляционная труба (к зданию 00UKU)
	

	03UKH
	Вентиляционная труба (к зданию 00UYB)
	

	00UKS
	Здание переработки и хранения радиоактивных отходов
	

	00USG
	Хранилище радиоактивных источников
	

	00UKU
	Мастерские зоны контролируемого доступа
	

	00UKX
	Гараж спецавтотранспорта
	

	11-12UKZ 21-22UKZ
	Кабельный тоннель системы безопасности
	

	11ULD 21ULD
	Cооружение для бака собственных нужд БОУ и АОУ
	

	12ULD 22ULD
	Cооружение для баков собственных нужд БОУ и АОУ
	

	10UMA 20UMA
	Здание турбины
	

	1UMH 20UMH
	Здание теплофикационной установки
	

	10UMW 20UMW
	Сооружение бака аварийного слива масла
	

	10UMX 20UMX
	Здание блочной обессоливающей установки
	

	00UNA
	Теплораспределительный пункт
	

	00UNC
	Тепловые сети промплощадки
	

	00UNE
	Установка подпитки теплосети
	

	00UNJ
	Бак для слива загрязненной сетевой воды (от 00UNA)
	

	11-12UPZ 21-22UPZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации (10,20UBF-10,20UBA)
	

	13-14UPZ 23-24UPZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации (11,12URF-00USY)(21,22URF-00USY)
	

	10-20UQR
	Здание холодильных машин
	

	10URA 20URA
	Башенная испарительная градирня
	

	00URE
	Резервная насосная станция подпитки
	

	11-12URF 
21-22URF
	Насосная станция ответственных потребителей
	

	01URG
	Здание склада, приготовления и подачи реагентов в систему охл. воды ответственных потребителей
	

	02URG
	Здание склада приготовления и подачи реагентов в оборотную систему градирен
	

	10URH 20URH
	Отводящий канал холодной воды градирни
	

	11-12URR 
21-22URR
	Брызгальный бассейн
	

	13-14URR 
23-24URR
	Камера переключений
	

	10URS 
20URS
	Блочная насосная станция
	

	11URT 
21URT
	Камера арматуры системы подпитки градирни
	

	12URT 
22URT
	Камера для установки обратных клапанов
	

	00URW
	Трубопроводы системы технического водоснабжения
	

	10URW
	Внутриплощадочные трубопроводы системы технического водоснабжения (для блока 1)
	

	20URW
	Внутриплощадочные трубопроводы системы технического водоснабжения (для блока 2)
	

	00URX
	Резервная емкость с насосной станцией заполнения брызгальных бассейнов
	

	11-12URZ 
21-22URZ
	Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей
	

	10USC 20USC
	Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры
	

	00USE
	Сооружение ресиверов водорода
	

	00USF
	Азотно-кислородная станция
	

	11USF 21USF
	Сооружение ресиверов азота
	

	12USF 22USF
	Cооружение ресиверов азота для нужд здания 10UMA (20UMA)
	

	01USK
	Склад баллонов негорючих газов
	

	02USK
	Склад баллонов горючих газов
	

	00UST
	Мастерские зоны свободного доступа
	

	00USV
	Инженерно-бытовой корпус
	

	00USY
	Эстакада технологических трубопроводов
	

	01-09USZ
	Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
	

	11-13USZ
	Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
	

	21-23USZ
	Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
	

	00UTE
	Здание электролизной
	

	00UTF
	Здание компрессорной
	

	00UTH
	Пускорезервная котельная
	

	01-04UTZ
	Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
	

	11-14UUK
	Вытяжной вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности
	

	21-24UUK
	Вытяжной вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности
	

	01UXB
	Защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при АС (ЗПУПД Г)
	

	02UXB
	Защищенный пункт управления противоаварийными действиями в районе эвакуации АС (ЗПУПД РЭ)
	

	01UXC
	Здание центра службы безопасности
	

	02UXC
	Гараж службы безопасности
	

	03UXC
	Здание центра войсковой охраны
	

	04UXC
	Гараж войсковой охраны
	

	05UXC
	Защищенный пункт резерва войсковой охраны с убежищем караула
	

	06UXC
	Резервная дизельная электростанция
	

	07UXC
	Склад дизельного топлива с насосной станцией
	

	08UXC
	Защищенный резервуар дизельного топлива
	

	00UXG
	Полигон отходов производства и потребления
	

	01UXX
	01UXX Склад хранения средств дезактивации.
	

	02UXX
	02UXX Склад хранения приборов средств и приспособлений для дезактивации помещений и территорий
	

	03UXX
	03UXX Объединенный склад хранения средств гражданской обороны
	

	00UYB
	Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа
	

	00UYC
	Административный корпус
	

	00UYD
	Столовая с конференцзалом
	

	01UYE
	Центральный контрольно-пропускной пункт № 1
	

	02UYE
	Контрольно-пропускной пункт № 2
	

	01UYF
	Автотранспортный контрольно-пропускной пункт N  1
	


	02UYF
	Автотранспортный контрольно-пропускной пункт N 2
	

	03UYF
	Автотранспортный контрольно-пропускной пункт N 3
	

	04UYF
	Железнодорожный контрольно-пропускной пункт
	

	00UYG
	Информационный центр
	

	00UYH
	Учебный центр
	

	00UYP
	Комплекс зданий и сооружений пожарного депо
	

	01UYQ
	Защитное укрытие пожарной техники
	

	02UYQ
	Гараж дирекции
	

	01UYX
	Сооружение гражданской обороны на 1200 укрываемых
	

	02UYX
	Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС (ЗПУПД АС)
	

	02UYX
	Сооружение гражданской обороны на 600 укрываемых
	

	03UYX
	Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС (ЗПУПД АС)
	

	01UYY
	Пешеходная галерея зоны свободного доступа

00UYC-00UYD
	

	02UYY
	Пешеходная галерея зоны свободного доступа

00UYD-00UYB
	

	03UYY
	Пешеходная галерея зоны свободного доступа

00UYD-00USV
	

	04UYY
	Пешеходная галерея зоны свободного доступа

00USV-00UST
	

	00UYZ
	Технологический канал
	

	00UZA
	Внутриплощадочные автодороги
	

	00UZC
	Территория промплощадки
	

	00UZD
	Стоянка служебных автомашин
	

	01-03UZD
	Пункт специальной обработки (ПУСО)
	

	01UZE
	Внутриплощадочные железнодорожные пути
	

	02UZE
	Подъездной железнодорожный путь к промплощадке
	

	03UZE
	Станционное здание
	

	00UZF
	Открытая площадка тяжеловесного оборудования
	

	01UZJ
	Ограждение комплекса сооружений выдачи электрической мощности
	

	02UZJ
	Ограждение комплекса очистных сооружений
	

	03UZJ
	Ограждение резервуаров дизельного топлива и масел
	

	00UZN
	Нагорная канава
	

	00UZT
	Внеплощадочные автомобильные дороги
	

	10UZU
	Периметр защищенной зоны блока № 1
	

	20UZU
	Периметр защищенной зоны блока № 2
	

	00UZU
	Периметр защищенной зоны между блоками 1 и 2 (перемычка)
	


        Таблица 2      Характеристика основных  зданий и сооружений Курской АЭС-2

	Код по ККS
	Наименование зданий и сооружений
	Площадь застройки м2
	Строитель-ный объем, м3
(в том числе надземная часть / подземная часть)
	Протя-женность, м
или количест-во, шт.
	Категория безопас-ности по 
ПиН АЭ-5.6
	Категория сейсмо-стойкости по 
НП-031-01
	Краткая характеристика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Здания и сооружения общестанционные и первого энергоблока 

	
	00UAC
	Здание центрального щита управления
	2040
	24480/–
	–
	2
	II
	Трехэтажное здание без подвала. Фундаменты и каркас – монолитный ж/б. Размеры в плане 85,0х24,0 м

	
	00UAВ
	Здание распределительного устройства 330 kV
	2064
	29950/4250
	–
	2
	II
	Трехэтажное здание без подвала. Фундаменты и каркас – монолитный ж/б. Размеры в плане 85,0х24,0 м



	
	10UAН
	Блочные гибкие связи
	–
	–
	675 м
	2
	II
	Опоры и пролетные строения выполнены из металлоконструкций. Фундаменты опор из монолитного ж/б

	 
	10UBA
	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации
	2010
	21340/8450
	–
	2
	II
	Четырехэтажное здание каркасного типа из монолитного ж/б, c подвалом. Размеры здания  83,0х24,2 м

	
	10UBF
	Сооружение для блочных трансформаторов
	4100
	–
	–
	2
	II
	Открытая площадка из монолитного ж/б с ж/б противопожарными стенами. Размеры площадки в плане 43,0х90,0 м

	
	01UBG

02UBG
	Здание резервного электроснабжения
	290

290
	1710/855

1710/855
	–
	2
	II
	Двухэтажное здание с подвалом. Подземная часть – монолитный ж/б, надземная часть – монолитный ж/б. Размеры в плане 36,0х8,0 м

	7


	03UBG
	Здание общестанционного распредустройства 10 kV
	1260
	9450/–
	–
	2
	II
	Двухэтажное здание без подвала с размерами 15,0х84,0 м. Фундаменты и каркас – монолитный ж/б


	Продолжение таблицы  2

	Код по ККS
	Наименование зданий и сооружений
	Площадь застройки, м2
	Строитель-ный объем, м3
(в том числе надземная часть / подземная часть)
	Протя-женность, м
или количест-во, шт.
	Категория безопас-ности по 
ПиН АЭ-5.6
	Категория сейсмо-стойкости по 
НП-031-01
	Краткая характеристика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	04UBG
	Сооружение для резервных и общестанционных трансформаторов
	640
	–
	–
	2
	II
	Открытая площадка из монолитного ж/б с разделительными ж/б стенами. Вокруг фундаментов предусмотрены маслосборные ямы из монолитного ж/б. Размеры в плане 64,0х10,0 м

	
	05UBG
	Сооружение для модульного блока распредустройства собственных нужд 0,4 kV
	810
	5160/–
	–
	2
	II
	Двухэтажное каркасное здание без подвала с размерами 42,0х15,0 м. Каркас из сборного ж/б. 

	
	10UBH
	Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов
	60
	–/200
	–
	3
	III
	Заглубленное сооружение из монолитного ж/б. Размеры  8,15х7,3 м

	
	00UBJ
	Пути перекатки трансформаторов
	–
	–
	980 м
	3
	III
	Рельсовый путь по монолитной железобетонной плите

	
	11UBN

12UBN
	Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения
	580

580
	8960/2550

8960/2550
	–
	1
	I
	Для одного блока предусматривается 2 здания. Здания представляют собой жесткие коробчатые конструкции из монолитного ж/б. Размер зданий в плане 30,0х18,0 м

	
	13UBN
	Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации
	445
	5385/1915
	–
	2
	II
	Здание имеет размер 27,0х15,0 м. Фундаментная плита и наружные стены подвала – монолитный ж/б. Надземная часть здания – каркасного типа с несущими колоннами из монолитного ж/б. Стены – из сборного ж/б

	
	01UBY
	Пешеходная галерея зоны свободного доступа 10UBA-00USV
	–
	–
	85 м


	3
	III
	Галерея выполняется из металлоконструкций, которые опираются на ж/б колонны с консолями, сечение галереи 3,1х4,6 м

	
	03UBY

04UBY
	Кабельная эстакада
	–
	–
	550 м

210 м
	2
	II
	Опоры состоят из сборных ж.б. колонн и ригелей на монолитных ж/б. фундаментах. Пролетные строения выполнены из металлоконструкций

	
	01UBZ 02UBZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
	–
	–
	31,7 м

30 м
	2
	II
	Подземное сооружение из монолитного ж/б

	
	11UBZ

12UBZ

13UBZ

14UBZ

15UBZ

16UBZ

17UBZ

18UBZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
	–
	–
	55 м

35 м

130 м

145 м

111 м

111 м

85 м

85 м
	2
	II
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечения 2,7х3,2 м и        2,1х3,2 м

	
	00UCB
	Здание резервных пунктов управления
	950
	7860/3860
	–
	1
	I
	Двухэтажное здание с подвалом размером 51,0х18,0 м. Здание выполнено из монолитного ж/б

	
	01UEH
	Приемное сооружение для дизельного топлива и масел
	60
	–
	–
	3
	III
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Размер в плане   3х20 м

	
	02UEH
	Приемное сооружение для дизельного топлива и масел
	12,5
	–/35
	–
	3
	III
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Размеры в плане 3,5х3,5 м, высота 2,8 м

	
	03UEH
	Приемное сооружение для дизельного топлива и масел
	1
	–/0,8
	–
	3
	III
	Подземное сооружение из монолитного ж/б

	
	04UEH
	Приемное сооружение для дизельного топлива и масел
	15
	–
	–
	3
	III
	Подземное сооружение из монолитного ж/б.  Размер в плане 2х7,5 м

	
	05UEH
	Сооружение бака аварийного слива дизельного топлива из здания 00UKS
	12,5
	–/35
	–
	3
	III
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Размеры в плане 3,5х3,5 м, высота 2,8 м

	
	06UEH
	Колонка для слива дизельного топлива для здания 00UKS
	1,2
	–
	–
	3
	III
	Заводского производства. Размер в плане 1,1х1,1 м

	
	00UEJ
	Склад дизельного топлива
	640
	–
	–
	3
	III
	Открытая площадка с навесом, размеры в плане 20,0х32,0 м

	
	11UEJ

12UEJ
	Промежуточный склад дизельного топлива
	         280

280
	70/1300

70/1300
	–
	1
	I
	Заглубленное монолитное ж/б сооружение. Резервуары запаса топлива – металлические, помещаются в железобетонные камеры

	
	13UEJ
	Промежуточный склад дизельного топлива
	220
	50/980
	–
	2
	II
	Заглубленное монолитное ж/б сооружение. Резервуары запаса топлива – металлические, помещаются в железобетонные камеры

	
	00UEK
	Склад масел
	2590
	–
	–
	3
	III
	Открытая площадка с навесом, размеры в плане 37,0х70,0 м



	
	00UEL
	Насосная станция дизельного топлива и масел
	1160
	6915/–
	–
	3
	III
	Одноэтажное здание без подвала. Фундаменты и каркас – монолитный ж/б. Размеры в плане 12,0х96,0 м

	
	00UFC
	Хранилище свежего топлива
	1415
	31600/–
	–
	1
	I
	Здание представляет собой жесткую коробчатую конструкцию из монолитного ж/б. Размеры в плане 19,1х63,6 м

	
	00UFY
	Открытый пристанционный перегрузочный узел для ядерного топлива
	175
	–
	–
	1
	I
	Открытая крановая эстакада длиной 16,35 м и пролетом 10,5 м. Эстакада выполнена из металлоконструкций. Фундамент  из монолитного ж/б

	
	10UGB
	Здание для баков запаса обессоленной воды и бака загрязненного конденсата  
	550
	14300/–
	–
	3
	III
	Двухэтажное здание. Фундаментная плита и конструкции первого этажа – из монолитного ж/б. В первом этаже размещены баки. Каркас второго этажа металлический. Габариты здания 38,8х14,1 м

	
	00UGD
	Здание обессоливающей установки          
	4350
	60000/

19750
	–
	2
	II
	Многопролетное здание с размерами 42,0х102,0 м состоит из 2-х частей: производственное здание и лабораторный корпус. Фундаменты – монолитный ж/б. Каркас – стальной и из монолитного ж/б

	
	01UGF 02UGF
	Резервуар противопожарной воды
	290

290
	–/1370

–/1370
	–
	1
	I
	Частично заглубленные сооружения из монолитного ж/б. Верхняя часть резервуаров обвалована. Размеры в плане  24,0х12,0 м

	
	03UGF
	Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения    
	205
	1160/460
	–
	2
	II
	Одноэтажное кирпичное здание с подвальной частью из монолитного ж/б. Каркас надземной части – монолитный ж/б. Размеры в плане   21,0х9,0 м

	
	00UGМ


	Очистные сооружения нефтесодержащих вод (в составе 01-05UGM)
	1320
	–
	–
	3
	III
	Здания и сооружения их монолитного ж/б

	
	01UGТ
	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации                      
	–
	–
	72800 м
	3
	III
	–

	
	00UGW
	Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа
	290
	–
	–
	3
	III
	Здания и сооружения их монолитного ж/б

	
	10UJA
	Реакторное здание  
	5783
	223768/

47455
	–
	1
	I
	Реакторное здание в плане имеет размер 78,0х72,0 м и состоит из двойной защитной цилиндрической оболочки, внутри которой находятся ЗЛА, и обстройки, расположенной на общей фундаментной части здания. Все конструкции выполняются из монолитного ж/б

	
	10UJG
	Транспортный портал здания 10UJA
	–
	–
	–
	1
	I
	Фундамент из ж/б, конструкции портала из металла. Учтено в составе 10UJА

	
	01UJY
	Галерея зоны контролируемого доступа (10UKC-20UKC)
	–
	–
	770 м
	3 / 2
	III / II
	Галерея выполняется из металлоконструкций, которые опираются на ж/б колонны с консолями. Сечение галереи 3,1х4,6 м

	
	02UJY
	Галерея зоны контролируемого доступа (10UKC-03UJY)
	–
	–
	145 м
	3 / 2
	III / II
	Галерея выполняется из металлоконструкций, которые опираются на ж/б колонны с консолями. Сечение галереи 3,1х4,6 м

	
	03UJY
	Галерея зоны контролируемого доступа (00UKS-00UKU-00UYB)
	–
	–
	153 м
	3 / 2
	III / II
	Галерея выполняется из металлоконструкций, которые опираются на ж/б колонны с консолями. Сечение галереи 3,1х4,6 м

	
	11UJY

12UJY
	Галерея зоны контролируемого доступа (10UKC-10UJA)
	–
	–
	9 м

9 м
	2
	II
	Галерея выполняется из металлоконструкций, которые опираются на ж/б колонны с консолями. Сечение галереи 3,1х4,6 м

	
	13UJY
	Вентиляционная галерея (10UJA–10UKC)
	–
	–
	9 м
	2
	II
	Специальная металлическая конструкция заводского изготовления

	
	11UJZ

12UJZ

13UJZ
	Технологический тоннель

(10UJA – 10UKC)
	–
	–
	9 м

9 м

9 м
	2
	II
	Подземное сооружение замкнутого прямоугольного сечения из монолитного ж/б. Сечение 4,0х6,5 м

	
	10UKC
	Вспомогательное реакторное здание
	4190
	122530/

26930
	–
	2 / 1
	II / I
	Расположено на расстоянии 9,0 м от 10UJA. Все конструкции выполняются из монолитного ж/б. Размер в плане 60,0х66,0 м

	
	10UKH
	Вентиляционная труба
	–
	–
	68,6 м

с отм.+32,4
	1
	I
	Устанавливается на кровле обстройки 10UJA на монолитном ж/б постаменте. Изготавливается из атмосферостойкой стали

	
	01UKH
	Вентиляционная труба

(к зданию 00UKS)
	–
	–
	19 м
	2
	II
	Учтено в составе 00UKS

	
	02UKH
	Вентиляционная труба

(к зданию 00UKU)
	–
	–
	–
	3
	III
	Учтено в составе 00UKU

	
	03UKH
	Вентиляционная труба

(к зданию 00UYB)
	–
	–
	10,4 м
	3
	III
	Учтено в составе 00UYB

	
	00UKS
	Здание переработки и хранения радиоактивных отходов
	3760
	82085/–
	–
	2 / 1
	II / I
	Здание состоит из двух блоков. Блок переработки: монолитный ж/б. Размеры в плане 54,0х45,0 м. Блок хранения: до отм. +12,000 – монолитный ж/б, выше отм. +12,000 – металлический каркас, стены – сэндвич-панели. Размеры в плане 54,0х24,0 м

	
	00UKU
	Мастерские зоны контролируемого доступа
	4460
	102660/–
	–
	3
	III
	Каркас здания из металлоконструкций и ж/б. Размеры 48,0х90,0 м

	
	00UKX
	Гараж спецавтотранспорта
	1064
	7030/–
	–
	3
	III
	Одноэтажное каркасное здание из монолитного ж/б. Размеры в плане  12,0х60,0 м

	
	11UKZ

12UKZ
	Кабельный тоннель системы безопасности
	–
	–
	280 м

435 м
	1
	I
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечение тоннелей 1,7х2,7 м. Толщина стен и перекрытий 400 мм

	
	11ULD


	Cооружение для баков регенерационных вод  БОУ
	40
	–
	–
	3
	III
	Монолитный ж/б фундамент для бака

	
	12ULD


	Cооружение для баков собственных нужд БОУ и АОУ
	40
	–
	–
	3
	III
	Монолитный ж/б фундамент для бака

	
	10UMA
	Здание турбины
	5750
	279360/

49700
	–
	2
	II
	Здание имеет размер в плане    92,0х57,2 м. Фундаментная часть из монолитного ж/б. Конструкции каркаса здания из металла

	
	       10UMH


	Здание теплофикационной установки   
	1200
	20000/–
	–
	2
	II
	Одноэтажное каркасное здание без подвала размером 36х24 м. Металлический каркас закреплен  в  ж/б. фундаменты

	
	10UMW


	Сооружение бака аварийного слива масла
	42


	–/185


	–
	3
	III
	Подземный резервуар, прямоугольный в плане, из монолитного ж/б, с внутренними размерами  8,3х3,5 м и высотой 4,0 м  

	
	10UMX
	Здание блочной обессоливающей установки
	1018
	20210/3110
	–
	3
	III
	Трехэтажное здание с подвалом. Здание каркасное с металлическими и монолитными перекрытиями по металлическим ригелям. Фундаменты – монолитный ж/б. Размеры в плане 36,0х24,0 м

	
	00UNA
	Теплораспределительный пункт
	–
	–
	–
	3
	III
	Учтено в составе 00UTH

	
	00UNC
	Тепловые сети промплощадки
	–
	–
	–
	3
	III
	–

	
	00UNE
	Установка подпитки теплосети
	–
	–
	–
	3
	III
	Учтено в составе 00UTH

	
	00UNJ
	Бак для слива загрязненной сетевой воды (от 00UNA)
	235
	1170/240
	–
	3
	III
	Фундаментная плита и стены из монолитного ж/б. Над резервуаром навес из стального профлиста  

	
	11UPZ

12UPZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации 

(10UBF-10UBA)
	–
	–
	90 м

85 м
	2
	II
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечения 2,05х2,5 м; 2,55х1,75 м. Толщина днища, стен и покрытия – 300 мм

	
	13UPZ

14UPZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации 

(11,12URF-00USY)
	–
	–
	57 м

45 м
	2
	II
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечения 2,05х2,5 м; 2,55х1,75 м. Толщина днища, стен и покрытия – 300 мм

	
	10UQR
	Здание холодильных машин       
	650
	6285/2376
	–
	2
	II
	Здание состоит из двух частей: одноэтажной и двухэтажной, а также имеет подвальный этаж. Конструкции фундаментной части и каркас надземной части – монолитный ж/б. Размеры в плане 36,0х18,0 м

	
	10URA
	Башенная испарительная градирня
	1430
	1237100/–
	–
	2
	II
	Градирня башенного типа, выполненная из монолитного ж/б



	
	00URE
	Резервная насосная станция подпитки
	108
	–/1156
	–
	2
	II
	Прямоугольное в плане сооружение с заглубленной массивной подземной частью. Подземная часть выполнена из монолитного железобетона. Наземная часть – каркасного типа.

	
	11URF

12URF
	Насосная станция ответственных потребителей
	670

670
	6700/4350

6700/4350
	–
	1
	I
	Одноэтажное монолитное ж/б здание с заглубленной подземной частью. Размеры в плане наземной части ​ 16,8х21,0 м, подземной части 29,0х23,0 м

	
	01URG
	Здание склада приготовления и подачи реагентов в систему охлаждающей воды ответственных потребителей
	216
	1944/–
	–
	2
	II
	Однопролётное, одноэтажное здание каркасного типа с размерами в плане 12,0х18,0 м

	
	02URG
	Здание склада приготовления и подачи реагентов в оборотную систему градирен
	288
	2592/–
	–
	2
	II
	Однопролётное, одноэтажное здание каркасного типа с размерами в плане 16,0х18,0 м

	
	10URН
	Отводящий канал холодной воды градирни
	1190
	–/12210
	–
	2
	II
	Заглубленное сооружение переменного сечения докового типа, выполненное из монолитного железобетона

	
	11URR

12URR
	Брызгальный бассейн
	4366

4366
	–/21830

–/21830
	–
	1
	I
	Заглубленное монолитное ж/б сооружение. Размеры в плане   74,0х59,0 м

	
	13URR

14URR
	Камера переключений
	271

271
	1085/1165

1085/1165
	–
	1
	I
	Заглубленное монолитное ж/б сооружение. Размеры в плане   48,4х5,6 м

	
	10URS
	Блочная насосная станция
	2350
	44060/

39870
	–
	2
	II
	Одноэтажное каркасное здание с заглубленной подземной частью. Размеры в плане 60,0х37,0 м. Металлический каркас опирается на фундаментную часть из монолитного железобетона

	
	        11URT


	Камера арматуры системы подпитки градирни
	29,2
	–/93
	–
	2
	II
	Заглубленное сооружение из монолитного железобетона c размерами  5,4х5,4 м

	
	12URT
	Камера для установки обратных клапанов
	86
	–/621
	–
	2
	II
	Заглубленное сооружение из монолитного железобетона с размерами  6,8х12,6 м

	
	00URX
	Резервная емкость с насосной станцией заполнения брызгальных бассейнов
	2300
	–/12480
	–
	2
	II
	Заглубленное сооружение из монолитного ж/б

	
	10USC
	Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры
	30
	–
	–
	2
	II
	Открытое сооружение из монолитного ж/б с размерами в плане 4,2х7,2 м. Обслуживание ресиверов осуществляется с металлических площадок

	
	00USE
	Сооружение ресиверов водорода
	400
	–
	–
	2
	II
	Открытое сооружение из монолитного ж/б с размерами в плане 19,9х20,2 м. Обслуживание ресиверов осуществляется с металлических площадок

	
	00USF


	Азотно-кислородная станция
	650
	3890/–
	–
	3
	III
	Одноэтажное здание. Фундаменты – монолитный ж/б. Каркас – стальные м/к. Размеры в плане 54,0х12,0 м

	
	11USF


	Сооружение ресиверов азота 
	45
	–
	–
	2
	II
	Открытая площадка из монолитного ж/б с размерами  5,5х8,2 м

	
	12USF


	Cооружение ресиверов азота для нужд здания 10UMA
	45
	–
	–
	2
	II
	Открытая площадка из монолитного ж/б с размерами  5,5х8,2 м

	
	00USG
	Хранилище радиоактивных источников
	395
	2815/–
	–
	3
	III
	Здание из монолитного ж/б  

	
	01USK
	Склад баллонов негорючих газов
	98
	465/–
	–
	3
	III
	Одноэтажное каркасное здание без подвала. Фундаменты – монолитный ж/б. Каркас – стальной. Размеры в плане    5,4х18,0 м

	
	02USK
	Склад баллонов горючих газов
	98
	735/–
	–
	3
	III
	Одноэтажное каркасное здание без подвала. Фундаменты – монолитный ж/б. Каркас – стальной. Размеры в плане    5,4х18,0 м

	
	00UST
	Мастерские зоны свободного доступа
	6450
	60210/–
	–
	3
	III
	Одноэтажное здание из 4 блоков: 1 – 12,0х60,0 м; 2 – 48,0х60,0 м; 3 – 18,0х30,0 м; 4 – 48,0х36,0 м. Фундаменты и каркас – монолитный ж/б

	
	00USV
	Инженерно-бытовой корпус
	1080
	32185/–
	–
	3
	III
	Семиэтажное здание. Фундаменты и каркас из ж/б. Размеры в плане 18,0х60,0 м

	
	00USY
	Эстакада технологических трубопроводов
	–
	–
	5700 м
	2
	II
	Выполняется из металлоконструкций, которые опираются на монолитные ж/б фундаменты. Эстакада выполняется 1-2-3- ярусной в зависимости от кол-ва коммуникаций

	
	01USZ

02USZ

03USZ

04USZ

05USZ

06USZ

07USZ

08USZ

09USZ
	Кабельный канал системы нормальной эксплуатации 
	–
	–
	150 м

90 м

135 м

45 м

70 м

175 м

275 м

240 м

260 м
	3
	III
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечение 1,2х1,3 м. Толщина днища, стен и плит покрытия 200 мм

	
	11USZ

12USZ

13USZ
	Кабельный канал системы нормальной эксплуатации 
	–
	–
	15 м

20 м

95м
	3
	III
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечения 1,0х0,9 и 1,3х1,2 м. Толщина днища, стен и покрытия 200 мм

	
	00UTE
	Здание электролизной
	230
	1190/ –
	–
	3
	III
	Одноэтажное здание. Фундаменты и каркас – монолитный ж/б. Размеры в плане 12,0х18,0 м

	
	00UTF
	Здание компрессорной
	982
	10416/ –
	–
	3
	III
	Здание состоит из 2-х блоков разной этажности. Каркас здания из сборного ж/б. Размеры в плане 54,6х18,0 м

	
	00UTH
	Пускорезервная котельная
	1550
	21600/–
	–
	3
	III
	Двухэтажное здание с металлическим каркасом. Размеры в плане 30,0х48,0 м

	
	01UTZ

02UTZ

03UTZ

04UTZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации                 
	–
	–
	6 м

6 м

6 м

6 м
	3
	III
	Подземное сооружение из монолитного ж/б

	
	11UUK

12UUK

13UUK

14UUK
	Вытяжной вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности
	–
	– /125

– /125

– /125

– /125
	–
	1
	I
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечение 10,9х6 м. Толщина стен и перекрытий 400 мм

	
	01UХC
	Здание центра службы безопасности    
	500
	3000/1350


	–
	3
	III
	Двухэтажное здание с подвалом. Размеры в плане 30,0х15,0 м. Подземная часть выполнена из монолитного ж/б. Надземная выполнена из сборных бетонных и ж/б. конструкций

	
	02UХC
	Гараж службы безопасности                   
	45
	155/–


	–
	3
	III
	Одноэтажное  здание размером    8,0х5,5 м.. Здание выполнено из сборных бетонных и ж/б. конструкций

	
	03UХC
	Здание центра  войсковой охраны        
	500
	3120/–


	–
	3
	III
	Двухэтажное здание размером 40,0х12,0 м. Конструкции здания выполнены из сборных  бетонных и ж/б. элементов

	
	04UХC
	Гараж войсковой охраны
	110
	380/–
	–
	3
	III
	Сооружение размерами в плане    12,0х9,0 м. Конструкции здания выполнены из сборных  бетонных и ж/б. элементов

	
	05UХC
	Защищенный пункт резерва войсковой охраны с убежищем караула
	560
	–/2600
	–
	3
	III
	Подземное сооружение расположено под 03UXC размеры в плане 

36,0х14,0 м  имеет отдельный выход «Г» образной формы. Конструкции выполнены из монолитного ж/б

	
	06UХC
	Резервная дизельная электростанция
	53
	–
	–
	3
	III
	Открытая плита с навесом, размеры в плане 9,5х5,5 м

	
	07UХC
	Склад дизтоплива с насосной станцией            
	25
	36/75
	–
	3
	III
	Одноэтажное здание с подвалом из монолитного ж/б. Подземная часть имеет размеры в плане 8,3х3,0 м. Надземная часть имеет размеры 4,0х3,0 м

	
	08UХC
	Защищенный резервуар дизельного топлива
	11,5
	20/58
	–
	3
	III
	Заглубленное сооружение с надземным павильоном. Размеры сооружения в плане 3.2х3.2 м. Конструкции выполнены из монолитного ж/б

	
	00UYB 
	Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа
	1950
	58320/4600
	–
	3
	III
	Семиэтажное каркасное здание из ж/б. Размеры в плане 36,0х54,0 м

	
	00UYC
	Административный корпус 
	990
	32860/4300
	–
	3
	III
	Девятиэтажное каркасное здание с техническим подвалом. Каркас – монолитный ж/б. Размеры в плане 30,0х33,0 м

	
	00UYD
	Столовая с конференцзалом
	1190
	19930/4560
	–
	3
	III
	Четырехэтажное каркасное здание с техническим подвалом. Каркас – монолитный ж/б. Размеры в плане  36,0х33,0 м

	
	01UYE
	Центральный контрольно-пропускной пункт № 1
	980
	3135/865
	–
	3
	III
	Одноэтажное кирпичное здание с подвалом. Фундаменты – монолитный ж/б. Размеры в плане 20,4х48,0 м

	
	02UYE
	Контрольно-пропускной пункт № 2
	980
	3135/865
	–
	3
	III
	Одноэтажное кирпичное здание с подвалом. Фундаменты – монолитный ж/б. Размеры в плане 20,4х48,0 м

	
	01UYF
	Автотранспортный контрольно-пропускной пункт № 1
	750       в том числе 36 м2 под зданием
	100/60
	–
	3
	III
	Площадка под навесом (30,0х22,0 м) с двумя проездами, оборудованная досмотровыми ямами и эстакадами, защитной кабиной часового и модульным людским контрольно-пропускным пунктом

	
	02UYF
	Автотранспортный контрольно-пропускной пункт № 2
	750       в том числе 36 м2 под зданием
	100/60
	–
	3
	III
	Площадка под навесом (30,0х22,0 м) с двумя проездами, оборудованная досмотровыми ямами и эстакадами, защитной кабиной часового и модульным людским контрольно-пропускным пунктом

	
	03UYF
	Автотранспортный контрольно-пропускной пункт № 3
	750       в том числе 36 м2 под зданием
	100/60
	–
	3
	III
	Площадка под навесом (30,0х22,0 м) с двумя проездами, оборудованная досмотровыми ямами и эстакадами, защитной кабиной часового и модульным людским контрольно-пропускным пунктом

	
	        04UYF
	Железнодорожный контрольно-пропускной пункт 
	10260
	–
	–
	3
	III
	Площадка с ограждением имеет размеры 190,0х54,0 м. Платформы и фундаменты выполнены из монолитного ж.б. Ограждение из сборного ж/б

	
	01UYX
	Сооружение гражданской обороны на 1200 укрываемых
	–
	–
	–
	3
	III
	Типовой проект  Аа – III- 1200

	
	02UYX
	Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС (ЗПУПД АС)
	–
	–
	–
	2
	II
	Типовой проект  Ва – III- 80/100-2002

	
	01UYY


	Пешеходная галерея зоны свободного доступа 00UYC-00UYD
	–
	–
	63,5 м 


	3
	III
	Галерея выполняется из металлоконструкций, которые опираются на ж/б колонны с консолями, сечение галереи 3,1х4,6 м

	
	00UYZ
	Технологический канал
	–
	–
	167 м
	2
	II
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечение 1,5х1,0 м



	
	00UZA
	Внутриплощадочные автодороги
	–
	–
	–
	3
	III
	–

	
	01UZE
	Внутриплощадочные железнодорожные пути
	–
	–
	–
	3
	III
	–

	
	02UZE
	Подъездной железнодорожный путь к промплощадке
	–
	–
	–
	3
	III
	–

	
	03UZJ
	Ограждение резервуаров дизельного топлива и масел
	–
	–
	377 м
	3
	III
	Система инженерной защиты заводского изготовления

	
	10UZU
	Периметр  защищенной зоны блока № 1
	–
	–
	2100 м
	3
	III
	Система инженерной защиты заводского изготовления



	
	00UZU
	Периметр защищенной зоны между блоками 1 и 2 (перемычка)
	–
	–
	580 м
	3
	III
	Система инженерной защиты заводского изготовления



	Внеплощадочные здания и сооружения

	
	00UBH
	Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов
	74
	–/385
	–
	3
	III
	Подземный резервуар из монолитного ж/б с размерами в плане 10,15х7,3 м

	
	00UCM
	Сооружения АСКРО вне промплощадки, включая метеокомплекс
	–
	–
	–
	3
	III
	Специальные строительные конструкции отсутствуют

	
	01UGA
	Насосная станция подпитки №1(на р. Сейм)
	432
	8770/5270
	–
	2
	II
	Существующее прямоугольное в плане сооружение с заглубленной массивной подземной частью. Подземная часть выполнена из монолитного ж/б. Наземная часть – каркасного типа

	
	02UGA
	Насосная станция подпитки №2 (на регулирующем водохранилище)
	432
	8770/5270
	–
	2
	II
	Прямоугольное в плане сооружение с заглубленной массивной подземной частью. Подземная часть выполнена из монолитного ж/б. Наземная часть – каркасного типа

	
	00UGG


	Сооружения питьевого водоснабжения (в составе 01-05UGG)
	–
	–
	–
	3
	III
	–

	
	01UGG

02UGG
	Сооружение резервуара питьевой воды
	288

288
	–/2300

–/2300
	–
	3
	III
	Заглубленное монолитное ж/б сооружение, обвалованное. Размеры в плане 24,0х12,0 м

	
	03UGG

04UGG
	Сооружение фильтра-поглотителя
	24

24
	–/144

–/144
	–
	3
	III
	Заглубленное монолитное ж/б сооружение. Размеры в плане

 6,0х4,0 м

	
	05UGG
	Станция подготовки питьевой воды 
	145
	810/865
	
	3
	III
	Двухэтажное каркасное здание с подвалом. Каркас – сборный ж/б. Размеры в плане 12,0х12,0 м.

	
	00UGH


	Очистные сооружения дождевых вод (в составе 01-06UGH)
	–
	–
	–
	3
	III
	–

	
	01UGH


	Канализационная насосная станция
	31
	–/234
	–
	3
	III
	Резервуары насосной станции заглублены на 7,8 м и устанавливаются на монолитную ж/б плиту 4,0х7,5 м толщиной 400 мм

	
	02UGH

03UGH
	Песколовка


	900
	–
	–
	3
	III
	Вертикальные песколовки опираются на фундаменты из сборных ж/б конструкций. Вся площадка с фундаментами имеет размеры 30,0х30,0 м

	
	04UGH
	Аккумулирующий резервуар-отстойник
	1147
	5667,2/–
	–
	3
	III
	Емкостное железобетонное сооружение с размерами в плане 36,0х30,0 м



	
	05UGH
	Фильтровальный блок
	905
	7920/–
	–
	3
	III
	Сооружение из сборных конструкций с размерами 30,0х30,0 м  Металлический каркас опирается на  ж/б фундаменты 

	
	06UGH
	Песковая площадка
	750,8
	–
	–
	3
	III
	Площадка с бетонным покрытием размером 27,4х27,4 м



	
	00UGN
	Водозаборные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземные)
	–
	–
	–
	3
	III
	–

	
	00UGR
	Шламоотвал c насосной станцией осветленной воды
	114000
	371400/–
	–
	3
	III
	Для приема шламовых вод и складирования отходов водоподготовки предусматривается нефильтрующий шламоотвал. Создается путем устойства в полувыемке-полунасыпи ограждающих и разделяющих дамб с противофильтрационным экраном

	
	00UGV


	Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа 
	–
	–
	–
	3
	III
	–

	
	01UGV


	Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа
	47,5
	145/356,4
	–
	3
	III
	Металлический каркас здания с размерами  6,0х6,0 м. Фундаментная часть выполнена из монолитного ж/б



	
	02UGV


	Блок биологической, глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных
	284
	576/1080
	–
	3
	III
	Подземная часть из монолитного ж/б размерами 22,5х12 м. Металлический каркас надземной части имеет размеры 6,0х12,0 м 

	
	03UGV


	Тангенциальная песколовка помещений
	34,5
	–
	–
	3
	III
	Состоит из 04UGV и  05UGV

	
	04UGV
	Отстойник-биореактор
	23,5
	15/60,5
	–
	3
	III
	Заглубленные емкостные сооружения  из монолитного ж/б с фундаментом размером  8,7х2,7 м

	
	05UGV
	Контактный резервуар
	18,5
	15,3/37
	–
	3
	III
	Заглубленные емкостные сооружения  из монолитного ж/б с фундаментом размером 4,1х4,1 м

	
	06UGV
	Насосная станция очищенных сточных вод
	26
	–
	–
	3
	III
	Подземное сооружение в цельнопластиковом корпусе из полипропилена с фундаментной плитой из монолитного ж/б

	
	07UGV


	Здание механического обезвоживания осадка
	70
	270/–
	–
	3
	III
	Каркасное здание из металла с монолитными ж/б фундаментами под колонны размером в плане  6,0х9,0 м

	
	08UGV
	Песковые площадки
	14
	–/8,5
	–
	3
	III
	Заглубленное сооружение  размером в плане 2,5х2,5 м. Фундамент и стены из монолитного ж/б

	
	01UXB
	Защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при АС (ЗПУПД Г)
	–
	–
	–
	2
	II
	Типовой проект

	
	02UXB
	Защищенный пункт управления противоаварийными действиями в районе эвакуации АС (ЗПУПД РЭ)
	–
	–
	–
	2
	II
	Типовой проект

	
	00UXG
	Полигон отходов производства и потребления
	157673
	–
	–
	3
	III
	Комплекс каркасных зданий сборного ж/б и сооружений из  монолитного ж/б

	
	01UXX
	Склад хранения средств дезактивации
	900
	5780/–
	–
	3
	III
	Двухэтажное каркасное здание без подвала. Каркас сборный ж/б. Размеры в плане  60,0х15,0 м

	
	02UXX
	Склад хранения приборов средств и приспособлений для дезактивации помещений и территорий
	135
	745/–
	–
	3
	III
	Одноэтажное каркасное здание без подвала. Фундаменты – монолитный ж/б. Каркас – стальной. Размеры в плане 9,0х15,0 м

	
	03UXX
	Объединенный склад хранения средств гражданской обороны
	648
	3340/–
	–
	3
	III
	Одноэтажное каркасное здание без подвала. Фундаменты – монолитный ж/б. Каркас – стальной. Размеры в плане  54,0х12,0 м

	
	00UYG
	Информационный центр
	900
	7950/–
	–
	3
	III
	Одноэтажное каркасное здание без подвала. Размеры в плане 30,0х30,0 м. Фундаменты – монолитный ж/б. Каркас стальной.

	
	00UYH
	Учебный центр
	1550
	20280/–
	–
	3
	III
	Каркасное здание из монолитного ж/б без подвала. Здание состоит из 2-х взаимосвязанных объемов с размерами 15,0х66,0 м и 18,0х30,0 м 

	
	00UYP
	Комплекс зданий и сооружений пожарного депо
	–
	–
	–
	3
	III
	По отдельному типовому проекту

	
	01UYQ
	Защитное укрытие пожарной техники
	180
	–/720
	–
	2
	II
	Подземное сооружение из монолитного железобетона



	
	02UYQ
	Гараж дирекции
	162
	890/–
	–
	3
	III
	Одноэтажное здание без подвала. размеры  в плане 18,0х9,0 м. Фундаменты – монолитный ж/б. Каркас - стальной

	Здания и сооружения общестанционные и второго энергоблока

	
	20UAН
	Блочные гибкие связи
	–
	–
	675 м
	2
	II
	Опоры и пролетные строения выполнены из металлоконструкций. Фундаменты опор из монолитного ж/б

	
	20UBA
	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации
	2010
	21340/8450
	–
	2
	II
	Четырехэтажное здание каркасного типа из монолитного ж/б, c подвалом. Размеры здания  83,0х24,2 м

	
	20UBF
	Сооружение для блочных трансформаторов
	4100
	–
	–
	2
	II
	Открытая площадка из монолитного ж/б с ж/б противопожарными стенами. Размеры площадки в плане 43,0х90,0 м

	
	20UBH
	Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов
	60
	–/200
	–
	3
	III
	Заглубленное сооружение из монолитного ж/б. Размеры 8,15х7,3 м

	
	21UBN

22UBN
	Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения
	580

580
	8960/2550

8960/2550
	–
	1
	I
	Для одного блока предусматривается 2 здания. Здания представляют собой жесткие коробчатые конструкции из монолитного ж/б. Размер зданий в плане 30,0х18,0 м

	
	23UBN
	Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации
	445
	5385/1915
	–
	2
	II
	Здание имеет размер вплане          27,0х15,0 м. Фундаментная плита и наружные стены подвала – монолитный ж/б. Надземная часть здания – каркасного типа с несущими колоннами из монолитного ж/б. Стены – из сборного ж/б

	
	02UBY


	Галерея зоны свободного доступа 10UBA-20UBA
	–
	–
	128 м


	3
	III
	Галерея выполняется из металлоконструкций, которые опираются на ж/б колонны с консолями, сечение галереи 3,1х4,6 м

	
	21UBZ

22UBZ

23UBZ

24UBZ

25UBZ

26UBZ

27UBZ

28UBZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
	–
	–
	55 м

35 м

130 м

145 м

111 м

111 м

85 м

85 м
	2
	II
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечения 2,7х3,2 м и        2,1х3,2 м

	
	21UEJ

22UEJ 
	Промежуточный склад дизельного топлива
	280

280


	70/1300

70/1300


	–
	1
	I
	Заглубленное монолитное ж/б сооружение. Резервуары запаса топлива – металлические, помещаются в железобетонные камеры

	
	23UEJ
	Промежуточный склад дизельного топлива
	220
	50/980
	–
	2
	II
	Заглубленное монолитное ж/б сооружение. Резервуары запаса топлива – металлические, помещаются в железобетонные камеры

	
	20UGB
	Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязнённого конденсата
	550
	14300/–
	–
	3
	III
	Двухэтажное здание. Фундаментная плита и конструкции первого этажа – из монолитного ж/б. В первом этаже размещены баки. Каркас второго этажа металлический. Габариты здания в плане 38,8х14,1 м

	
	20UJA
	Реакторное здание 
	5783
	223768/

47455
	–
	1
	I
	Реакторное здание в плане имеет размер 78,0х72,0 м и состоит из двойной защитной цилиндрической оболочки, внутри которой находятся ЗЛА, и обстройки, расположенной на общей фундаментной части здания. Все конструкции выполняются из монолитного ж/б

	
	20UJG
	Транспортный портал здания 20UJA
	–
	–
	–
	1
	I
	Фундамент из ж/б, конструкции портала из металла.  Учтено в составе 20UJA

	
	21UJY

22UJY
	Галерея зоны контролируемого доступа

(20UKC-20UJA)
	–
	–
	9 м

9 м
	2
	II
	Галерея выполняется из металлоконструкций, которые опираются на ж/б колонны с консолями. Сечение галереи 3,1х 4,6 м

	
	23UJY
	Вентиляционная галерея

(20UJA–20UKC)
	–
	–
	9 м
	2
	II
	Специальная конструкция заводского изготовления

	
	21UJZ

22UJZ

23UJZ
	Технологический тоннель

(20UJA – 20UKC)
	–
	–
	9 м

9 м

9 м
	2
	II
	Подземное сооружение замкнутого прямоугольного сечения из монолитного ж/б. Сечение 4,0х6,5 м

	
	20UKC
	Вспомогательное реакторное здание
	4190
	122530/

26930
	–
	2 / 1
	II / I
	Расположено на расстоянии 9,0 м от 20UJA. Все конструкции выполняются из монолитного ж/б. Размер в плане 60,0х66,0 м.

	
	20UKH
	Вентиляционная труба
	–
	–
	68,6 м

с отм. +32,4
	1
	I
	Устанавливается на кровле обстройки 20UJA на монолитном ж/б постаменте. Изготавливается из атмосферостойкой стали

	
	21UKZ

22UKZ
	Кабельный тоннель системы безопасности
	–
	–
	280 м

435 м
	1
	I
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечение тоннелей 1,7х2,7 м. Толщина стен и перекрытий 400 мм

	
	21ULD
	Cооружение для баков регенерационных вод  БОУ
	40
	–
	–
	3
	III
	Монолитный ж/б фундамент для бака

	
	22ULD
	Cооружение для баков собственных нужд БОУ и АОУ
	40
	–
	–
	3
	III
	Монолитный ж/б фундамент для бака

	
	20UMA
	Здание турбины
	5750
	279360/

49700
	–
	2
	II
	Здание имеет размер в плане    92,0х57,2 м. Фундаментная плита из монолитного ж/б. Конструкции из монолитного железобетона и металлоконструкций

	
	20UMH
	Здание теплофикационной установки
	1200
	20000/–
	–
	2
	II
	Одноэтажное каркасное здание без подвала размером в плане 36х24 м. Металлический каркас закреплен  в  ж/б фундаменты

	
	20UMW


	Сооружение бака для аварийного слива масла
	42


	–/185


	–
	3
	III
	Подземный резервуар, прямоугольный в плане, из монолитного ж/б, с внутренними размерами  8,3х3,5 м и высотой 4,0 м  

	
	20UMX
	Здание блочной обессоливающей установки
	1018
	20210/3110
	–
	3
	III
	Трехэтажное здание с подвалом. Здание каркасное с металлическими и монолитными перекрытиями по металлическим ригелям. Фундаменты – монолитный ж/б. Размеры в плане 36,0х24,0 м

	
	21UPZ

22UPZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации

(20UBF-20UBA)
	–
	–
	90 м

85 м
	2
	II
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечения 2,05х2,5 м; 2,55х1,75 м. Толщина днища, стен и покрытия – 300 мм

	
	23UPZ

24UPZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации

21,22URF-00USY)
	–
	–
	57 м

45 м
	2
	II
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечения 2,05х2,5 м; 2,55х1,75 м. Толщина днища, стен и покрытия – 300 мм

	
	20UQR
	Здание холодильных машин
	650
	6285/2376
	–
	2
	II
	Здание состоит из двух частей: одноэтажной и двухэтажной, а также имеет подвальный этаж. Конструкции фундаментной части и каркас надземной части – монолитный ж/б. Размеры в плане 36,0х18,0 м

	
	20URA
	Башенная испарительная градирня
	1430
	1237100/–
	–
	2
	II
	Градирня башенного типа, выполненная из монолитного железобетона

	
	21URF

22URF
	Насосная станция ответственных потребителей
	670

670
	6700/4350

6700/4350
	–
	1
	I
	Одноэтажное монолитное ж/б здание с заглубленной подземной частью. Размеры в плане наземной части ​ 16,8х21,0 м, подземной части

 29,0х23,0 м

	
	20URH
	Отводящий канал холодной воды градирни
	1190
	–/12210
	–
	2
	II
	Заглубленное сооружение переменного сечения докового типа, выполненное из монолитного железобетона

	
	21URR

22URR
	Брызгальный бассейн
	4366

4366
	–/21830

–/21830
	–
	1
	I
	Заглубленное монолитное ж/б сооружение. Размеры в плане   74,0х59,0 м

	
	23URR

24URR
	Камера переключений
	271

271
	1085/1165

1085/1165
	–
	1
	I
	Заглубленное монолитное ж/б сооружение. Размеры в плане   48,4х5,6 м

	
	20URS
	Блочная насосная станция
	2350
	44060/

39870
	–
	2
	II
	Одноэтажное каркасное здание с заглубленной подземной частью. Размеры в плане 60,0х37,0 м. Металлический каркас опирается на фундаментную часть из монолитного ж.б

	
	21URT
	Камера арматуры системы подпитки градирни
	29,2
	–/93
	–
	2
	II
	Заглубленное сооружение из монолитного железобетона c размерами 5,4х5,4 м

	
	22URT
	Камера для установки обратных клапанов
	86
	–/621
	–
	2
	II
	Заглубленное сооружение из монолитного железобетона с размерами  6,8х12,6 м

	
	20URW
	Внутриплощадочные трубопроводы системы технического водоснабжения (для блока 2)
	–
	–
	1500 м
	2
	II
	–

	
	21URZ

22URZ
	Туннель для трубопроводов ответственных потребителей
	–
	–
	191 м

193 м
	1
	I
	Подземное сооружение замкнутого прямоугольного сечения из монолитного железобетона

	
	20USC
	Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры
	30
	–
	–
	2
	II
	Открытое сооружение из монолитного ж/б с размерами в плане 4,2х7,2 м. Обслуживание ресиверов осуществляется с металлических площадок

	
	21USF
	Сооружение ресиверов азота 
	45
	–
	–
	2
	II
	Открытая площадка из монолитного ж/б с размерами в плане 5,5х8,2 м

	
	22USF
	Cооружение ресиверов азота для нужд здания 20UMA
	45
	–
	–
	2
	II
	Открытая площадка из монолитного ж/б с размерами в плане 5,5х8,2 м

	
	21USZ

22USZ

23USZ
	Кабельный канал системы нормальной эксплуатации 
	–
	–
	15 м

20 м

95м
	3
	III
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечения 1,0х0,9 и 1,3х1,2 м. Толщина днища, стен и покрытия 200 мм

	
	21UUK

22UUK

23UUK

24UUK
	Вытяжной вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности
	–
	–/125

–/125

–/125

–/125
	–
	1
	I
	Подземное сооружение из монолитного ж/б. Сечение 10,9х6 м

Толщина стен и перекрытий 400 мм


Вышеприведенные данные  раздела 2 могут быть откорректированы в ходе разработки проекта

характеристика опасных веществ, использующихся или хранящихся на предприятии

Опасными веществами, обращающимися на опасном производственном объекте, являются: кислород, ацетилен, природный газ, дизельное топливо, масло, аммиак, азотная кислота, серная кислота, едкий натр. Сведения об опасных веществах приведены в таблице 3

Таблица 3  — Сведения об опасных веществах

	Наименование опасного вещества
	Степень опасности и характер воздействия веществ на организм человека

	Кислород
	Идентифицируется как окислитель. Жидкий кислород опасен обморожениями. Температура плавления – минус 218,4 0С, температура кипения – минус 183,0 0С. Масло в атмосфере кислорода взрывается. С горючими газами образуются взрывоопасные смеси, поддерживает горение. В атмосфере, обогащенной кислородом, наступает поражение дыхательных путей, отек легких. Содержание О2 в воздухе 20 – 40 % не вызывает токсических проявлений.

	Ацетилен
	При нормальных условиях - бесцветный газ, малорастворим в воде, легче воздуха. Температура кипения - плюс 83,8 0С. При сжатии разлагается со взрывом. Хранят в баллонах, заполненных кизельгуром или активированным углем, пропитанным ацетоном, в котором ацетилен растворяется под давлением в больших количествах. Взрывоопасный. Ацетилен взрывается при температуре около плюс 500 0С или давлении больше 0,2 МПа; КПВ от 2,3 до 80,7 %, температура самовоспламенения 335 0С. Взрывоопасность уменьшается при разбавлении ацетилена другими газами, например азотом, метаном или пропаном. При длительном соприкосновении ацетилена с медью и серебром образуются ацетилениды меди и серебра, которые взрываются при ударе или повышении температуры. Поэтому при хранении ацетилена не используются материалы, содержащие медь (например, вентили баллонов). Хранят и перевозят его в заполненных инертной пористой массой (например, древесным углем) стальных баллонах белого цвета (с красной надписью «А») в виде раствора в ацетоне под давлением от 1,5 до 2,5 МПа. Ацетилен обладает слабым наркозным действием. Вызывает  удушье. Возбуждение сменяется коматозным состоянием, появляется синюха, неподвижность зрачков, слабый и неправильный пульс. Высокие концентрации ацетилена приводят к быстрой потере сознания и параличу дыхания. Для  ацетилена нормирован ПДКм.р. = ПДКс.с. = 1,5 мг/м3 согласно гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». ПДКр.з. (рабочей зоны) не установлен (по ГОСТ 5457-75 и ГН 2.2.5.1314-03), так как концентрационные пределы распределения пламени в смеси с воздухом составляет от 2,5 до 100 %. 

Средства защиты: при высоких концентрациях - шланговые противогазы или полумаски типа ПШ-1, ПШ-2, ДПА-5 и др. с принудительной подачей воздуха. В случае защиты от примесей в ацетилене применяют фильтрующий противогаз с коробкой марки Е и марки В. 


	Продолжение таблицы 3

	Наименование опасного вещества
	Степень опасности и характер воздействия веществ на организм человека

	Природный газ 


	Горючий газ, в смеси с воздухом образует взрывоопасные смеси. Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом: нижний - 5 %, верхний - 15 %. 

Категория взрывоопасной смеси 11А - Т1. 

По степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. 

Предельно-допустимая концентрация углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны - 300 мг/м3. Предельно-допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны 10  мг/м3. 

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в смеси с углеводородами С1 - С5, 3 мг/м 3. 

Оказывает удушающее воздействие на людей при высоких концентрациях, вызывает учащение пульса, увеличение объема дыхания, ослабление внимания, нарушение координации, тонких мышечных дыханий, потерю сознания. При падении содержания кислорода в воздухе на 25-30 % появляются первые признаки асфиксии. Серьезные расстройства (снижение кровяного давления, уменьшение частоты пульса, снижение световой чувствительности глаза, головокружение, удушье, головная боль, покраснение и зуд кожи) проявляются при содержании газа в воздухе 25 - 30 % и выше. 

Средства защиты: изолирующие шланговые противогазы ПШ-1, ПШ -2, ДПА-5 и др. 

Меры первой помощи пострадавшему персоналу от воздействия опасного вещества: удаление из загазованной зоны, кислород, лед.

	Дизельное топливо 


	Дизельное топливо относится к горючим жидкостям (зимнее к легковоспламеняющимся) (Приложение 2 к ФЗ-116 от 21.07.97, ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ, ГОСТ 12.3.047-98 ССБТ). 

По степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. 

Температура самовоспламенения - плюс 330 0С. Температура вспышки - от плюс 35 до плюс 61 0С. Пределы взрываемости - от 2 до 3 % (об.). 

ПДК в воздухе рабочей зоны - 300 мг/м3, 

В резервуарах, в трубопроводах и в перекачивающей аппаратуре в результате взаимодействия сероводорода, имеющегося в составе дизельного топлива, с продуктами коррозии образуются пирофорные отложения. Свежие неокислившиеся пирофорные отложения при взаимодействии с кислородом воздуха способны к самовозгоранию и могут быть причиной взрыва или пожара. 

Дизельное топливо раздражает слизистую оболочку и кожу человека. Насыщенные пары топлива быстро вызывают легкую тошноту, позывы на рвоту, головную боль. 

При разливе дизельного топлива возможно загрязнение акватории береговой черты.



	Масло 


	Бесцветная или слегка желтоватая жидкость применяется для заливки трансформаторов, масляных выключателей и другой высоковольтной аппаратуры в качестве основного электроизоляционного материала. Характерный запах как у ароматических углеводородов. Горюче. При нагреве воспламеняется от искр и пламени. При обычных условиях является химически стабильным соединением; при поджигании горит в атмосфере кислорода; при нагревании образуется 1,2 бензпирен - крайне ядовитое соединение. Не растворимо в воде. Коррозионная активность (по нефти) определяется, в основном, содержанием сероводорода. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше. 

По степени воздействия на организм человека относится к веществам 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. ПДК в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3. 

При вдыхании масляных паров возникают: общая слабость, рвота, головокружение, сильная головная боль; хронический ринит, фарингит, ларингит, пневмония; при воздействии на кожу возникают: масляный фолликулит, токсические меланодермии, профессиональный дерматит, экземы, папилломы, злокачественные опухоли. 

Средства индивидуальной защиты: фильтрующие противогазы с коробкой марки А, респиратор «Астра-2»; изолирующие шланговые противогазы; защитная спецодежда со специальной пропиткой или из тканей с покрытием из каучука, полиэтилена и др.; перчатки защитные НКЛ маслобензостойкие ТУ 38-106346-79, изготавливаемые из нитрильного латекса; защита кожи рук гидрофильными пастами типа ХИОТ-6 О Нм Пт (ФС 42-1532-80), «Миколан», «Айро», ПМ-l и др. 

	Аммиак 


	Идентифицируется как воспламеняющийся газ, токсичное вещество, вещество опасное для окружающей среды,  концентрационный предел распространения пламени от 15 до 28 % об. (аммиачно-воздушная смесь), температура кипения ​минус 33,35 0С. 

Аммиак горит в атмосфере кислорода, образуя N2 и воду. Жидкий аммиак вызывает сильные ожоги кожи. При содержании в воздухе аммиак (0,5% по объему) сильно раздражает слизистые оболочки. Для смеси аммиака с воздухом от 9 до 57 % по объему аммиака, температура вспышки около 1000 0С. 

Плотность аммиака 0,77 г/дмЗ (0 0С); 0,59 г/дм3 (25 0С). Концентрация аммиака в воздухе от 350 до 700 мг/м3 опасна для жизни. Восстановитель. Температура самовоспламенения аммиачно-воздушной смеси: 650 0С; минимальная энергия зажигания аммиачно-воздушной смеси; 680 МДж. Водные растворы аммиака имеют щелочную реакцию, при попадании на кожу, в глаза вызывают химические ожоги.

	Азотная кислота 


	Идентифицируется как окислитель, токсичное вещество, 

вещество, опасное для окружающей среды. Невзрывоопасна, непожароопасна. Сильная одноосновная кислота, при нагревании или под воздействием света концентрированная азотная кислота разлагается НNОз → 4NО2 + 2Н2О + О2. 

Под действием азотной кислоты воспламеняются бумага, масло, древесина, уголь с выделением NО2 .Спирт (C2H5OH) и скипидар при контакте с НNО3 взрываются. Пары НNО3 на 25 % токсичнее NО2. При попадании на кожу вызывает химический ожог. Пары НNО3 раздражающе действуют на слизистые оболочки. При тяжелых отравлениях возможен отек легких .

	Серная кислота 


	Пожаровзрывобезопасна. По степени воздействия на организм человека относится ко 2 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Опасна при вдыхании, проглатывании и попадании на кожу и слизистые. 

Першение в горле, затрудненное дыхание, чувство удушья, кашель сухой, раздражение слизистой оболочки глаз, носа, одышка, клокочущее дыхание. Ожоги губ, кожи подбородка, слизистой ротовой полости, пищевода, желудка, резкие боли за грудиной, мучительная рвота с кровью, охриплость голоса, возможен спазм и отек гортани. 

Вещество опасно для водных организмов.

	Едкий натр 


	Едкий натр относится к токсичным веществам - (приложение 2 к ФЗ-116 от 21.07.97) негорючая жидкость щелочь. 

По степени воздействия на организм человека (ГОСТ 12.1.007-88) относится к 2 классу опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны - 0,5 мг/м3. Действует на ткани прижигающим образом, растворяя белки с образованием щелочных альбуминатов. При попадании растворов на кожу, и в особенности на слизистые, образует мягкий струп, проникает и в более глубокие ткани. 

После «ожогов» остаются рубцы, ногти становятся тусклыми, ломкими. Особенно опасно попадание в глаза.


Протяженность трубопроводов (магистральных, технологических) с указанием давления в трубопроводах. Будет предоставлен позднее по запросу организации, выигравшей конкурс.

Данные о количествах опасных веществ, на основании которых опасный декларируемый объект, на основании которых опасный производственный объект отнесен к декларируемым объектам

Ацетилен (в баллонах) —   0,93 т;

Кислород (в баллонах)  — 1,14 т;

Дизельное топливо — 1877 т;

Трансформаторное масло  — 360 т;

Турбинное  масло— 378 т;

Оггнестойкое масло ОМТИ — 396 т/

Данные о стоимости зданий, сооружений, оборудования и материалов будут представлены позднее по запросу организации, выигравшей конкурс.

 Описание местоположения опасного производственного объекта

Электронная карта района

Район размещения   Курской АЭС-2  расположен на западе Курской области в 40…50  км от г. Курск в пределах Курчатовского и Льговского районов. До ближайших границ смежных областей Брянской и Орловской областей на север и Белгородской области на юге около 80 км. До границы Сумской области (Украина) около 90 км.

Территориально площадка «Макаровка» расположены в центре Восточноевропейской равнины, на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, в зоне умеренно-континентального климата. Среднегодовая температура воздуха 5,5 °С выше нуля. Наиболее холодным месяцем является январь со средней температурой минус 8 °С, наиболее тёплым – июль 19,4 °С. Район относится к зоне умеренного увлажнения, годовая норма осадков 563 мм. Большая часть осадков выпадает в тёплое время года. Устойчивый снежный покров держится с середины декабря до середины марта. Высота снежного покрова составляет в среднем 26 см. Для зимы характерны частые оттепели, приводящие к сходу снежного покрова. Наибольшая глубина промерзания 1,2 м. Неблагоприятный период для проведения полевых работ длится 5,5 месяцев с 10 ноября по 25 апреля.

Для водораздельных площадей Курчатовского района характерны эрозийные формы рельефа, т. е. преобладает рельеф овражно-балочного типа. Водораздельные пространства представлены плато водоразделов и склонами всевозможных уклонов (от слабопологих до очень крупных) и экспозиций. Основной водной артерией Курчатовского района является р. Сейм, в которую на территории района впадают реки Реут, Ломня, Пенка, Дичня и ручьи, а также созданные на реках и ручьях пруды. 

В черте г. Курчатова создано Курское водохранилище площадью почти в 30 км2, соединённое узким каналом с р. Сейм. Водохранилище предназначено для обеспечения водой систем охлаждения атомных реакторов и работы турбогенераторов расположенной близ города Курской атомной электростанции. 

Общая площадь водных объектов Курчатовского района составляет 444 га.

Площадь сельскохозяйственных угодий Курчатовского района составляет 43766 га, из них 32284 га — пашни, 127 га многолетних насаждений, 1838 га сенокосов, 9517 га пастбищ. 

Пашня представлена двумя типами почв: черноземы и серые лесные почвы. На пашне преобладают серые лесные почвы, занимающие 53,3% площади пашни. Эти почвы имеют низкое естественное плодородие, небольшой гумусовый горизонт, порядка 30 – 46 см, распыленную структуру, плохие водно-физические свойства. Курчатовский район специализируется на выращивании зерновых и сахарной свеклы. 

Развито молочное скотоводство. 

Промышленное разведение рыбы осуществляется в Курском водохранилище. 

Промышленность Курчатовского района, в основном, связана с производством электроэнергии на Курской атомной электростанции в г. Курчатове, доля которой в общем балансе Курской области составляет 94,5%. От Курской атомной электростанции, пересекая территорию Курчатовского района, отходят 3 высоковольтные линии электропередач: на Ново-Брянск, Миргород (Украина) и Старый Оскол. 

В рабочем поселке им. Карла Либкнехта (прежнее название — пос. Пены) действуют один из старейших в области Пенский сахарный завод и предприятие сельскохозяйственного машиностроения Пенский машиностроительный завод (основанный 1 апреля 1944). В Курчатовском районе разрабатывается Дроняевское месторождение глин для производства кирпича. 

В Курчатовском районе сохранился и охраняется государством ряд памятников архитектуры: усадьба Смецкого в с. Макаровка (начало 20 в.), церковь Крещения Господня (1856) в с. Быки и др.

Дорожная сеть развита хорошо: железная дорога Курск-Киев с ответвлением на Курскую АЭС, а также автомобильная дорога Курск-Глухов с выходом на автомагистраль Москва-Киев. Площадки расположены в правой верхней части листа карты масштаба 1.200 000, имеющего номенклатуру M-36-VI.

Площадка «Макаровка» занимает правобережную надпойменную террасу реки Сейм на территории предполагаемого строительства пятого блока Курской АЭС.

Площадка размещается северо-западнее территории I и II очередей строительства в 3 км к северо-востоку от железнодорожной станции Лукашевка магистрали Курск-Льгов. Транспортная связь III очереди строительства с железнодорожными станциями и г. Курчатовым осуществляется по подъездным дорогам I и II очередей. Главный подъезд к площадке осуществляется по автодороге от г. Курчатова.

В правобережной пойме р. Сейм расположено наливное водохранилище-охладитель III очереди, которое примыкает к искусственному руслу.

Искусственное русло III очереди АЭС длиной 3,5 км является прямым продолжением русла I и II очередей.

В результате выполненных в 2012 году инженерно-геодезических изысканий получены исходные данные и параметры, характеризующие топографо-геодезические условия размещения площадки Макаровка.

Таблица 4— Топографо-геодезические условия площадки Макаровка

	Параметр
	Макаровка

	Координаты углов площадок: 
долгота (λ), широта (φ)
	51° 41' 25''с.ш.

35° 34' 40''в.д.

	Рельеф
	Всхолмленный

	Залесенность, %
	2,6

	Заболоченность, %
	3,4

	Абсолютные высотные отметки, м:

– максимальная

– минимальная
	Hmax=219,70

Hmin=144,72

	Уклоны местности, ‰:

– максимальный – минимальный
	Max 200

Min 16

	Ближайшие населенные пункты, км, направление
	– В четырех километрах на запад д. Макаровка

	Расстояние до Курской АЭС, км
	5

	Ближайший источник хозяйственного водоснабжения, наименование, расстояние от центра площадки
	Пруд-охладитель III очереди Курской АЭС, 3 км

	Современные вертикальные движения земной поверхности, мм/год
	От минус 1,1 до +0,8 


Ситуационный план в электронном виде будет предоставлен позднее по запросу организации, выигравшей конкурс.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рисунок 1 — Ситуационный план размещения Курской АЭС-2

Компоновочные решения генерального плана АЭС 

Площадка АЭС «Макаровка» расположена на территории Курской области Российской Федерации в 59 км от города Курск, в пределах Курчатовского и Льговского муниципальных районов, на правобережье реки Сейм.

Ближайшими к площадке населёнными пунктами являются расположенная в 4 км северо-западнее от центра площадки деревня Макаровка, юго-восточнее - деревня Иванино на расстоянии 4,7 км,  на юго-западе от центра площадки на расстоянии 5,3 км – деревня Быки. Деревня Дроняево находится в 3,5 км на северо-восток от центра площадки.

Дорожная сеть в районе проектируемой площадки развита хорошо: железная дорога Курск-Киев с ответвлением на Курскую АЭС, а также автомобильная дорога Курск-Глухов с выходом на автомагистраль Москва-Киев.

Для осуществления железнодорожных перевозок в период строительства и эксплуатации АЭС проектом предусмотрено строительство подъездного железнодорожного пути.

Подъездной железнодорожный путь предусматривается с примыканием к существующим железнодорожным путям в районе III очереди Курской АЭС.

Для перехода через реку Сейм предусматривается строительство железнодорожного моста.

Для обеспечения автотранспортной связи АЭС с сетью автомобильных дорог общего пользования предусмотрено строительство подъездной автодороги к главному въезду на промплощадку и автомобильного моста через реку Сейм.

Площадка строительства свободна от застройки.

Инженерная подготовка территории предусматривает снятие большого количества непригодных для строительства грунтов, выторфовывание и планировку территории, проведение работ по водопонижению всей территории.

Для подпитки систем техводоснабжения АЭС на реке Сейм предусматривается использование насосной станции подпитки №1 на р.Сейм, насосной станция подпитки №2 на регулирующем водохранилище, которая предусматривается с восточной стороны промплощадки в районе стройбазы и резервной насосной станции подпитки, расположенной с юго-западной стороны промплощадки.

Площадка АЭС с выходом коридоров ЛЭП ориентирована на северо-запад.  Стройбаза размещается с северо-восточной стороны  с развитием территории вдоль берега р. Сейм.

Генеральный план Курской АЭС-2  разработан на здания и сооружения основного производства и вспомогательные здания, входящие в состав проекта АЭС ВВЭР ТОИ.

Выдача мощности энергоблоков 1 и 2 предполагается на существующее ОРУ-330 кВ I очереди Курской АЭС. Выдача мощности перспективных энергоблоков 3 и 4 предполагается на существующее ОРУ-750 кВ III очереди Курской АЭС. Предполагается выполнение перезаводов существующих ВЛ-330 кВ. 

С учетом выполнения перезаводов недопустимые пересечения отходящих линий отсутствуют.

Коридор отходящих линий не зажат, возможен вариант с сооружением новых РУ-330 кВ, РУ-750 кВ для подключения вновь сооружаемых энергоблоков к энергосистеме.

Площадь территории промплощадки в ограждении составляет 69,80 га.

Для территории промплощадки охранным ограждением является периметр  защищенной зоны, ширина которого составляет 15,0 м.

По периметру площадки предусмотрено железобетонное ограждение высотой 2,5 м.

Компоновка генерального плана промплощадки разработана с использованием автомобильного транспорта для внутристанционной перевозки топлива.  

Железнодорожный транспорт используется только по доставке свежего топлива и вывозу отработавшего ядерного топлива с перегрузочного узла для ядерного топлива (00UFY), доставке оборудования, строительных грузов без использования железнодорожных путей по внутристанционной транспортировке. 

В районе железнодорожной станции размещается открытый пристанционный перегрузочный узел для ядерного топлива (00UFY) с крановым оборудованием для перегрузки отработавшего ядерного топлива с автотранспорта на железнодорожный путь и для перегрузки тяжеловесных грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный,  на период строительства  АЭС.

При этом железнодорожная станция располагается вне зоны размещения основных зданий, сооружений и коммуникаций.

При въезде на промплощадку АЭС предусматривается строительство досмотровой площадки для железнодорожного транспорта с размещением ее в пределах защищенной зоны АЭС.

Компоновка генплана выполнена с учетом функциональных взаимосвязей зданий основного производства и вспомогательных зданий, сокращения технологических, коммуникационных и транспортных связей, соблюдения санитарных и противопожарных требований, возможности максимальной блокировки зданий и сооружений.

На промплощадку предусмотрены три автомобильных въезда и один железнодорожный въезд в районе внутриплощадочной железнодорожной станции. На всех въездах расположены контрольно-пропускные пункты с досмотровыми зонами.

Промплощадка АЭС условно разделена на зону основного производства и зону общестанционных вспомогательных зданий и сооружений.

В центре промплощадки, в зоне основного производства, размещаются корпуса-моноблоки, состоящие из вспомогательного реакторного здания 10(20)UKC, реакторного здания 10(20)UJA, здания электроснабжения нормальной эксплуатации 10(20)UBA и здания турбины 10(20)UMA.

Шаг блоков составляет 210 м, что обеспечивает размещение инженерных и транспортных коммуникаций между блоками, а также организацию поточного строительства и независимого ввода мощностей пусковыми комплексами.

Энергоблоки ориентированы зданиями реакторов на юг, зданиями турбин – на север в сторону выдачи электрической мощности.

В зоне моноблока, по разные стороны от него, располагаются здания резервных дизельных электростанций системы аварийного электроснабжения (11-12UBN; 21-22UBN), которые имеют заглубленный промежуточный склад дизельного топлива 
(11-12UEJ; 21-22UEJ), обеспечивающий прием из автоцистерн и хранение необходимого количества дизельного топлива.

С южной стороны моноблоков расположены брызгальные бассейны 
(11-12URR; 21-22URR) и насосные станции ответственных потребителей 
(11-12URF; 21-22URF).

Брызгальные бассейны одного блока разнесены на генплане из расчета исключения их одновременного разрушения на случай падения самолета.

Для каждого энергоблока запроектировано по два бассейна и общая для двух блоков резервная емкость  (00URX), которая служит для опорожнения одной секции брызгального бассейна любого блока при ремонте, ревизии или очистке. 

Здания резервных дизельных электростанций системы аварийного электроснабжения максимально приближены к реакторному зданию, что обеспечивает кратчайшие трассы кабельных тоннелей системы безопасности (11-12UKZ; 21-22UKZ).

Для каждого энергоблока также предусмотрено по одному зданию резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации (13-23UBN), которое является автономным источником электроэнергии и предназначено для обеспечения аварийного электроснабжения вспомогательного оборудования, предотвращающего повреждение основного оборудования систем нормальной эксплуатации, важных для безопасности.

С северной стороны промплощадки к зоне моноблоков  примыкает планировочная зона башенных испарительных градирен 10(20)URA.

Со стороны блока 1 предусмотрена зона общестанционных вспомогательных зданий и сооружений, которая в свою очередь условно разделена на зоны зданий и сооружений контролируемого и свободного доступа.

Здания и сооружения контролируемого доступа в составе санитарно-бытового корпуса (00UYB), здания переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS), мастерских зоны контролируемого доступа (00UKU), а также хранилище свежего топлива (00UFC) расположены в юго-западном направлении от блока 1. Объединение объектов контролируемого доступа  в одной зоне обеспечивает контроль доступа персонала в эту зону.

Здания и сооружения свободного доступа представлены инженерно-бытовым корпусом (00USV), зданием обессоливающей установки (00UGD), административным корпусом (00UYC). 

Условной границей производств зоны контролируемого и свободного доступа является автодорога от центрального контрольно-пропускного пункта (01UYE) в сторону реакторного здания. 

По данному направлению осуществляется основное перемещение персонала на рабочие места: через санитарно-бытовой корпус (00UYB) – в зону контролируемого доступа; через инженерно-бытовой корпус (00USV) – в зону свободного доступа.  

Связь санитарно-бытового корпуса (00UYB) со вспомогательным реакторным зданием (10(20)UKC) и комплексом зданий зоны контролируемого доступа осуществляется по галерее зоны контролируемого доступа (01-02UJY).

Связь инженерно-бытового корпуса (00USV) со зданием турбины (10(20)UMA) осуществляется по галерее зоны свободного доступа (01-02UBY), проходящей сквозь здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10(20)UBA).

Выдача электрической мощности АЭС предусматривается в северном направлении по блочным гибким связям (10(20)UAH), которые направлены от площадки блочных трансформаторов в сторону существующего ОРУ-330 кВ.

Инженерные сети размещаются в траншеях, тоннелях и каналах.

В тоннелях прокладываются трубопроводы ответственных потребителей от брызгальных бассейнов до реакторных зданий и резервных дизельных электростанций.

В кабельных тоннелях системы безопасности предусматриваются кабельная связь между резервными дизельными электростанциями и реакторным зданием.

В отдельных тоннелях предусматриваются кабели нормальной эксплуатации.

Сети водопровода и канализации прокладываются в траншеях вдоль автомобильных дорог.

Поверхностные воды с территории отводятся в зарытую сеть ливневой канализации. Для понижения уровня грунтовых вод по периметру станции, а также в районе главных корпусов, предусматривается кольцевой дренаж. Дренажные воды перекачиваются в сеть ливневой канализации.

Технологические перевозки к зданиям и сооружениям промплощадки предусматриваются автотранспортом.

Ко всем зданиям и сооружениям предусматриваются противопожарные подъезды. Ширина основных автодорог 7,0 м, второстепенные проезды предусмотрены шириной 4,5 м.

Автодороги, по которым предполагается подача грузов автотрейлерами, проектируется на две полосы движения с радиусом поворота по оси проезжей части 30 м.

На две полосы движения проектируются и автодороги вокруг энергоблоков. Второстепенные автодороги предусмотрены на одну полосу движения с радиусом поворота 15 м.

Водоотвод от внутриплощадочных автодорог осуществляется в закрытую сеть канализации с последующей очисткой на очистных сооружениях. Отметки по оси проезжей части решаются в увязке с вертикальной планировкой промплощадки.

Вся незастроенная территория подлежит озеленению и благоустройству.

Посадочный ассортимент кустарников и деревьев подбирается газоустойчивых пород.

Основным элементом озеленения является газон. Благоустройство предусматривается в основном у входной группы зданий с внешней и внутренней стороны промплощадки.

Также предусматривается организация зон для кратковременного отдыха персонала в районе размещения административного корпуса и столовой. Вдоль дорог предусматриваются тротуары.

За ограждением промплощадки размещены комплекс сооружений газового хозяйства (00UTE, 00USE, 00USF) и защитное сооружение пожарной техники (01UYQ). 

В ограждении комплекса сооружений газового хозяйства размещен взрывопожароопасный объект сооружение ресиверов водорода (00USE), от которого по требованиям  Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечен разрыв до сооружений маслодизельного хозяйства не менее 100 м.

Вынос такого объекта за территорию промплощадки обеспечивает безопасность других зданий и сооружений АЭС и сокращает занимаемую площадь в ограде.

Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа (00UGV), очистные сооружения дождевых вод (00UGH) и очистные сооружения нефтесодержащих вод (00UGM) также расположены за промплощадкой рядом с сооружениями пождепо с южной стороны ограды территории.

Территория шламоотвала (00UGR), полигон, сооружения гражданской обороны, гараж дирекции размещены в западном направлении от промплощадки.

За территорией промплощадки расположены насосные станции подпитки на р.Сейм (01UGA) и (02UGA) на регулирующем водохранилище в районе стройбазы, резервная насосная станция которая предусматривается с юго-западной стороны промплощадки.

Схема генерального плана представлена на рисунке 2 и будет предоставлена позднее в электронном виде по запросу организации, выигравшей конкурс


[image: image2.emf]
Рисунок 2 — Схема генерального плана

Данные о персонале и проживающем вблизи населении

Расчетная численность персонала проектируемого объекта приведена в таблице 5

Указанная численность является ориентировочной и окончательно определяется эксплуатирующей организацией.

Таблица 5 - Численность персонала по службам и соответствующим подразделениям

	Подразделение
	Кол., чел.

	Руководство АЭС и персонал при руководстве
	7

	Подразделения, подчиненные директору и заместителям директора АЭС

	Бухгалтерия
	8

	Отдел мобилизационной подготовки, ГОиЧС
	4

	Финансово-экономическая служба
	19

	Служба по управлению персоналом
	17

	Служба безопасности и физической защиты
	59

	Административно-хозяйственная служба
	35

	Отдел мобилизационной подготовки, ГОиЧС
	4

	Итого численность подразделений, подчиненные директору                                          и  заместителям директора АЭС
	146

	Подразделения, подчиненные главному инженеру АЭС

	Служба эксплуатации
	416

	Служба ТО и ремонта
	201

	Служба безопасности и надежности 
	89

	Служба инженерной поддержки эксплуатации
	56

	Учебно-тренировочное  подразделение
	27

	Итого подразделения, подчиненные главному инженеру АЭС
	789

	Всего по АЭС 
	942


В таблице 5  приведена численность персонала находящегося на станции и входящая в штатное расписание персонала АЭС. Данная численность соответствует заданному штатному коэффициенту 0,37 чел/МВт.

Помимо штатного персонала, на станции ежедневно находится также персонал, переданный в аутсорсинговые организации (часто в виде филиалов эксплуатирующей организации) и выполняющий работы по обеспечивающим процессам непосредственно для данной АЭС (инженерно-технической поддержки, ТОиР, информационных технологий, обеспечения безопасности и др.). 

Прогнозируемая численность персонала имеющего рабочие места на станции, но не входящего в штатное расписание АЭС, составляет количество персонала порядка 50% от общих рабочих мест на АЭС.

Таким образом, общая численность персонала, имеющего рабочие места на Курской АЭС-2, составит около 1500 человек.

Плотность населения в 30-километровой зоне площадок

Плотность населения до начала строительства:

- в районе площадки «Макаровка» - 
30,2 чел/км2.

[image: image4.jpg]oHoOn e v e, o0 164 ek 7-06y [l Do caer: ) 2

‘o4 oot canoq Sy manibgRta > g § WAl
¢ e 3

-

"

e ovesidoos  tctc
T T R

0008:E W YHYUL OJOHHOMTIVAIMO YWIXO
DIBOIVIVH, VAITVITIOL “Z—O6V KVOdAt

R

i
—1— CEEL 7
5
N
g {1 ‘) o
s i E
ey =
e
| BY godosy  UoduoadeHENOWY, OVO
1 ‘odownadnd_oaonartdsHea
T -l = avawNWoeKoE DRQdaY
8 N
N VO goHogi B i
% o S
Sy L. G0 emegedpusecds o0 dowcrs
\
T X 5
v g'0 Qodos3
i
\ Wowboedoneooy Hdony &
e L gisusendoisooy, risniey oy oo
[ e
i =
| v gV gonndog
0 .2-06v Dowody sopemeodiuo
= ‘anmiednly, WowpoadoKe20d,
Qxagxe uqu:-:.ﬂ:aw:kon:m.
, o  ZeErms
/// iy oo iy nelioR it e %0
I
g 2 g Hoibo
Hl [Py Py e R = 4 Ve o3
il /

2 onvanncs sunduony
S )

i

9

2, P08 ouposdancoog.
6 dounadn
—odounetng odbna¥deHes avoun

Ho8 QUOUINUGGNDE

10HDQooDK20)

=7




Плотность населения на период строительства с учетом использования работников из Курчатовского района в районе площадки «Макаровка» - 
30,7 чел/км2.

Прогноз плотности населения на период эксплуатации при строительстве моногорода  в районе площадки «Макаровка» - 
40 чел/км2.

Численность наибольшей работающей смены (НРС составит ≈ 900 человек. 

Численность войсковой охраны составит – 150 человек.

Численность дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность проектируемого объекта ≈ 100-150 человек (автохозяйство, пожарная охрана и др.)

Детских учреждений, школ, больниц вблизи Курской АЭС-2 нет;

Самовольной застройки вблизи Курской АЭС-2 нет.

Описание технологии производства на промышленном объекте

В рамках Курской АЭС-2 предусматривается разработка проекта технологии ВВЭР на основе проекта ВВЭР - ТОИ (типового оптимизированного, информатизированного) выполненного в современной информационной среде и соответствующего требованиям ядерной и радиационной безопасности. Каждый энергетический блок предусматривается мощностью 1255 МВт в составе реакторной установки типа В-510 и тихоходной одновальной конденсационной турбины ARABELLE™ производства OOO «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» по лицензии «Alstom».

В рамках проекта Курской АЭС-2  разработана четырехпетлевая реакторная установка В-510 на базе оборудования и схемно-режимных решений РУ проекта прототипа В 392М.

Первый контур - радиоактивный. Он состоит из: реактора, четырех главных циркуляционных петель, четырех главных циркуляционных насосов, греющих частей четырех парогенераторов и одного парового компенсатора давления.

Второй контур - нерадиоактивный. Он состоит из: паропроизводительной части парогенераторов, паропроводов свежего пара, одного турбоагрегата, включающего в себя турбоустановку и турбогенератор, конденсатных насосов, системы регенеративных подогревателей низкого давления, системы основного конденсата, деаэраторов и бака запаса питательной воды, системы питательной воды, включая питательные насосы и системы регенеративных подогревателей высокого давления.

Шаг размещения отработавших ТВС в стеллажах обеспечивает эффективный коэффициент размножения нейтронов не более 0,95 при хранении в воде без бора.

Ёмкость бассейна выдержки обеспечивает хранение отработавшего топлива, накопленного за десять лет производства электроэнергии, с учётом аварийной выгрузки активной зоны, включая размещение аварийных ТВС в гермопеналах.

Топливо в бассейне выдержки хранится под защитным слоем воды, имеющей концентрацию борной кислоты равную 17-23 г/дм3.

В качестве базового варианта разработан вариант компоновки с «зеркальным» (параллельным) расположением парогенераторов (уплотненная компоновка оборудования РУ), допускающей использование удлиненной по сравнению с проектом НВАЭС-2 конструкции парогенератора.

Водо-водяной энергетический реактор Курской АЭС-2 предназначен для выработки тепловой энергии в составе реакторной установки и представляет собой вертикальный сосуд высокого давления, внутри которого на опорной конструкции шахты внутрикорпусной размещается комплекс ТВС, образующий активную зону. Корпус реактора изготовлен из высокопрочной теплостойкой легированной стали. Внутренняя поверхность корпуса плакирована антикоррозионной наплавкой. В качестве ядерного топлива используется двуокись урана. Теплоносителем и замедлителем в реакторе является химически обессоленная вода с борной кислотой, концентрация которой изменяется в процессе эксплуатации.

В активной зоне реактора создаются условия, при которых протекает ядерная реакция на тепловых нейтронах с выработкой тепловой энергии. Теплоноситель первого контура, проходя через активную зону реактора, нагревается и по главному циркуляционному трубопроводу четырех параллельных циркуляционных петель поступает в трубчатку парогенератора (ПГ), где он отдает свою энергию паропроизводительной части парогенератора, производя пар второго контура. От ПГ теплоноситель по главному циркуляционному трубопроводу возвращается в реактор для повторного нагрева. Циркуляция в петлях осуществляется четырьмя главными циркуляционными насосами (ГЦН). Колебания давления в первом контуре воспринимаются компенсатором давления, а наиболее глубокие возмущения приводят к сбросу пара через импульсно-предохранительные устройства в барботажный бак, который охлаждается промежуточным контуром.

Охлаждающая вода на ответственные потребители реакторного здания (UJA) и здания резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения (1-2UBN) подается по трубопроводам насосами насосных станций ответственных потребителей. После ответственных потребителей нагретая вода сбрасывается под остаточным напором по сбросным трубопроводам в брызгальный бассейн – конечный поглотитель тепла

Очистка организованных протечек и продувочной воды первого контура от продуктов коррозии конструкционных материалов, радионуклидов и химических примесей производится на ионообменных фильтрах системы низкотемпературной очистки теплоносителя 1 KBЕ50. Система 1 KBЕ50 обеспечивает очистку охлажденного теплоносителя от продуктов коррозии конструкционных материалов, радионуклидов и химических примесей, находящихся в ионном виде, с помощью ионообменных фильтров с целью обеспечения качества теплоносителя в пределах нормируемых показателей в течение всей кампании в соответствии с Нормами водно-химического режима первого контура, разработанными ОАО ОКБ «Гидропресс». Система также обеспечивает плавное регулирование водородно-калиевого водно-химического режима, удаление избыточной щелочности из теплоносителя первого контура, а также вывод остатков борной кислоты из теплоносителя в конце кампании. Производительность системы до 60 м3/ч. Система расположена во вспомогательном реакторном здании, вне герметичной оболочки.

Свежий пар из четырех парогенераторов, по четырем паропроводам поступает в здание турбины. В здании турбины трубопроводы свежего пара направляется к четырем стопорно-регулирующим клапанам турбины. Затем свежий пар поступает в ЦВД турбины, в систему сепарации и промперегрева в ЦСД  и в два  цилиндра низкого давления. При этом происходит переход тепловой энергии в энергию вращения ротора турбины. Генератор, ротор которого находится на одном валу с ротором турбины, преобразует механическую энергию вращения ротора в электрическую.

На выхлопе каждого из двух ЦНД установлены два конденсатора для конденсации отработавшего в турбине пара за счет охлаждения циркуляционной водой. 

Из конденсатосборников конденсаторов конденсат отводится и перекачивается конденсатными насосами в бак хранения и деаэрации питательной воды через систему подогревателей низкого давления. При прохождении через ПНД конденсат нагревается за счет пара, поступающего в паровую часть ПНД из отборов турбины.

Часть конденсата из конденсатосборника конденсаторов, при необходимости,  перекачивается конденсатными насосами БОУ на очистку на блочную обессоливающую установку (БОУ). После БОУ конденсат возвращается обратно в конденсатор турбины.

В деаэраторе происходит деаэрирование и подогрев основного конденсата за счет и пара из отбора турбины.

Из деаэратора питательная вода через подогреватели высокого давления подается электропитательными насосами в парогенераторы. При прохождении через ПВД конденсат нагревается за счет пара, поступающего в ПВД из отборов турбины.

Охлаждающая вода на конденсаторы турбины, потребители здания турбины (UMA) и другие потребители промплощадки подается по трубопроводам насосами основной насосной станции (UQA) из башенной испарительной градирни. После конденсаторов турбины и неответственных потребителей здания турбины вода по сливным железобетонным водоводам поступает в открытый отводящий канал, а по нему к градирне для охлаждения.

Электрические системы АЭС состоят из:

-
системы выработки электроэнергии и ее выдачи в энергосистему;

-
системы электроснабжения собственных нужд.

На энергоблоке предусматриваются следующие системы электроснабжения собственных нужд:

-
система нормальной эксплуатации (НЭ);

-
система надежного электроснабжения нормальной эксплуатации (СНЭ НЭ);

-
система аварийного электроснабжения (САЭ).

Источники питания собственных нужд подразделяются на внешние и внутренние:

Внешними источниками питания собственных нужд являются блочные и резервные трансформаторы, подсоединенные к энергосистеме.

Внутренними источниками электроснабжения собственных нужд являются турбогенераторы.

Система электроснабжения собственных нужд полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к ней со стороны технологических систем и реакторной установки.

Выдача напряжения в энергосистему осуществляется на напряжении 500 кВ.

Резервные трансформаторы напряжением 220 кВ находятся в постоянной готовности к резервному обеспечению системы собственных нужд блока. 

В случае отсутствия внешних и внутренних источников электроснабжения питание потребителей системы безопасности предусмотрено от аварийных дизельгенераторов.

Система аварийного электроснабжения (САЭ) выполнена двухканальной, с физическим разделением электрооборудования и кабелей каждого канала. Каждый канал САЭ обеспечивает электроснабжение соответствующего канала безопасности в технологической части и части управления систем безопасности.

По составу оборудования и мощности каждый канал САЭ способен выполнить возложенную обеспечивающую функцию безопасности.

Система надежного электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации состоит из двух секций 10 кВ, которые в нормальном режиме получают питание от двух секций нормальной эксплуатации, а при обесточивании – от общеблочногодизель-генератора. Мощность общеблочногодизель-генератора обеспечивает 100 % нагрузку, необходимую для сохранения работоспособности важного и дорогостоящего оборудования при отсутствии напряжения на рабочих и резервных трансформаторах собственных нужд.

Помимо систем, непосредственно участвующих в процессе производства электроэнергии, на схеме изображены системы безопасности, предназначенные для предотвращения проектных аварий или ограничения их последствий. 

Системы безопасности, реализованные в проекте Курской АЭС-2 с реакторной установкой В-510 построены на активном и пассивном принципе действия.

В состав активной части систем безопасности входят:

- система управления и защиты реактора;

- система аварийного и планового расхолаживания 1 контура и охлаждения бассейна выдержки;

- система спринклерная;

- система аварийного ввода бора;

- система аварийного расхолаживания ПГ;

- система промконтура ответственных потребителей реакторного отделения;

- система охлаждающей воды ответственных потребителей;

- система БРУ-А;

- система отсечения главных паропроводов (БЗОК);

- обеспечивающие системы вентиляции и кондиционирования;

- система аварийного электроснабжения (САЭ), включающая дизель-генераторы и аккумуляторные батареи;

- система аварийногогазоудаления.

В состав пассивной части систем безопасности, входят:

- система пассивного отвода тепла (СПОТ);

- система гидроемкостей первой ступени (пассивная часть системы аварийного охлаждения зоны);

- система гидроемкостей второй и третьей ступеней;

- система защиты первого и второго контуров от превышения давления (ИПУ КД и ИПУ ПГ);

- система контроля концентрации и аварийного удаления водорода под ЗО;

- пассивная система фильтрации МОП

- система герметичного ограждения.

Проект энергоблока включает в себя ряд систем нормальной эксплуатации, образующих единый комплекс и обеспечивающих работу АЭС в различных режимах. Часть этих систем изображена на принципиальной технологической схеме энергоблока.

Основными системами нормальной эксплуатации являются:

- система продувки-подпитки 1 контура;

- система дренажей и организованных протечек 1 контура;

- система газовыхсдувок;

- система сжигания водорода из радиоактивных технологических сдувок;

- система дистиллята;

- системы спецводоочистки;

- система трубопроводов охлаждающей воды неответственных потребителей;

- система трубопроводов основой охлаждающей воды;

- система промконтура потребителей нормальной эксплуатации;

- система паропроводов свежего пара;

- система питательной воды;

- системы вентиляции и кондиционирования;

- системы обращения с ядерным топливом и активированными элементами;

- система электроснабжения нормальной эксплуатации

С учетом особенностей технологического процесса, декларируемый объект разделен на составляющие:

склад газовых баллонов;

склад ГСМ;

пускорезервная котельная (ПРК);

участок водоподготовки;

здание ядерного обслуживания.

На площадке АЭС, вне пределов основных зданий энергоблоков, расположены следующие источники пожаро- и взрывоопасности:

баллоны с аргоном, ацетиленом и кислородом в здании склада баллонов с газом– 100 баллонов с ацетиленом вместимостью по 0,04 м каждый (Р = 25 атм.) в специально выгороженных отсеках, и 100 баллонов с кислородом и аргоном вместимостью по 0,04 м3 каждый (Р = 25 атм.);

баллоны с кислородом на отм. 0,000 у стены вспомогательного корпуса (10UKA, 20UKA) на улице 10 баллонов вместимостью по 0,04 м3;

установка баллонов азота высокого давления (Р = 200 кг/см') под навесом на площадке объединённого газового корпуса – 32 баллона вместимостью по 0,04 м3);

-
электролизерная установка в очистных сооружениях бытовых сточных вод
 – возможно выделение кислорода (категория помещения по
взрывопожароопасности А).

На площадке АЭС, вне пределов основных зданий энергоблоков, расположены следующие опасные участки с емкостями для хранения дизельного топлива и масла:

подземные баки запаса дизельного топлива рядом со зданием резервной дизельной электростанции (РДЭС) системы аварийного электроснабжения  – объём дизельного топлива 400 м3 на каждом блоке  (4 бака по 100 м3) . В здании РДЭС предусматривается установка четырёх дизель-генераторных установок (ДГУ) 18РА-6В производства MAN Diesel SA (S.E.M.T. Pielstick)/ALSTOM POWER с системой управления ALSTOM POWER мощностью 6,3 МВт и напряжением 10 кВ. Для дизель-генераторов предусматривается применение дизельного топлива марки «Л» по ГОСТ 305 и масла типа SAE 40; расходные баки 4 штуки по 8 м3. Резервуар первоначального заполнения и  последующего опорожнения маслосистемы ДГУ с циркуляционным маслом  1 шт. объемом 10 м3

подземные баки запаса дизельного топлива рядом со зданием блочной дизельной электростанции (БДЭС) системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации  – объём дизельного топлива 100 м3 на каждом блоке (2 бака по 50 м3). В здании БДЭС предусматривается установка одной ДГУ 18РА-6В производства MAN Diesel SA (S.E.M.T. Pielstick)/ALSTOM POWER с системой управления ALSTOM POWER мощностью 6,3 МВт и напряжением 10 кВ. Для дизель-генераторов предусматривается применение дизельного топлива марки «Л» по ГОСТ 305 и масла типа SAE 40, расходные баки 2 штуки по 8 м3. Резервуар первоначального заполнения и  последующего опорожнения маслосистемы ДГУ с циркуляционным маслом  1 шт. объемом 10 м3; 

маслодизельное хозяйство с открытым складом масла и дизельного топлива  – в наземных металлических резервуарах хранится: дизельное топливо – в двух резервуарах по 300 м3 в каждом; трансформаторное масло  4 резервуара  по 100 м3,  турбинное масло 4 резервуара  по 100 м3,   огнестойкое масло ОМТИ 4 резервуара  по 100 м3. ГК (возможно применение масла Т-1500 по ГОСТ 982-80) по ТУ 38.101.1025-85 – 80 м3; турбинное масло ОМТИ -210 м3. Возможно применение масла Т-1500 по ГОСТ 982-80;

насосная станция дизельного топлива и масел, 4 бака запаса турбинного масла по 10 м3;

масло ОМТИ в технологических системах машзала, примерно 84 м3 на каждом блоке.

Потенциально опасным объектом является пуско-резервная котельная, на которой используется природный газ, являющийся опасным веществом:

по токсикологической характеристике относится к 4 классу опасности;

по взрывоопасности, в смеси с воздухом, природный газ способен образовывать взрывоопасную среду,

Потенциально опасные участки на АЭС с возможными источниками чрезвычайных ситуаций в части водоподготовки находятся в самом здании водоподготовки  и рядом с ним. В здании водоподготовки  находятся:

в помещении приёма гидразина – два бака хранения 19 % раствора гидразина по 4 м3 в каждом. Класс опасности I по ГОСТ 12.1.005-88; мерные баки 4% 10 м3; два бака по 1,5 м3;

в помещении приёма аммиака – три бака хранения 25 % раствора аммиака по 25 м3 в каждом. Класс опасности ГУ по ГОСТ 12.1.005-88; 

в помещении приёма этаноламина – два бака хранения 10 % раствора этаноламина по 16 м3 каждый. Класс опасности П по ГОСТ 12.1.005-88; мерные баки  два по 5 м3;

в помещении приёма серной кислоты и щёлочи – два бака хранения 92 – 94 % серной кислоты по 25 м3 каждый, класс опасности П по ГОСТ 12.1.005-88, 2 бака хранения 42 % раствора едкого натра по 25 м3 каждый, класс опасности II по ГОСТ 12.1.005-88;

в помещении приёма азотной кислоты – один бак хранения 56 % азотной кислоты 10 м3 Класс опасности III по ГОСТ 12.1.005-88;

Приём реагентов для нужд систем водоподготовки осуществляется у здания водоподготовки  каждого блока:

гидразин-гидрат (64 %), класс опасности I по ГОСТ 12.1.005-88, подвоз бочками;

аммиак водный технический 25 %, класс опасности IV по ГОСТ 12.1.005-88, подвоз автоцистернами;

этаноламин, класс опасности II по ГОСТ 12.1.005-88, подвоз бочками;

кислота серная (92 – 94 %), класс опасности II по ГОСТ 12.1.005-88, подвоз автоцистернами;

кислота азотная, класс опасности III по ГОСТ 12.1.005-88, подвоз автоцистернами;

щёлочь (NaOH), класс опасности II по ГОСТ 12.1.005-88, подвоз автоцистернами.

В здании ядерного обслуживания  расположены бак щёлочи концентрацией 42 % и бак азотной кислоты концентрацией 56 % - оба бака вместимостью 5м3.

Таблица 6  – Перечень технологического оборудования, в котором обращаются опасные вещества

	Наименование оборудования
	Количество
	Расположение
	Назначение
	Характеристика

	Склад газовых баллонов

	Баллон с ацетиленом
	100
	Склад газовых баллонов
	Хранения ацетилена
	V = 0,04 м3 Р Рр= 2,0 МПа

	Баллон с кислородом
	150
	Склад газовых баллонов
	Хранения кислорода
	V = 0,04 м3 Р Рр= 2,0 МПа

	Склад ГСМ

	Бак дизельного топлива
	4
	Склад рядом со зданием РДЭС
	Хранение дизельного топлива
	V = 100 м3

	Бак дизельного топлива
	2
	Склад рядом со зданием блочной ДЭС
	Хранение дизельного топлива
	V = 50 м3

	Емкость дизельного топлива
	1
	Склад рядом со зданием блочной ДЭС
	Хранение дизельного топлива
	V = 50 м3


	Продолжение таблицы 6

	Наименование оборудования
	Количество
	Расположение
	Назначение
	Характерис-тика

	Емкость дизельного топлива
	2
	Открытый склад хранения нефтепродуктов
	Хранение дизельного топлива
	V = 300 м3

	Емкость дизельного топлива
	3
	Склад дизельного топлива для ПРК
	Хранение дизельного топлива
	V = 300 м3

	Подземный резервуар запаса
	2
	Сооружения ГО
	Хранение дизельного топлива
	V = 3 м3

	Подземный резервуар запаса
	1
	АБК
	Хранение дизельного топлива
	V = 20 м3

	Резервуар трансформаторного масла
	4
	Открытый склад хранения нефтепродуктов
	Хранение трансформаторного масла
	V = 100 м3

	Резервуар турбинного масла
	4
	Открытый склад хранения нефтепродуктов
	Хранение турбинного масла
	V = 100 м3

	Резервуар огнестойкого масла ОМТИ
	4
	Открытый склад хранения нефтепродуктов
	Хранение масла ОМТИ
	V = 100 м3

	Бак запаса турбинного масла
	4
	Насосная станция дизельного топлива и масел
	Хранение турбинного масла
	V = 10 м3

	Пускорезервная котельная (ПРК)

	Блочная ПРК
	1
	Площадка ПРК
	Резервное отопление
	Q = 900 м3/ч

	Участок водоподготовки

	Бак  аммиака
	3
	Помещение приема аммиака
	Хранение 25% раствора аммиака
	V = 25 м3

	Бак серной кислоты
	2
	Помещение приема серной кислоты и щелочи
	Хранение 92-94% серной кислоты
	V = 25 м3

	Бак едкого натра
	2
	Помещение приема серной кислоты и щелочи
	Хранение 42% едкого натра
	V = 25 м3

	Бак азотной кислоты
	1
	Помещение приема азотной кислоты
	Хранение 56% азотной кислоты
	V = 10 м3

	Бак гидразин - гидрата
	2
	Помещение приема гидразин - гидрата
	Хранение 19% гидразин - гидрата
	V = 4  м3

	Мерный бак гидразин - гидрата
	1
	Помещение приема гидразин - гидрата
	Хранение 4% гидразин - гидрата
	V = 10  м3

	Мерный бак гидразин - гидрата
	2
	Помещение приема гидразин - гидрата
	Хранение 4% гидразин - гидрата
	V = 1,5  м3

	Бак этаноламина
	2
	Помещение приема этаноламина
	Хранение 10% этаноламина
	V = 16  м3

	Мерный бак этаноламина
	2
	Помещение приема этаноламина
	Хранение 10% этаноламина
	V = 5  м3

	Здание ядерного обслуживания

	Емкость едкого натра
	1
	Помещение приема серной кислоты и щелочи
	Хранение 42% едкого натра
	V = 5 м3

	Емкость азотной кислоты
	1
	Помещение приема азотной кислоты
	Хранение 56% азотной кислоты
	V = 5 м3


Количество опасных веществ в оборудовании исходя из физических условий содержания (обращения) опасного вещества, норм технологического режима и физико-химических свойств самого вещества приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Данные о распределении опасных веществ по оборудованию

	Технологический блок, оборудование
	Количество опасного вещества, т
	Физические условия содержания опасного вещества

	Наименование оборудования, № по схеме, опасное вещество
	Кол-во единиц оборудова ния/ длина трубопрово-дов, м
	В единице оборудова-ния/ в трубопрово-де
	В блоке
	Агрегат-ное состоя-ние
	Давле-ние, МПа
	Темпе-ратура, °С

	Склад газовых баллонов

	Баллон с ацетиленом
	100
	0,001
	0,93
	Г
	20,0
	20

	Баллон с кислородом
	100
	0,00114
	1,14
	Г
	20,0
	20

	Склад ГСМ

	Резервуар дизельного топлива
	5
	272
	1360
	Ж
	атм
	20

	Резервуар трансформаторного масла
	4
	90
	360
	Ж
	атм
	20

	Резервуар турбинного масла
	4
	90
	360
	Ж
	атм
	20

	Резервуар огнестойкого масла ОМТИ
	4
	90
	360
	Ж
	атм
	20

	Насосная станция дизельного топлива и масла

	Емкость турбинного масла
	4
	9
	36
	Ж
	атм
	20

	Промежуточный склад дизельного топлива для РДЭС

	Промежуточный резервуар запаса дизельного топлива
	4
	90
	360
	Ж
	атм
	20

	Промежуточный резервуар запаса дизельного топлива
	2
	45
	90
	Ж
	атм
	20

	Резервуар циркуляционного масла
	2
	9
	18
	Ж
	атм
	20

	РДЭС и БДЭС

	Расходный бак дизельного топлива
	6
	7,2
	43,2
	Ж
	атм
	20

	Сооружения ГО
	
	
	
	
	
	

	Емкость дизельного топлива
	2
	2,7
	5,4
	Ж
	атм
	20

	Емкость дизельного топлива
	1
	9
	18
	Ж
	атм
	20


Вышеприведенные данные  раздела 4 могут быть откорректированы в ходе разработки проекта

Принципиальные технические решения по организации систем оповещения и управления ГО

Система оповещения по сигналам ГО персонала проектируется на базе разрабатываемых для Курской АЭС-2 систем связи.

Системы связи АЭС как при нормальной эксплуатации, так и при аварийных ситуациях должны обеспечивать:

устойчивую и надежную связь в пределах АЭС и надежное оповещение площадки АЭС и санитарно-защитной зоны;

надежную и устойчивую внешнюю связь с энергосистемой и другими энергетическими и административными организациями.

Комплекс средств связи и сигнализации АЭС включает комплекс средств внешней связи и комплекс средств внутренней (внутриобъектной) связи и сигнализации, а также средства связи и сигнализации отдельных технологических систем и оборудования АЭС (физической защиты, радиационного контроля, контроля и управления противопожарной защитой, подъемно-транспортного оборудования - автономная УКВ радиосвязь), входящие в состав этих систем.

Комплекс средств внешней связи предназначен для организации каналов связи с внешними по отношению к АЭС объектами, каналов связи между промплощадкой и внеплощадочными зданиями и сооружениями АЭС, а также для обеспечения оповещения персонала АЭС, населения и предприятий, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения, в ходе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Комплекс средств внутренней связи и сигнализация предназначен для обеспечения оперативно-производственной и административно-хозяйственной связи персонала АЭС в пределах технологической зоны (площадки) АЭС. 

Перечень систем внутренней связи и сигнализации АЭС (с указанием реализуемых ими видов связи) приведен в таблице 8. 

Таблица 8 - Перечень систем внутренней связи и сигнализации АЭС 

	Наименование систем связи и сигнализации
	Реализуемые виды связи

	Система оперативной громко-

говорящей и телефонной связи
	Оперативная телефонная, в том числе прямая связь 

	
	Прямая двухсторонняя громкоговорящая связь

	
	Речевое оповещение персонала по сетям телефонной связи

	
	Речевое оповещение и передача команд персоналу по сетям двухсторонней громкоговорящей связи

	Система оповещения и поиска персонала
	Звуковое и речевое оповещение персонала по сетям односторонней громкоговорящей связи

	
	Односторонняя громкоговорящая командно-поисковая связь 

	
	Прием сигналов централизованного оповещения

	Система документирования оперативных переговоров
	Автоматическое документирование переговоров оперативного персонала (звукозапись)

	Система транкинговой

радиосвязи
	Общестанционная радиотелефонная связь

	
	Резервная внутриобъектная радиосвязь основных пунктов управления

	
	Радиотелефонная связь в пределах зоны наблюдения

	Система общестанционной телефонной связи
	Общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь

	Система радиопоиска персонала
	Радиопоиск персонала (персональный радиовызов) на площадке АЭС и в пределах зоны наблюдения

	Система проводного радиотрансляционного вещания
	Проводное радиотрансляционное вещание

	Система телевизионного контроля основного технологического оборудования
	Телевизионный контроль оборудования гермозоны реактора и другого технологического оборудования АЭС

	Система эксплуатационных телефонов для технического обслуживания оборудования
	[image: image5.wmf] 

Р

а

й

о

н

н

ы

й

 

ц

е

н

т

р

 

У

з

е

л

 

э

л

е

к

т

р

о

с

в

я

з

и

 

А

Э

С

 

У

З

Е

Л

 

С

В

Я

З

И

 

А

Э

С

 

 

 

 

З

П

У

 

п

р

о

т

и

в

о

а

в

а

р

и

й

н

ы

м

и

д

е

й

с

т

в

и

я

м

и

 

А

Э

С

 

 

Ц

Щ

Р

К

 

Н

а

с

е

л

е

н

н

ы

е

 

п

у

н

к

т

ы

,

с

л

а

г

е

р

я

)

а

н

а

т

о

р

и

и

,

 

з

о

н

ы

 

(

 

о

т

д

ы

х

а

 

в

 

г

р

а

н

и

ц

а

х

 

Л

С

О

 

П

р

и

с

т

а

н

ц

и

о

н

н

ы

й

 

г

о

р

о

д

 

А

Э

С

 

Г

о

р

о

д

с

к

а

я

 

А

Т

С

 

А

 

А

 

О

б

с

л

у

ж

и

в

а

ю

щ

и

й

п

е

р

с

о

н

а

л

 

 

Р

у

к

о

в

о

д

с

т

в

о

 

о

б

ъ

е

к

т

а

,

 

д

е

ж

у

р

н

ы

е

 

с

м

е

н

ы

а

в

а

р

и

й

н

ы

х

 

с

л

у

ж

б

 

А

 

А

 

Н

а

с

е

л

е

н

и

е

 

Н

а

с

е

л

е

н

и

е

 

Б

К

С

 

Б

И

К

 

Б

О

У

 

Р

Т

У

 

Б

И

К

 

Б

П

Р

 

Р

Т

У

 

Б

П

Р

 

Б

П

Р

 

В

А

У

 

 

о

т

 

 

П

К

 

-

 

8

 

Т

А

С

Ц

О

(

О

Д

 

О

У

 

п

о

 

д

е

л

а

м

 

Г

О

Ч

С

 

с

у

б

ъ

е

к

т

а

 

Р

Ф

,

 

З

П

У

 

Н

Г

О

)

 

 

Р

у

к

о

в

о

д

с

т

в

о

 

А

Э

С

,

д

о

л

ж

н

о

с

т

н

ы

е

 

л

и

ц

а

Г

О

 

г

о

р

о

д

а

 

Б

О

У

 

к

 

О

Д

 

О

У

 

п

о

 

д

е

л

а

м

Г

О

Ч

С

 

с

у

б

ъ

е

к

т

а

 

Р

Ф

 

 

Р

Т

У

 

Б

К

С

 

Ц

Щ

У

 

н

а

ч

.

 

с

м

е

н

ы

 

А

Э

С

 

А

П

У

 

Р

/

с

 

о

п

о

в

е

щ

е

н

и

я

 

Н

Г

О

 

с

у

б

ъ

е

к

т

а

 

Р

Ф

 

З

П

У

 

п

р

о

т

и

в

о

а

в

а

р

и

й

н

ы

м

и

 

 

д

е

й

с

т

в

и

я

м

и

 

А

Э

С

 

А

П

У

 

Б

К

С

 

К

 

м

е

с

т

н

о

й

 

с

и

с

т

е

м

е

о

п

о

в

е

щ

е

н

и

я

 

Автономная телефонная связь для обеспечения технического обслуживания и ремонта оборудования АЭС

	Система телевизионного вещания 
	Прием и трансляция каналов общественного (эфирного) телевидения

	Локальная компьютерная сеть системы управления информацией
	Документальный обмен информацией между персоналом АЭС 


Построение комплекса средств внутренней связи и сигнализации АЭС обеспечивает дублирование, взаимное резервирование и взаимодействие различных систем, исключающее потерю каналов передачи информации для персонала АЭС. 

Для размещения центрального оборудования внутренней общестанционной связи (обеспечивающего связь персонала площадки АЭС в целом) предусмотрен общестанционный узел связи АЭС. В отдельных зданиях АЭС предусматриваются помещения связи для размещения распределительного и другого оборудования связи и сигнализации. 

Узлы связи предусмотрены также во всех ЗПУПД. Предусмотрен подвижный пункт управления РАР или подвижный узел связи АС.

По надежности электроснабжения элементы систем оперативной и общестанционной связи, предназначенные для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, а также обеспечения связи при проектных и запроектных авариях относятся к электроприемникам I группы по РД 210.006-90

Для защиты максимальной работающей смены персонала атомной станции, включая дежурный и вспомогательный персонал, а также личный состав войсковой и военизированной пожарной охраны (около 1200 человек), предусматривается строительство на промплощадке Курской АЭС-2 защитных сооружений гражданской обороны – убежищ. В соответствии с требованиями п. 2.18 СНиП 2.01.51-90 и п. 9 ВСН ИТМ ГО АС-90, в границах проектной застройки АС убежища ГО строятся III класса, рассчитанные на избыточное давление во фронте ударной волны (∆Рф) на 200 кПа (2 кг/см2) и имеющие степень ослабления (А) и коэффициент защиты (Кз), равный 5000.

Обоснование зоны действия локальной системы оповещения в случае аварий на Курской АЭС-2

Химические объекты и гидротехнические сооружения, принадлежащие АЭС, но находящиеся за ее пределами, в районе расположения проектируемого объекта отсутствуют. 

Увеличение 5-ти километровой зоны действия ЛСО от АЭС не планируется.

Локальные системы оповещения предназначены для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до:

руководителей и персонала объектов;

объектовых сил и служб гражданской обороны;

руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия соответствующей локальной системы оповещения;

оперативных дежурных служб органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации, города, городского района;

населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

При авариях (катастрофах), прогнозируемые последствия которых не выходят за границы потенциально опасного объекта, оповещаются:

руководители и персонал объекта;

объектовые силы и службы гражданской обороны;

оперативные дежурные службы органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС) субъекта Российской Федерации, города, городского района.

При авариях, прогнозируемые последствия которых выходят за границы потенциально опасного объекта, дополнительно оповещаются:

персонал (руководители, дежурные службы) объектов (организаций), расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

население, проживающее в зоне действия локальной системы оповещения.

Схемы организации локальных систем оповещения в районах размещения атомных электростанций приведены на рисунке 3.

Типовой вариант организационно-технического построения локальной системы оповещения в районе размещения АЭС приведен на рисунке 4

В помещении центрального щита управления (ЦЩУ) и на запасных пунктах управления (ЗПУ) противоаварийными действиями, как правило, устанавливаются:

автоматизированный пульт управления (П-166 АПУ) – для управления локальной системой оповещения, приема сигналов и речевой информации оповещения, передаваемой по территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения (ТАСЦО), а также для передачи информации об аварии в орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации и на ЗПУ начальника гражданской обороны субъекта Российской Федерации;

средства прямой связи с Кризисным центром ОАО «Концерн Энергоатом» и с ситуационным центром Росатома;

абонентское устройство (громкоговоритель) – для контроля речевой информации, передаваемой по локальной системе оповещения;

средства прямой телефонной связи и радиосвязи с дежурным центрального щита радиационного контроля (ЦЩРК) и оперативным дежурным органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Курской области, г.Курчатов.

На узле связи атомной станции и на узле электросвязи пристанционного поселка (города) устанавливаются: блок коммутации сообщений (П-166 БКС) – для коммутации команд дистанционного управления и речевой информации, передаваемых по ЛСО и ТАСЦО, на комплекты аппаратуры оповещения, установленные на узлах связи атомных станций и пристанционных поселков (городов);

блок оповещения универсальный (П-166 БОУ) – для приема команд дистанционного управления и речевой информации, передаваемых по ЛСО и ТАСЦО, и для передачи их на блок переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР), блок индивидуальных комплектов (П-166 БИК), а также для дистанционного управления электросиренами;

блок переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР) – для обеспечения дистанционного включения электропитания и переключения радиотрансляционных усилителей на передачу речевой информации;

блок индивидуальных комплектов (П-166 БИК) – для циркулярного оповещения руководства и дежурных смен аварийных служб атомной станции по телефонам.

На узле электросвязи райцентра устанавливается блок коммутации сообщений (П-166 БКС) – для коммутации команд дистанционного управления и речевой информации, передаваемых по ЛСО и ТАСЦО, на комплекты аппаратуры оповещения местной системы оповещения.

В населенных пунктах, расположенных в границах локальной системы оповещения, как правило, устанавливается блок переключения радиотрансляционного узла (П-166 БПР) – для обеспечения дистанционного управления радиотрансляционным усилителем или выходным акустическим устройством (П-166 ВАУ).

[image: image3.wmf] 

Н

а

ч

а

л

ь

н

и

к

 

с

м

е

н

ы

А

Э

С

 

 

R

 

=

 

5

 

к

м

 

 

А

Э

С

 

А

д

м

и

н

и

с

т

р

а

т

и

в

н

ы

й

 

ц

е

н

т

р

 

с

у

б

ъ

е

к

т

а

 

Р

о

с

с

и

й

с

к

о

й

 

Ф

е

д

е

р

а

ц

и

и

 

 

П

р

и

с

т

а

н

ц

и

о

н

н

ы

й

 

п

о

с

е

л

о

к

 

(

г

о

р

о

д

)

 

А

Э

С

 

Н

а

с

е

л

е

н

н

ы

е

 

п

у

н

к

т

ы

 

в

 

5

-

к

м

 

з

о

н

е

 

Н

а

с

е

л

е

н

н

ы

е

 

п

у

н

к

т

ы

в

 

з

о

н

е

 

в

о

з

м

о

ж

н

о

г

о

 

р

а

д

и

о

а

к

т

и

в

н

о

г

о

 

з

а

г

р

я

з

н

е

н

и

я

Р

а

й

о

н

н

ы

й

 

ц

е

н

т

р

 

Р

а

й

о

н

н

ы

й

 

у

з

е

л

э

л

е

к

т

р

о

с

в

я

з

и

О

р

г

а

н

 

у

п

р

а

в

л

е

н

и

я

п

о

 

д

е

л

а

м

 

Г

О

Ч

С

с

у

б

ъ

е

к

т

а

 

Р

Ф

 

 

О

п

о

в

е

щ

е

н

и

е

 

н

а

с

е

л

е

н

и

я

 

с

у

б

ъ

е

к

т

а

 

Р

Ф

 

 

Д

у

б

л

и

р

о

в

а

н

и

е

 

о

п

о

в

е

щ

е

н

и

я

 

н

а

с

е

л

е

н

и

я

 

5

-

к

м

 

з

о

н

ы

 

 

 

 

Р

/

c

 

о

п

о

в

е

щ

е

н

и

я

 

Н

Г

О

 

с

у

б

ъ

е

к

т

а

 

Р

Ф

П

-

1

6

6

 

У

з

е

л

 

э

л

е

к

т

р

о

с

в

я

з

и

 

н

а

с

е

л

е

н

н

о

г

о

 

п

у

н

к

т

а

 

П

-

1

6

6

 

У

з

е

л

 

э

л

е

к

т

р

о

с

в

я

з

и

 

н

а

с

е

л

е

н

н

о

г

о

 

п

у

н

к

т

а

 

П

-

1

6

6

 

П

-

1

6

6

 

П

-

1

6

6

 

П

-

1

6

6

 

Д

е

ж

у

р

н

ы

й

 

т

е

х

н

и

к

 

У

П

В

п

о

с

е

л

к

а

 

(

г

о

р

о

д

а

)

 

А

Э

С

 


Рисунок 3 Организация локальных систем оповещения в районах размещения атомной электростанции


Рисунок 4 Организационно-технического построения локальной системы оповещения в районе размещения АЭС

Данные о количестве и возможных местах размещении резервов материальных средств для ликвидации ЧС

Порядок создания и использования материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера определен Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС и включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

Примерный перечень материальных средств для ликвидации последствий аварий на Курской АЭС-2 определен РД ЭО 0341-02 и приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Примерный перечень материальных средств для ликвидации последствий аварий

	Наименование
	Тип (марка)

рекомендуемого образца
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место нахождения

(команда, группа)

	1 Инженерная техника

	Экскаватор полноповоротный, пневмоколесный с емкостью ковша 0,8 куб.м
	ЭО-4312Б
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Экскаватор полноповоротный, пневмоколесный с емкостью ковша 0,65 куб.м
	ЭО-3323
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Экскаватор полноповоротный автомобильный с емкостью ковша 0,8 куб.м
	ЭОВ-4422
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Погрузчик одноковшовый самоходный ппевмоколесный грузоподъемностью 4т
	ТО-28
	шт.
	1
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, 
ооружениях, расчистке территории

	Фронтальный погрузчик грузоподъемностью 3,3т
	ТО-18
	шт.
	2
	Команда транспорта и механизации

	Кран автомобильный грузоподъемностью 16т
	КС-4572
	шт.
	2
	Команда транспорта и механизации

	Кран пневмоколесный

грузоподъемностью 40т
	КС-6371
	шт.
	2
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, сооружениях, расчистке территории


	Продолжение таблицы 9
	
	
	
	

	Наименование
	Тип (марка)

рекомендуемого образца
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место нахождения

(команда, группа)

	Бульдозер с рыхлителем на гусеничном тракторе мощностью 118 кВт
	ДЗ-117А
	шт.
	1
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, сооружениях, расчистке территории

	Бульдозер с рыхлителем на гусеничном тракторе мощностью 243 кВт
	ДЗ-126-В2
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Бульдозер с повышенными защитными свойствами кабины
	ДЗ-12613-2

«Ларец-4»
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Грейдер на базе трактора мощностью 120 кВт
	ДЗ-168
	шт.
	1
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, сооружениях, расчистке территории

	Экскаватор с повышенными защитными свойствами кабины экскаваторщика с емкостью ковша 1 куб.м
	ЭОВ-4422 (Ларец-3)
	шт.
	1
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, сооружениях, расчистке территории

	Бульдозер с повышенными защитными свойствами кабины бульдозериста мощностью двигателя 125 кВт
	ДЗ-171 (Ларец-4)
	шт.
	1
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, сооружениях, расчистке территории

	Кран автомобильный грузоподъемностью 6,3-10т с дополнительной защитой кабины крановщика
	КС-2753, КС-3576

(Ларец-6)
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Передвижная автомобильная (инженерная) электростанция
	ЭД-16-Т/230-АИ
	шт.
	1
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, сооружениях, расчистке территории

	Компрессор универсальный
	У43102А
	шт.
	8
	Команда транспорта и механизации

	Компрессор универсальный
	У43102А
	шт.
	1
	Команда локализации аварии и ликвидации ее последствий на турбинном и генераторном оборудовании

	Компрессорная станция прицепная
	НВ-10Э
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Компрессорная станция прицепная
	ПВ-10
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Электроагрегат передвижной
	АБ-8-Т/230
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

	Передвижная радиационная лаборатория
	УАЗ-3962
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Передвижная радиационная лаборатория
	БТР-60
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Бензовоз ПАЗС (передвижная автозаправочная станция)
	КАМАЗ-53212
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Бензовоз ПАЗС (передвижная автозаправочная станция)
	ГАЗ-3307
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Снегоочиститель фрезерно-роторный с бульдозерным оборудованием
	КО-711
	шт.
	1
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, сооружениях, расчистке территории

	Мусоровоз кузовной
	ЗИЛ-133 Д42
	шт.
	1
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, сооружениях, расчистке территории

	Машина технической помощи
	МТП-47
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Машина разведки
	БРДМ-2рх, УАЗ-469рх
	шт.
	1
	Группа управления

	Полевая кухня
	ПАК-200, КП-130
	шт.
	1
	Группа хозяйственного обеспечения

	АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

	Легковой автомобиль
	ГАЗ-3110
	шт.
	1
	Группа управления

	Грузовой автомобиль грузоподъемностью 6-9 т
	ЗИЛ-4331,

КАМАЗ-5315,

КРАЗ-260
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Грузовой автомобиль грузоподъемностью 6-9 т
	ЗИЛ-4331,

КАМАЗ-5315,

КРАЗ-260
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Грузовой автомобиль грузоподъемностью 6-9 т
	ЗИЛ-4331,

КАМАЗ-5315,

КРАЗ-260
	шт.
	1
	Команда ликвидации повреждений на КИП и А

	Грузовой автомобиль грузоподъемностью 6-9 т
	ЗИЛ-4331, КАМАЗ-5315,

КРАЗ-260
	шт.
	1
	Команда неотложных аварийных работ па зданиях, сооружениях, расчистке территории

	Грузовой автомобиль грузоподъемностью 6-9 т
	ЗИЛ-4331,

КАМАЗ-5315,

КРАЗ-260
	шт.
	2
	Группа хозяйственного обеспечения

	Грузовой автомобиль грузоподъемностью 6-9 т
	ЗИЛ-4331,

КАМАЗ-5315,

КРАЗ-260
	шт.
	3
	Команда локализации аварии и ликвидации ее последствий на турбинном и генераторном оборудовании

	Самосвал автомобильный грузоподъемностью 10-12т
	КАМАЗ-55102
	шт.
	1
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, сооружениях, расчистке территории

	Самосвал автомобильный грузоподъемностью 12т
	КРАЗ-25661
	шт.
	2
	Команда транспорта и механизации

	Тягач седельный грузоподъемностью 18,4т
	УРАЛ-3777 СН
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Тягач седельный грузоподъемностью 19,1т
	КАМАЗ-5410
	шт.
	1
	Команда транспорта и

механизации

	Прицеп тяжеловоз (трейлер) грузоподъемностью 60т
	ЧМЗАП-5112М
	шт.
	1
	Команда транспорта и механизации

	Прицеп тяжеловоз (трейлер) грузоподъемность 120т
	ЧМЗАП-5530М
	шт.
	1
	Команда транспорта и

механизации

	Трактор «Кировец» мощностью 169 кВт
	К-700А
	шт.
	1
	Команда транспорта и

механизации

	СРЕДСТВА СВЯЗИ

	Радиостанция стационарная
	«Теlекаг-9»
	компл.
	1
	Убежище АБК-1

	Радиостанция переносная
	Р-107М
	компл.
	24
	Все команды

	Радиостанция переносная
	«ЛЕН»
	компл.
	119
	Вес команды

	Радиоприемник
	«Волн а-К»
	компл.
	1
	Группа управления

	Телефонный коммутатор
	«МК-1»,(«Орех» ДПУ32/16)
	компл.
	1
	Группа управления

	Телефонный аппарат
	П-57
	шт.
	20
	Группа управления

	Блок примой связи
	БПС
	шт.
	10
	Группа управления

	Катушка телефонная с кабелем
	П-274
	шт.
	10
	Группа управления

	Электромегафон
	С-44
	шт.
	15
	Группа управления

	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

	Машина шлифовальная электрическая
	ИЭ-2004 В «Болгарка»
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Молоток электромагнитный фугальпый
	ИЭ-4207Б
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Молоток электрический
	ИЭ-1219
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Молоток рубильный пневматический
	ИП-4126
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Мотоперфоратор
	МП-1 «Смена»
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Комплект для кислородно-ацетиленовой резки
	«Маяк-1»
	компл.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Пила маятниковая для резки металлопроката
	ПМ-300/80
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Гидравлические кусачки для арматурной стали
	К-25
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Механизм тяговый монтажный
	МТМ-1,6
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Аппарат сварочный
	
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Лебедка ручная рычажная
	Л-3
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Лебедка ручная однобарабанная
	ТЛ-3
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Лебедка строительная однобарабанная электрореверсивная
	ТЛ-9
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Лебедка строительная однобарабанная электрореверсивная
	ЛМ-8
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Лебедка строительная однобарабанная электрореверсивная
	Л-150
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Насос
	«ГНОМ»
	шт.
	1
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Комплект резаков для газорезки
	
	шт.
	2
	Команда локализации и устранение аварий на турбинном и генераторном оборудовании

	Переносная пожарная мотопомпа
	МП-800Б.01
	шт.
	2
	Команда локализации и устранение аварий на турбинном и генераторном оборудовании

	Перфоратор электромагнитный
	ИЭ-4709Б
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Перфоратор электрический
	ИЭ-4707А
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Перфоратор пневматический
	ПП-63
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Перфоратор пневматический
	ПР-18ЛУБ
	шт.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Универсальный комплект мото-инструмента
	УКМ-4А
	компл.
	2
	Команда транспорта и механизации

	Комплект домкратов гидравлических грузоподъемностью до 63т
	ДГС-6,3-63т.
	компл.л.
	5
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, сооружениях, расчистке территории

	Домкрат реечный ДР-12,5 грузоподъемностью 12.5т
	ДР-12,5
	шт.
	1
	Команда локализации и устранение аварий на турбинном и генераторном оборудовании

	Домкрат гидравлический грузоподъемностью 100т
	ДГ-100-2
	шт.
	5
	Команда локализации и устранение аварий на турбинном и генераторном оборудовании

	Домкрат гидравлический грузоподъемностью 200т
	ДГ-200-2
	шт.
	5
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, сооружениях, расчистке территории

	Домкрат гидравлический грузоподъемностью 200т
	СМЖ-158А
	шт.
	5
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях, сооружениях, расчистке территории

	Комбинированный ручной аварийно-спасательный инструмент
	ИРАС, Медведь, Комбитех-Инкар
	шт.
	10
	Команда неотложных аварий-ных работ на зданиях, сооруже-ниях, расчистке территории

	Комплект инструмента автослесаря
	
	компл..
	3
	Команда транспорта и механизации

	Комплект инструмента слесаря электрика
	
	компл.
	2
	Команда ликвидации повреждений на КИП и А

	Комплект инструмента слесаря электрика
	
	компл.
	6
	Команда локализации и устранение аварий на турбинном и генераторном оборудовании



	Комплект инструмента слесаря ремонтника
	
	компл.
	20
	Команда локализации и устранение аварий на турбинном и генераторном оборудовании



	Комплект инструмента слесаря ремонтника
	
	компл.
	4
	Команда локализации аварий и ликвидации ее последствии на специальном химическом оборудовании

	Комплект инструмента слесаря ремонтника
	
	компл.
	2
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Комплект слесарного инструмента
	
	компл.
	2
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях и сооружениях, расчистки территорий

	Пояса предохранительные
	
	шт.
	6
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях и сооружениях, расчистки территории

	Лом
	
	шт.
	3
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях и сооружениях, расчистки территорий

	Кувалда
	
	шт.
	2
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях и сооружениях, расчистки территорий

	Лопаты
	
	шт.
	10
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях и сооружениях, расчистки территорий

	Багор
	
	шт.
	3
	Команда неотложных аварийных работ на зданиях и сооружениях, расчистки территорий

	Прибор химической разведки
	ВПХР
	шт.
	1
	Группа управления

	СРЕДСТВА ИНДИНИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

	Костюм камуфляжный
	
	% от л/с
	100
	Отв. командиры команд, групп

	Костюм со шлемом из хлопчатобумажной смешанной ткани
	
	% от л/с
	100
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Костюм сварщика
	
	шт.
	10
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Маска сварщика
	
	шт.
	10
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Защитный комплект с вентилируемым подкостюмным пространством
	«Дутье»
	шт.
	50
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Куртка ватная утепленная
	
	%от л/с
	100
	Группа хозяйственного обеспечения

	Шапка-ушанка
	-
	%от л/с
	100
	Группа хозяйственного обеспечения

	Рукавицы ватные
	Тн
	%от л/с
	100
	Группа хозяйственного обеспечения

	Перчатки пятипалые хлопчатобумажные
	
	%от л/с
	100
	Команда дезактивации и санобработки

	Рукавицы вачеги
	Ти, Тр, Тп
	%от л/с
	100
	Группа хозяйственного обеспечения

	Портянки хлопчатобумажные
	-
	%от л/с
	100
	Группа хозяйственного обеспечения

	Каска защитная
	«Труд»
	%от л/с
	100
	Отв. командиры команд, групп

	Противогаз изолирующий
	ИП-4М
	шт.
	50
	Отв. командиры команд, групп

	Противогаз фильтрующий
	ГП-7
	%от л/с
	100
	Отв. командиры команд, групп

	Патрон к гражданскому противогазу
	ДПГ-3
	%от л/с
	100
	Отв. командиры команд, групп

	Автономный источник воздухоснабжения
	АИВ-1, АИВ-3
	%от л/с
	50 25
	Отв. командиры команд, групп

	Пояс предохранительный
	-
	%от л/с
	20
	Отв. командиры команд, групп

	Подставка изолирующая
	-
	%от л/с
	20
	Отв. командиры команд, групп

	Пневмомаска сварщика
	ПТМ
	шт.
	10
	Команда подготовки и обеспечения работ

	Щиток - экран индивидуальный
	-
	компл.
	100
	Отв. командиры команд, групп

	Сапоги резиновые (без подкладки)
	-
	%от л/с
	100
	Отв. командиры команд, групп


Сведения об обеспечении противоаварийной устойчивости пункта управления (для потенциально опасных объектов)

Управление технологическими процессами АЭС осуществляется с БПУ (БЩУ) и РПУ (РЩУ). 

Пункты управления технологическим процессом станции проектируются с учетом их нахождения в зоне возможных сильных разрушений и опасного радиоактивного заражения. 

В случае невозможности управления технологическим процессом с основных пунктов управления на промплощадке АЭС предусмотрено строительство защищенного пункта управления, оборудованного дублирующим комплектом аппаратуры управления технологическим процессом, оснащенного средствами связи и системами жизнеобеспечения. 

Проектом предусмотрен к привязке типовой проект Ва-III-80/100-2002 «Отдельно стоящий защищенный пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с убежищем».

 Перечень мер по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта


Физическая защита ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ предусматривает единую систему планирования, координации, контроля и реализации комплекса, технических и организационных мер, направленных на:

-
предотвращение несанкционированного проникновения на территорию атомной электростанции (АЭС), предотвращение несанкционированного доступа к ядерным материалам и радиоактивным веществам, предотвращение их хищения;

-
своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на целостность и сохранность ядерных материалов и радиоактивных веществ, своевременное обнаружение и пресечение диверсионных и террористических актов, угрожающих безопасности АЭС.


Обеспечение физической защиты осуществляется на всех этапах проектирования, сооружения эксплуатации и вывода из эксплуатации ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, а также при обращении с ЯМ, в том числе при их транспортировке.


Физическая защита предназначена для выполнения следующих задач:

-
предупреждение несанкционированных действий нарушителя;

-
своевременное обнаружение несанкционированных действий нарушителя;

-
задержка (замедление) проникновения (продвижения) нарушителя;

-
реагирование на несанкционированные действия и нейтрализация нарушителей для пресечения несанкционированных действий.

Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению выбросов опасных веществ, локализации последствий аварий, обеспечению взрывопожаробезопасности, защите территории, зданий и сооружений от опасных природных процессов учтены при изготовлении комплектующих и монтаже оборудования.

















































































































































































































































































































































































































































84





81





39





36








