Вопросы:

1. В ИТТ указано, что материал корпуса клапанов герметических - сталь. Прошу уточнить необходимое материальное исполнение стального корпуса (углеродистая сталь или нержавеющая сталь).

2. Прошу сообщить место установки клапанов герметических (в гермозоне, вне гермозоны).

3. Прошу сообщить необходимый размер стыкуемой трубы.

4. Прошу разъяснить необходимость использования клапанов герметических на рабочее давление 6000 Па, т.к. основным рабочим давлением клапанов герметических является давление равное 5000 Па, а также прошу сообщить возможность предложения участником клапанов на 5000 Па.

Ответы:

По п. 1 и 3: Клапаны герметические 10(20)KLC11(21,31,41)AA101, 10(20)KLC11(21,31,41)AA102 устанавливаются на воздуховодах Ø400 из листовой углеродистой стали (Лист А-ПУ-О-2,0 ГОСТ 19903-74/ОК360В-4-III Ст3 ГОСТ 16523-97).

Клапаны герметические 10(20)KLG01(02)AA101 устанавливаются на воздуховодах Ø1000 из листовой углеродистой стали (Лист А-ПУ-О-2,0 ГОСТ 19903-74/ОК360В-4-III Ст3 ГОСТ 16523-97).

По п. 2: Все клапаны герметические, входящие в данный лот, устанавливаются в зоне контролируемого доступа вне гермозоны.

По п. 4: Клапаны герметические 10(20)KLC11(21,31,41)AA101, 10(20)KLC11(21,31,41)AA102 относятся к системе локализации утечек из защитной оболочки с расчетным сопротивлением сети 6000 Па.

В случае закупки клапанов с меньшим давлением потребуется полный перерасчет систем, повторный подбор основного оборудования (воздухоохладители, фильтры, вентиляторы), изменение сечений воздуховодов, что приведет к срывам закупочных процедур.