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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку ИБП
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ИБП для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	ИБП APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V (SYA12K16RMI) или эквивалент

	Комплектация оборудования должна включать: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP Management Card
Требования к техническим характеристикам оборудования:8400 Watts / 12 kVA,Входной 230V, 400V 3PH / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model, Высота аппаратурной стойки 19 юнит 
Выход

Максимальная выходная мощность

Не менее 8400 Ватт / 12 kVA

Максимальное задаваемое значение мощности

Не менее 11.2 кВт / 16 kVA

Номинальное выходное напряжение

230V

Надпись об уровне выходного напряжения

Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Эффективность под полной нагрузкой

Не менее 90.00%

Искажения формы выходного напряжения

менее 5% при полной загрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)

47 - 63 Hz

Пик-фактор

Не более 5:1

Тип формы напряжения

Sine волна 

Выходные соединения

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) 

(8) IEC 320 C13 

(10) IEC 320 C19

Входной 

Байпас

Internal Bypass (Automatic and Manual)

Номинальное входное напряжение

230V,400V 3PH

Входная частота

45 - 65 Hz (auto sensing) 

Тип входного соединения

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) 

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

Диапазон входного напряжения при работе от сети

155 - 276 (1:1),290 - 480 (3:1)В

Другие значения входного напряжения 

220V,240V,380V,415V 

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом, защита от утечек

Предварительно установленные батареи

не менее 3

Батарейные отсеки пустые
не менее 1

Типовое время перезарядки

не более 3 часов

Сменный комплект батарей

SYBT5 или эквивалент
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой

Не менее 20.2 Минуты (4200 Ватт)

Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой

Не менее 7.5 Минуты (8400 Ватт) 

Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для 

APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
или эквивалент
Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт

DB-9 для RS-232,SmartSlot 

Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ или эквивалент
не менее 1 

Предварительно установленные платы 

SmartSlot™ AP9619  или эквивалент
Панель управления 

многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем

Звуковой сигнал 

Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события 

Должно быть предусмотрено аварийное отключение питания (EPO)

Физические

Максимальная высота

838.00 mm

Максимальная ширина

472.00 mm

Максимальная глубина

688.00 mm

Высота аппаратурной стойки

19 юнит


	24 месяца
	1
	шт.

	2
	Байпас-панель SBP16KP или эквивалент

	Нагрузочная способность - 20000 VA; Тип входного соединения - Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 4-wire (3PH + N);

Размеры 178х432х660 (±5 мм), вес не более 21 кг


	24 месяца
	1
	шт.

	3
	Батарейный корпус APC Symmetra LX SYAXR9B9I или эквивалент

	Батарейный корпус (батарейный фрейм) APC Symmetra LX с 9 предустановленными батареями SYBT5 или эквивалент. Должен быть предназначен для увеличения емкости ИБП.


	24 месяца
	4
	шт.

	4
	Батарея APC SYBT5 или эквивалент

	 Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом для ИБП APC Symmetra LX.
Технические характеристики

    Значение

Выходное напряжение

120 В 

Емкость

864 Вт 

Температура (рабочая)

0 - 40 ° 

Температура (хранения)

-15 - 45 ° 

Влажность (хранения)

0 - 95 % 

Срок службы
3 - 5 лет 

Габариты нетто

140.00 x 210.00 x 546.00 (±5 мм) 

Габариты брутто

286.00 x 385.00 x 750.00 (±5 мм) 

Вес нетто

29.09 (± 1 кг)
Вес брутто

32.27 (± 1 кг) 


	24 месяца
	2
	шт.

	5
	Силовой модуль APC Symmetra LX 4kVA Power Module SYPM4KI или эквивалент

	 Мощность не менее 240 Вт 

 Должно быть автоматическая регулировка напряжения (AVR)  

Должна быть защита от всплесков напряжения   - постоянная 320 Дж.
	24 месяца
	1
	шт.

	6
	Автоматический определяемый и настраиваемый модуль SYMIM5 или эквивалент
	 Максимальная высота 41 мм, максимальная ширина 168 мм, максимальная глубина 499 мм,
Вес не более 2,27 кг

	24 месяца
	1
	шт.

	7
	Карта APC Relay I/O Card AP9610 или эквивалент
	Карта-аксессуар к источникам бесперебойного питания. Контроль и мониторинг электропитания через интерфейс сухих контактов.
Габариты        не более 38 x 121 x 108 мм 


	24 месяца
	2
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 2 недель с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2012 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                              Д.П. Давыдов
