## Лист1
Приложение 1.2 к договору № __________ от ____________
Спецификация. Поставка регулирующей арматуры электроприводной
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date in month (from the date of conclusion of the Contract) | Price for payment
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere |  |  | Per unit | Total
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) |  | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Цена, руб.
[12 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы |  |  | Ед., руб. | Общая, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 210 | 110.7.130 | 4 KBA11AA201 4 KBA12AA201 | Motor-operated control valve Клапан регулирующий, с электроприводом | по типу 1074-100-Э-ТЗ NB 100 mm Pd 17.7 MPa Td 350oC Kv100 3,5 t/h Medium is reactor coolant Dу 100 мм Рр 17,7 МПа Тр 350 °С Kv100 3,5 т/ч Среда - теплоноситель первого контура | по типу ТУ37-043-05015348-2004 | 2BIIа/I 2BIIа/I | QA2 | ss нж | pcs шт | 2 | 414 | 828 | ТВ III | 9(ОЖ1) III | 4 UJA inside containment под оболочкой +5,400 - +10,800 | 2016-09-06
[18 empty] | Итого: | 0
[18 empty] | НДС (18%): | 0
[18 empty] | Всего: | 0
Примечание: 1. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками 2. Срок службы не менее 30 лет; способ присоединения - под приварку, электропривод по типу МЭП-63000/100-100-05А (t полного хода 45 с), ремонтопригодность в соотвествии с п. 2.3.19 НП-068-05;коэффициент гидравлического сопротивления - п.2.3.5 НП-068-05;комплектость - п.3.6 НП-068-05;герметичность - п.2.3.8 НП-068-05; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05;степень защиты электропривода - п.5.1.1 НП-068-05;мощность электропривода 0,43 кВт; время полного хода 45 с ;конструкция соосная; Kv100 = 3,5 т/ч; L=400мм, Hобщ. =1410 мм, Hот оси=1275мм, D (расточки) =109 мм, тип шва - 1 - 25 - 1;Расход max 3,5 т/ч, Расход min 0 т/ч, Pраб. на вх.16,4 МПа, Т раб. 55 оС, перепад при Расход max 0.2 МПа, перепад при Расход min 14,15 МПа; Э/П должен соответствовать НП-068-05 п.5.1, 5.3.Напряжение э/п 380 В +10 до -15%. Э/П должны допускать работу при отклонении частоты: - в диапазоне от 49,0 до 50,5 Гц – длительно; - в диапазонах (47,5 – 49,0) Гц и (50,5-52,5) Гц – до 5 мин однократно, но не более750 мин в течение срока эксплуатации; - в диапазоне (46,0 – 47,5) Гц – до 30 сек однократно, но не более 300 мин в течение срока эксплуатации; Концевые и моментные выключатели э/п : U =24-48 В; I от 1-400 мА. Датчик положения реостатный (комплектно с преобразователем), выходной сигнал - 4-20 мА; ЭМС по ГОСТ 32137-2013- IV «А».
|  | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ | [14 empty] | ОТ ПОСТАВЩИКА