ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик ВЕИО – И.О. генерального директора АО «УАЗ» _______________ О.А. Ханыков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене светопрозрачных конструкций и системы отопления в рамках выполнения 1-го этапа работ по капитальному ремонту здания, принадлежащего Госкорпорации «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по замене светопрозрачных конструкций и системы отопления в рамках выполнения 1-го этапа работ по капитальному ремонту здания, принадлежащего Госкорпорации «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по замене светопрозрачных конструкций и системы отопления в рамках выполнения 1-го этапа работ по капитальному ремонту здания, принадлежащего Госкорпорации «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основной целью проведения комплекса работ по капитальному ремонту здания является необходимость приведения в соответствие с требованиями МДС 13-14.2000, СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения», Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», Положения о порядке технической эксплуатации общественных зданий и сооружений строительных конструкций и инженерных систем, вследствие их морального и технического износа, а также для продления сроков эксплуатации. Основанием для разработки настоящего Технического задания является договор Генерального подряда, заключенный с ГК «Росатом» №62/2015.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В ходе проведения строительно-монтажных работ предусматривается выполнение следующих видов работ: Монтаж системы отопления: 1. Демонтаж старых чугунных радиаторов: - отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов; - демонтаж приборов. 2. Установка новых биметаллических радиаторов: - монтаж кронштейнов; - монтаж новых биметаллических радиаторов с присоединением их к трубопроводам; - проведение гидравлического испытания. 3. Установка указателей уровня кранового типа: - установка терморегулирующего элемента. 4. Установка воздушных кранов. 5. Установка воздухоотводчиков: - сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений; - установка воздухосборников и воздухоотводчиков; - присоединение воздухосборников к трубопроводам. 6. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 75 мм: - разметка деталей и резка труб; - сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку; - прокладка трубопроводов из готовых узлов; - установка муфтовой арматуры; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 7. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 63 мм: - разметка деталей и резка труб; - сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку; - прокладка трубопроводов из готовых узлов; - установка муфтовой арматуры; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 8. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 50 мм: - разметка деталей и резка труб; - сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку; - прокладка трубопроводов из готовых узлов; - установка муфтовой арматуры; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм: - разметка деталей и резка труб; - сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку; - прокладка трубопроводов из готовых узлов; - установка муфтовой арматуры; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 10. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм: - разметка деталей и резка труб; - сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку; - прокладка трубопроводов из готовых узлов; - установка муфтовой арматуры; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 11. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс» или эквивалент), трубками из вспененного полиэтилена («Термофлекс» или эквивалент): - установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту; - промазка швов клеевым составом; - проклеивание швов самоклеящейся лентой; - крепление изделий зажимами; - изготовление и установка диафрагм; - окрашивание поверхности изоляции. 12. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм: - монтаж трубопровода на сварке из готовых узлов; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 13. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм: - монтаж трубопровода на сварке из готовых узлов; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 14. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления: - наружный осмотр трубопроводов; - присоединение к системе водопровода; - установка заглушек и манометра; - наполнение системы водой до заданного давления; - осмотр трубопровода и устранение дефектов; - окончательная проверка и сдача системы; - спуск воды из системы; - снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания. Демонтаж и монтаж светопрозрачных конструкций: 1. Демонтаж существующих оконных переплетов. 2. Демонтаж оконных коробок: - отбивка штукатурки в откосах; - демонтаж оконных коробок. 3. Демонтаж старых подоконных досок. 4. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных): - подготовка рамы к предварительной установке в проем; - установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости; - устройство на раме отметок для сверления отверстий под дюбель; - извлечение рамы; - сверление отверстий под дюбеля; - установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением в проеме клиньями; - сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям; - установка дюбелей; - заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной; - установка стеклопакетов; - устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя; - устройство внутреннего пароизоляционного слоя; - установка фурнитуры. 5. Установка подоконных досок из ПВХ: - установка подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню; - фиксация подоконника с помощью клиньев; - обработка швов и пустот пеной. 6. Погрузка вручную в автомобили и вывоз строительного мусора.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Настоящее техническое задание предусматривает проведение работпо замене светопрозрачных конструкций и системы отопления в рамках выполнения 1-го этапа работ по капитальному ремонту здания, принадлежащего Госкорпорации «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Технические требования при производстве общестроительных работ. 1. Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями. 2. Производство строительно-монтажных работ должно осуществляться в соответствии с: - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ"; - ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам и др. 3. Подрядчик гарантирует производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». 4. Все применяемые при строительно-монтажных работах материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. Технические требования к монтажу системы отопления. 1. Осуществить демонтаж и утилизировать старые чугунные радиаторы отопления. 2. Осуществить демонтаж старых стояков отопления из водогазопроводных труб и сдать их в утилизацию. 3. Выполнить модернизацию системы отопления. 4. Заменить чугунные радиаторы отопления на биметаллические. 5. Заменить всю запорную арматуру на радиаторах отопления. 6. Закрепить радиаторы отопления не менее чем на три кронштейна. 7. При установке радиаторов отопления, выдержать уклон вверх, в сторону стояка. 8. После завершения всех работ провести гидростатические или манометрические испытания на герметичность.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания. 2. При составлении ППР и графика производства работ должно быть учтено непрерывное функционирование систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в тех помещениях, где работы не проводятся. Перерыв в работе систем в помещениях, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

4.1. Ведомость объемов работ по монтажу системы отопления.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж чугунных радиаторов весом до 80 кг | шт. | 100 |
| 2 | Монтаж новых биметаллических радиаторов | шт. | 243 |
| 2.1 | Радиатор 6-секционный | шт. | 10 |
| 2.2 | Радиатор 8-секционный | шт. | 62 |
| 2.3 | Радиатор 9-секционный | шт. | 60 |
| 2.4 | Радиатор 10-секционный | шт. | 76 |
| 2.5 | Радиатор 12-секционный | шт. | 19 |
| 2.6 | Радиатор 14-секционный | шт. | 16 |
| 2.7 | Монтажный комплект на 1/2" с силиконовыми прокладками | шт. | 183 |
| 2.8 | Кронштейн с дюбелем 170 мм | шт. | 549 |
| 2.9 | Ниппель 1" | шт. | 118 |
| 2.10 | Прокладка для ниппеля 1" | шт. | 118 |
| 3 | Монтаж термостатов | шт. | 183 |
| 4 | Монтаж воздушных кранов | шт. | 273 |
| 4.1 | Шаровой кран латунный 3/4" | шт. | 183 |
| 4.2 | Шаровой кран латунный 1" | шт. | 30 |
| 4.3 | Шаровой кран латунный 1/2" | шт. | 60 |
| 5 | Монтаж воздухоотводчиков | шт. | 243 |
| 6 | Монтаж балансировочных клапанов | шт. | 30 |
| 7 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания из напорных армированных стекловолокном полиэтиленовых труб 75х12,5 | п.м. | 80 |
| 8 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания из напорных армированных стекловолокном полиэтиленовых труб 63х10,5 | п.м. | 100 |
| 9 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания из напорных армированных стекловолокном полиэтиленовых труб 50х8,3 | п.м. | 100 |
| 10 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания из напорных армированных стекловолокном полиэтиленовых труб 40х6,7 | п.м. | 600 |
| 11 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания из напорных армированных стекловолокном полиэтиленовых труб 32х5,4 | п.м. | 1680 |
| 12 | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного каучука | п.м. | 1000 |
| 12.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука внутренний диаметр (толщина) 89 (19) мм | п.м. | 40 |
| 12.2 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука внутренний диаметр (толщина) 76 (19) мм | п.м. | 80 |
| 12.3 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука внутренний диаметр (толщина) 60 (19) мм | п.м. | 80 |
| 12.4 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука внутренний диаметр (толщина) 42 (19) мм | п.м. | 100 |
| 12.5 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука внутренний диаметр (толщина) 35 (19) мм | п.м. | 100 |
| 12.6 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука внутренний диаметр (толщина) 28 (19) мм | п.м. | 600 |
| 13 | Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду80 мм | п.м. | 40 |
| 14 | Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду65 мм | п.м. | 80 |
| 15 | Проведение гидравлического испытания системы внутреннего отопления | испытание | 1 |

4.2. Ведомость объемов работ по монтажу окон.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж старых оконных рам | м2 | 453 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 453 |
| 3 | Демонтаж подоконных досок | м2 | 380 |
| 4 | Монтаж пластиковых двустворчатых оконных блоков, распашных, с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 86 |
| 5 | Монтаж пластиковых трехстворчатых оконных блоков из ПВХ профилей, двухкамерных, распашных, марка ОП 15-21, трехстворчатых с форточкой | м2 | 367 |
| 6 | Монтаж подоконных ПВХ досок шириной 300мм | п.м. | 280 |
| 7 | Погрузка и вывоз на автомобилях строительного мусора на расстояние до 50 км | т. | 78 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Общие требования к монтажу.

Общие требования: 1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации. 2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. 3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов. 4. Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии. 5. Применяемые строительные материалы и изделия (а также их отдельные составные части и комплектующие) должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту. 6. Все используемые при производстве работ материалы, поставляются силами и за счет средств Подрядчика. 7. Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. 8. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого изделия. 9. Поставляемое изделие должно иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия. 10. Материалы и инструменты должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. 11. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов. 12. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Заказчика оригиналы сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов требованиям настоящего Технического задания и во избежание возможной фальсификации. 13. Любое указание в настоящем Техническом задании на использование тех или иных материалов, изделий следует читать в сопровождении слов «или эквивалент». Данное указание не должно расцениваться участниками закупки как требование Заказчика об обязательном наличии и использовании указанной марки, а должно рассматриваться, как предложение Заказчика о наиболее приемлемых материалах и изделиях, применение которых позволит достигнуть намеченного результата выполняемых работ. Указанные материалы и изделия могут быть заменены на аналогичные, точно соответствующие по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), подтвержденные заводом-изготовителем. Все имеющиеся в настоящем Техническом задании ссылки на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты или наименования производителей носят лишь описательный характер. 14. Показатели физико-механических, а также иных качественных и количественных характеристик каждого товара (материала или изделия), должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (материала или изделия) в отдельности с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (материала или изделия), и не должны противоречить настоящему Техническому заданию, а также законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 15. Участник закупки обязан представить в своей заявке сведения о материалах, которые планируется использовать при производстве работ, техническое предложение с обязательным указанием товарного знака (при его наличии), торговой марки, производителя, конкретных характеристик, соответствующих параметрам эквивалентности (или превосходящих их), установленным настоящим Техническим заданием. 16. Во всех случаях, когда в настоящем Техническом задании имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые материалы и изделия, а также выполняемые работы и испытания, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. 17. В случаях, когда применяются иные, нежели указанные в настоящем Техническом задании, международно-признанные стандарты, обеспечивающие в основном эквивалентные или более высокие требования, по сравнению с указанными стандартами и нормами, они будут приняты, при условии их рассмотрения и утверждения Генеральным подрядчиком. В случае, если комиссия Генерального подрядчика приходит к заключению, что такие предложенные отклонения не обеспечивают в основном равноценного выполнения контракта, Подрядчик должен принять стандарты, указанные в настоящем Техническом задании. 18. При подготовке предложения участником закупки указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем Техническом задании с учетом следующих положений: - В части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «/» «и/или» /«превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать» «или», «+/-», «свыше» по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование. - Участник закупки в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единицы измерения, указанные в настоящем Техническом задании, являются конкретными показателями и подлежат к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в настоящем Техническом задании. - Разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. - В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем Техническом задании.

5.2. Требования к материалам, применяемым для выполнения работ по монтажу системы отопления.

| № п/п | Наименование работ | Требования к материалам, применяемым для выполнения работ по монтажу системы отопления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж чугунных радиаторов весом до 80 кг | - |
| 2 | Монтаж новых биметаллических радиаторов | Должны быть предназначены для отопления жилых, общественных, административных и производственных зданий с замкнутыми системами отопления с максимальной температурой теплоносителя до +120оС. Должны представлять собой однорядный без конвектора, без верхней воздуховыпускной решетки и боковых стенок. Размер должен быть не менее 498,5х699 и менее 503х705мм. Номинальный тепловой поток при температуре +70оС должен быть менее 602 и не менее 558 Вт. Масса должна быть до 10,2 кг. Объем не должен быть более 4,5 литров. Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм. Болты должны иметь шестигранную головку, неполную метрическую резьбу, и соответствовать классу точности А или В. Болты в комплекте с гайками должны применяться для соединения и крепления деталей и узлов в машиностроении, промышленности и строительстве. Требования к материалам: Сталь: 4,6-8,8. Покрытие: гальваническая оцинковка или горячее цинкование. Диаметр номинальной резьбы: М5-М48. Шаг резьбы 0,8-2,5 мм. Высота головки 3,5-10 мм. Ширина под головкой шляпки - не более 0,8 мм. Радиус под головкой шляпки - не более 0,8 мм. Диаметр стержня болта - не более 12,7 мм. Диаметр описанной окружности: более 8,63 мм. Размер под ключ - не менее 17 мм. Длина резьбовой части: 22-32 мм. Длина болта - не более 100 мм. Гайка должна быть шестигранная с метрической резьбой и соответствовать классу точности В или C. Требования к материалам: Сталь, класс прочности, 4,6-8,8. Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка или желтоехроматирование или горячая оцинковка. Диаметр гайки М5-М48 мм. Размер под ключ - не менее 17 мм. Диаметр описанной окружности: более 8,63 мм. Высота гайки более 8 мм является недопустимым. Шайба должна быть плоская без фаски, класса точности А или В, для крепежа с размером резьбы М5-М48. Требования к материалам: Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка или горячее цинкованиие или желтое хроматирование. Номинальный диаметр резьбы M5-М48. Внутренний диаметр шайбы от 6,4-10,5 мм. Наружный диаметр шайбы - не более 25 мм. Толщина - не менее 2 мм. |
| 2.1 | Радиатор 6-секционный | Радиатор должен быть биметаллический, секционный. Должен быть предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий. Межосевое расстояние должно быть не менее 465 и не более 500 мм. Высота должна быть не более 600 мм. Глубина должна быть не более 100 и не менее 75 мм. Ширина секции радиатора должна быть более 79 мм. Масса одной секции не должна быть менее 2,5 кг. Номинальный тепловой поток 1 секции должен быть менее 200 и более 175 Вт. Рабочее давление должно быть менее 110 атм. Испытательное давление должно быть менее 19,30 и более 12,83 МПа. Минимальное разрушающее давление не должно быть от 250 атм. Максимальная температура теплоносителя должна быть более 127 и менее 144 °C. Максимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть более 1,34 и менее 9,5. Минимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть от 7. Номинальный диаметр коллекторов должен быть более 5 и менее 26,34 мм. Секций должно быть более 5 и менее 8. Минимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 54 и менее 83,78 мм. Максимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 99 и менее 136 мм. Расстояние между радиатором и подоконником не должно быть менее 90 мм. Максимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть до 50 мм. Минимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть более 22 и менее 38 мм. |
| 2.2 | Радиатор 8-секционный | Радиатор должен быть биметаллический, секционный. Должен быть предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий. Межосевое расстояние должно быть не менее 465 и не более 500 мм. Высота должна быть не более 600 мм. Глубина должна быть не более 100 и не менее 75 мм. Ширина секции радиатора должна быть более 79 мм. Масса одной секции не должна быть менее 2,5 кг. Номинальный тепловой поток 1 секции должен быть менее 200 и более 175 Вт. Рабочее давление должно быть менее 110 атм. Испытательное давление должно быть менее 19,30 и более 12,83 МПа. Минимальное разрушающее давление не должно быть от 250 атм. Максимальная температура теплоносителя должна быть более 127 и менее 144 °C. Максимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть более 1,34 и менее 9,5. Минимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть от 7. Номинальный диаметр коллекторов должен быть более 7 и менее 26,34 мм. Секций должно быть более 6 и менее 9. Минимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 54 и менее 83,78 мм. Максимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 99 и менее 136 мм. Расстояние между радиатором и подоконником не должно быть менее 90 мм. Максимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть до 50 мм. Минимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть более 22 и менее 38 мм. |
| 2.3 | Радиатор 9-секционный | Радиатор должен быть биметаллический, секционный. Должен быть предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий. Межосевое расстояние должно быть не менее 465 и не более 500 мм. Высота должна быть не более 600 мм. Глубина должна быть не более 100 и не менее 75 мм. Ширина секции радиатора должна быть более 79 мм. Масса одной секции не должна быть менее 2,5 кг. Номинальный тепловой поток 1 секции должен быть менее 200 и более 175 Вт. Рабочее давление должно быть менее 110 атм. Испытательное давление должно быть менее 19,30 и более 12,83 МПа. Минимальное разрушающее давление не должно быть от 250 атм. Максимальная температура теплоносителя должна быть более 127 и менее 144 °C. Максимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть более 1,34 и менее 9,5. Минимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть от 7. Номинальный диаметр коллекторов должен быть более 8 и менее 26,34 мм. Секций должно быть более 8 и менее 10. Минимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 54 и менее 83,78 мм. Максимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 99 и менее 136 мм. Расстояние между радиатором и подоконником не должно быть менее 90 мм. Максимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть до 50 мм. Минимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть более 22 и менее 38 мм. |
| 2.4 | Радиатор 10-секционный | Радиатор должен быть биметаллический, секционный. Должен быть предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий. Межосевое расстояние должно быть не менее 465 и не более 500 мм. Высота должна быть не более 600 мм. Глубина должна быть не более 100 и не менее 75 мм. Ширина секции радиатора должна быть более 79 мм. Масса одной секции не должна быть менее 2,5 кг. Номинальный тепловой поток 1 секции должен быть менее 200 и более 175 Вт. Рабочее давление должно быть менее 110 атм. Испытательное давление должно быть менее 19,30 и более 12,83 МПа. Минимальное разрушающее давление не должно быть от 250 атм. Максимальная температура теплоносителя должна быть более 127 и менее 144 °C. Максимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть более 1,34 и менее 9,5. Минимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть от 7. Номинальный диаметр коллекторов должен быть более 10 и менее 26,34 мм. Секций должно быть более 9 и менее 12. Минимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 54 и менее 83,78 мм. Максимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 99 и менее 136 мм. Расстояние между радиатором и подоконником не должно быть менее 90 мм. Максимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть до 50 мм. Минимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть более 22 и менее 38 мм. |
| 2.5 | Радиатор 12-секционный | Радиатор должен быть биметаллический, секционный. Должен быть предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий. Межосевое расстояние должно быть не менее 465 и не более 500 мм. Высота должна быть не более 600 мм. Глубина должна быть не более 100 и не менее 75 мм. Ширина секции радиатора должна быть более 79 мм. Масса одной секции не должна быть менее 2,5 кг. Номинальный тепловой поток 1 секции должен быть менее 200 и более 175 Вт. Рабочее давление должно быть менее 110 атм. Испытательное давление должно быть менее 19,30 и более 12,83 МПа. Минимальное разрушающее давление не должно быть от 250 атм. Максимальная температура теплоносителя должна быть более 127 и менее 144 °C. Максимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть более 1,34 и менее 9,5. Минимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть от 7. Номинальный диаметр коллекторов должен быть более 10 и менее 26,34 мм. Секций должно быть более 10 и менее 14. Минимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 54 и менее 83,78 мм. Максимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 99 и менее 136 мм. Расстояние между радиатором и подоконником не должно быть менее 90 мм. Максимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть до 50 мм. Минимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть более 22 и менее 38 мм. |
| 2.6 | Радиатор 14-секционный | Радиатор должен быть биметаллический, секционный. Должен быть предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий. Межосевое расстояние должно быть не менее 465 и не более 500 мм. Высота должна быть не более 600 мм. Глубина должна быть не более 100 и не менее 75 мм. Ширина секции радиатора должна быть более 79 мм. Масса одной секции не должна быть менее 2,5 кг. Номинальный тепловой поток 1 секции должен быть менее 200 и более 175 Вт. Рабочее давление должно быть менее 110 атм. Испытательное давление должно быть менее 19,30 и более 12,83 МПа. Минимальное разрушающее давление не должно быть от 250 атм. Максимальная температура теплоносителя должна быть более 127 и менее 144 °C. Максимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть более 1,34 и менее 9,5. Минимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть от 7. Номинальный диаметр коллекторов должен быть более 10 и менее 26,34 мм. Секций должно быть более 12 и менее 15. Минимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 54 и менее 83,78 мм. Максимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 99 и менее 136 мм. Расстояние между радиатором и подоконником не должно быть менее 90 мм. Максимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть до 50 мм. Минимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть более 22 и менее 38 мм. |
| 2.7 | Монтажный комплект на 1/2" с силиконовыми прокладками | Комплект на 1/2" с силиконовыми прокладками. Прокладки из паронита должны быть следующих марок: ПОН или ПМБ или ПМБ-1 или ПК или ПА или ПЭ или ПОН-А или ПОН-Б или ПОН-В. Максимальное допустимое давление должно превышать 6 (60) Мпа (кгс/ м2). Диапазон температуры перемещаемой среды уже от -60 до +460 °С. Толщина прокладки: 0,8, 1,0, 1,5, 2,0 мм. Предельные отклонения по толщине не должно превышать ±0,20 мм. Плотность прокладки - 1,5 - 2,5 г/см3. Прочность при разрыве в поперечном направлении 8 - 24 или не регламентируется МПа. Увеличение массы в воде при температуре 100 °С в течение 5 часов, % - не более 14 или не регламентируется. Сжимаемость при давлении 35 Мпа - 2 - 18%. Восстанавливаемость после снятия давления - 30 - 40%. Диаметр – 100-105 мм. Паронитовые прокладки должны применятся для уплотнения при монтаже задвижек, затворов, кранов, клапанов и другой трубопроводной арматуры, а также установки любого теплообменного и сантехнического оборудования. Рабочая среда должна быть пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие нейтральные и инертные газы или водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты или жидкий кислород и азот. |
| 2.8 | Кронштейн с дюбелем 170 мм | Кронштейн с дюбелем 170 мм. Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС или эквивалент. |
| 2.9 | Ниппель 1" | Ниппель радиаторный должен применяться для радиаторов систем отопления. Среда должна быть: вода и пар. Тип присоединения должен быть резьбовой. Корпус должен быть ковкий чугун. |
| 2.10 | Прокладка для ниппеля 1" | Прокладка должна быть изготовлена из пластин резиновых, технических, прессованных. Марка пластины должна быть ТМКЩ - техпластина, устойчивая к воздействию высоких и низких температур, а также кислот и щелочей; или МБС - техпластина, устойчивая к воздействию нефтепродуктов и масел.Степень твердости пластины должна быть: М; С; Т. Класс: 1 или 2. Вид: Ф или Н. Температурный интервал, °С: -60 + 80. Толщина пластины мм : 0,5-60. Предельное отклонение для класса и вида: ±0,4 - ±1,4 . Условная прочность при растяжении, МПа,: не менее 4,0-6,5. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:200-300. Изменение относительного удлинения после воздействия 20 %-ного раствора соляной кислоты или серной кислоты по или гидроокиси натрия в течение 24 ч при температуре 23 °С, %: -20 до +30 Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, не менее: 0,1. Относительная остаточная деформация при сжатии на (20 + 5) % в воздухе при 70 °С в течение 24 ч, не более: 50-80. |
| 3 | Монтаж термостатов | Danfoss RTD или эквивалент. Указатель уровня 12с17бк или эквивалент кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2. |
| 4 | Монтаж воздушных кранов | Краны для спуска воздуха СТД 7073В или эквивалент, латунные. |
| 4.1 | Шаровой кран латунный 3/4" | Шаровой кран латунный 3/4" ВР-НР со сгоном, ручка «бабочка», серия 922, Bugatti 09220005 или эквивалент. |
| 4.2 | Шаровой кран латунный полнопр. 1" | Шаровой кран латунный полнопр. 1" ВР, ручка «бабочка», серия 912, Bugatti 09120006 или эквивалент. |
| 4.3 | Шаровой кран латунный 1/2" | Шаровой кран латунный 1/2" ВР со спускным клапаном, ручка «рычаг», Bugatti 03300019 или эквивалент. |
| 5 | Монтаж воздухоотводчиков | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм. |
| 6 | Монтаж балансировочных клапанов | Балансировочный клапан MSV-BD, Ду 25 ВР, Kvs 9.5, Danfoss 003Z4003 или эквивалент. |
| 7 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания | Труба полипропиленовая «Tebo Technics» PN25 (или эквивалент), армированная алюминиевой фольгой, 75×12,5, рассчитанная на длительный срок службы при температуре транспортируемой среды не менее 95°C. Хомуты для крепления ПЭ трубопроводов, диаметр 75 мм. Наконечники для полиэтиленовых труб должны использоваться для надежной защиты кромок систем от механического повреждения и загрязнения. Наконечник присоединяется двумя способами к прокладываемому трубопроводу: с помощью соединительных муфт или приваривается встык. Заглушки из полиэтилена производятся диаметром от 32 мм до 110 мм, с рабочим давлением не менее 16 атмосфер. |
| 8 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания | Труба полипропиленовая «Tebo Technics» PN25 (или эквивалент), армированная алюминиевой фольгой, 63×10,5, рассчитанная на длительный срок службы при температуре транспортируемой среды не менее 95°C. Хомуты для крепления ПЭ трубопроводов, диаметр 63 мм. Наконечники для полиэтиленовых труб должны использоваться для надежной защиты кромок систем от механического повреждения и загрязнения. Наконечник присоединяется двумя способами к прокладываемому трубопроводу: с помощью соединительных муфт или приваривается встык. Заглушки из полиэтилена производятся диаметром от 32 мм до 110 мм, с рабочим давлением не менее 16 атмосфер. |
| 9 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания | Труба полипропиленовая «Tebo Technics» PN25 (или эквивалент), армированная алюминиевой фольгой, 50×8,3, рассчитанная на длительный срок службы при температуре транспортируемой среды не менее 95°C. Хомуты для крепления ПЭ трубопроводов, диаметр 50 мм. Наконечники для полиэтиленовых труб должны использоваться для надежной защиты кромок систем от механического повреждения и загрязнения. Наконечник присоединяется двумя способами к прокладываемому трубопроводу: с помощью соединительных муфт или приваривается встык. Заглушки из полиэтилена производятся диаметром от 32 мм до 110 мм, с рабочим давлением не менее 16 атмосфер. |
| 10 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания | Труба полипропиленовая «Tebo Technics» PN25 (или эквивалент), армированная алюминиевой фольгой, 40×6,7, рассчитанная на длительный срок службы при температуре транспортируемой среды не менее 95°C. Хомуты для крепления ПЭ трубопроводов, диаметр 40 мм. Наконечники для полиэтиленовых труб должны использоваться для надежной защиты кромок систем от механического повреждения и загрязнения. Наконечник присоединяется двумя способами к прокладываемому трубопроводу: с помощью соединительных муфт или приваривается встык. Заглушки из полиэтилена производятся диаметром от 32 мм до 110 мм, с рабочим давлением не менее 16 атмосфер. |
| 11 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания | Труба полипропиленовая «Tebo Technics» PN25 (или эквивалент), армированная алюминиевой фольгой, 32×5,4, рассчитанная на длительный срок службы при температуре транспортируемой среды не менее 95°C. Хомуты для крепления ПЭ трубопроводов, диаметр 32 мм. |
| 12 | Изоляция трубопроводов | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм. Должны применяться для утепления и изоляции труб. Температура применения должна быть от -200° до +105 C°. Коэффициент теплопроводности при температуре -100 C° должен быть менее 0,025 и более 0,021 Вт/(м•К). Коэффициент теплопроводности при температуре -50 C° должен быть менее 0,030 и более 0,027 Вт/(м•К). Коэффициент теплопроводности при температуре 0 C° должен быть более 0,035 и менее 0,037 Вт/(м•К). Коэффициент теплопроводности при температуре 20 C° должен быть не менее 0,035 и менее 0,04 Вт/(м•К). Минимальное сопротивление диффузии водяного пара должно быть не менее 3870 и менее 7047. Плотность должна быть с максимальным значением показателей менее 94 и более 87 и минимальным значением показателей более 38 и менее 42 кг/м3. Показатель кислотности должен быть нейтральный. Группа горючести должна быть не выше Г3. Цвет должен быть черный. Температура дымовых газов должна быть не более 170 C°. Критическая поверхностная плотность теплового потока должна быть более 10 и менее 28 кВт/кв.м. Степень повреждения по массе должна быть не более 34%. Продолжительность самостоятельного горения должна быть менее 35 с. Группа распространения пламени должна быть ниже РП3. Степень повреждения по длине должна быть менее 85%. Клипсы (зажимы) должны применяться для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Клипсы должны соответствовать требованиям технических условий производителя. Требования к техническим характеристикам: Материал изготовления клипс: полистирол или жесткий ПВХ пластик. Цвет: серый или белый. Температура эксплуатации должна быть в диапазоне: от -25° С до +60°С. Диаметр должен быть 25 мм. Клей «Армофлекс» 520 или эквивалент. Листы алюминиевые марки АД1Н или АД2Н. На поверхности листа из алюминия не должно быть дефектов: трещин, надрывов и пузырей. Также на поверхности листа должны исключаться следы пережога, они должны выглядеть матовой или глянцевой. По состоянию материала должен относиться к категории нагартованных или полунагартованных листов, толщина в диапазоне от 0,5 мм до 1,2 мм, и длина 2000-7200 мм. Предельные отклонения по толщине при ширине листа 1800-2000мм не менее 0,16 и не более 0,26мм. По качеству отделки поверхности лист должен быть обычной отделки или повышенной отделки, или высокой отделки. |
| 12.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX", внутренний диаметр (толщина) 89 (19) мм. |
| 12.2 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX", внутренний диаметр (толщина) 76 (19) мм. |
| 12.3 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX", внутренний диаметр (толщина) 60 (19) мм. |
| 12.4 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX", внутренний диаметр (толщина) 42 (19) мм. |
| 12.5 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX", внутренний диаметр (толщина) 35 (19) мм. |
| 12.6 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX", внутренний диаметр (толщина) 28 (19) мм. |
| 13 | Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду80 мм | Трубопровод должен состоять из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм. Требования к электросварным трубам: должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 3262-75 из стали плотностью не менее 7,85г/см3. Трубы должны быть обычной или повышенной точности изготовления. Трубы должны быть с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой или без резьбы. Условный проход не менее 32 мм. Наружный диаметр не более 108 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм; Предельное отклонение по размерам труб не менее -0,5 мм, но не более +0,4 мм и не должно превышать -15% (для толщины стенки). Предельные отклонения по массе труб не должны превышать +8%. Кривизна труб на 1м длины не должна превышать 2 мм. Резьба на трубах должна быть длинной или короткой. Число ниток при условном проходе 15 мм должно быть 14. Длина резьбы до сбега должна быть не более 14,0 мм. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Допускается величина скоса торца не более 2º. Остатки заусенцев не должны превышать 0,5 мм. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление не менее 2,4МПа (25 кгс/см2). Трубы должны выдерживать испытание на раздачу не менее 7%. Трубы должны быть изготовлены из стали одной из марок: Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5; со степенью раскислениякп или пс или сп по ГОСТ 380-2005 или других сталей по ГОСТ 1050-2013. Хомуты металлические с шурупом для крепления тубопроводов, диаметр 83-92 мм. |
| 14 | Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду65 мм | Трубопровод должен состоять из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм. Требования к электросварным трубам: должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 3262-75 из стали плотностью не менее 7,85г/см3. Трубы должны быть обычной или повышенной точности изготовления. Трубы должны быть с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой или без резьбы. Условный проход не менее 32 мм. Наружный диаметр не более 108 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм; Предельное отклонение по размерам труб не менее -0,5 мм, но не более +0,4 мм и не должно превышать -15% (для толщины стенки). Предельные отклонения по массе труб не должны превышать +8%. Кривизна труб на 1м длины не должна превышать 2 мм. Резьба на трубах должна быть длинной или короткой. Число ниток при условном проходе 15 мм должно быть 14. Длина резьбы до сбега должна быть не более 14,0 мм. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Допускается величина скоса торца не более 2º. Остатки заусенцев не должны превышать 0,5 мм. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление не менее 2,4МПа (25 кгс/см2). Трубы должны выдерживать испытание на раздачу не менее 7%. Трубы должны быть изготовлены из стали одной из марок: Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5; со степенью раскислениякп или пс или сп по ГОСТ 380-2005 или других сталей по ГОСТ 1050-2013. Хомуты металлические с шурупом для крепления тубопроводов, диаметр 60-64 мм. |
| 15 | Проведение гидравлического испытания системы внутреннего отопления | Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого - не должно быть более 10 мг/л. Окисляемость воды - не более 15 мг/л. Водородный показатель воды н - не более 12,5 рН. Назначение воды: Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций или вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой, в том числе для водосбросных сооружений и зоны переменного горизонта воды массивных сооружений или вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных неармированных конструкций, к которым не предъявляются требования по ограничению образования высолов, а такжебетона бетонных и железобетонных конструкций подводной и внутренней зон массивных сооружений или вода для промывки заполнителей, включая мокрую контрольную сортировку и охлаждение заполнителей или вода для поливки рабочих швов при перерывах в бетонировании, поверхностей стыков подлежащих омоноличиванию и поверхностей водосбросных конструкций, а также вода для трубного охлаждения массива бетона или вода для поливки законченных наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций или вода для поливки наружных поверхностей бетонных конструкций (исключая поверхности водосбросных сооружений), если на поверхности может быть допущено появление выцветов, высолов. Максимальное допустимое содержание: растворимых солей - ≤ 35000 мг/л, ионов SO4-2 - ≤ 10000 мг/л, ионов Cl-1 - ≤ 20500 мг/л, взвешенных частиц - до 500 мг/л. |

5.3. Требования к материалам, применяемым для выполнения работ по монтажу и установке окон ПВХ

| № п/п | Наименование работ | Требования к материалам, применяемым для выполнения работ по монтажу и установке окон ПВХ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж старых оконных рам | - |
| 2 | Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах | - |
| 3 | Демонтаж подоконных досок | - |
| 4 | Монтаж пластиковых двустворчатых оконных блоков, распашных, с двухкамерным стеклопакетом | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным или двухкамерным или трехкамерным стеклопакетом площадью до 3 м2. Профиль ПВХ - класс А или Б или В, белый или светло-серый, монтажная ширина – менее 250 мм, толщина наружной стенки (рамы, створки, импоста) должна быть менее 150 мм. Физико-механические характеристики профиля: изменение линейных размеров после теплового старения не менее 1,5 %, прочность сварных соединений на растяжение менее 87 %, прочность угловых сварных соединений должна быть не менее 2500 Н, коэффициент сопротивления теплопередачи профиля должен быть (с установленным армированием) не более 0,91 м2оС/Вт, ударная вязкость – не менее 39,5 кДж/м2, армирование должна быть из оцинкованной стали толщиной не менее 1,2 мм, энергосберегающий стеклопакет должен быть 24 мм однокамерный со стеклом (4-16-4), приведенное сопротивление теплопередачи не менее 1.049 м2 С/Вт, уплотнение должно быть одно- или двухконтурное, фурнитура может быть наклонно-поворотная, оснащенная блокиратором ошибочного открывания и микролифтом, должна быть регулируемая в двух или трех направлениях. Характеристики оконных блоков: воздухонепроницаемость при АР-100 Па, м3/(чм2) не менее 16; класс шумозащиты от 2 до 4, долговечность эксплуатации должна быть – не менее 40 лет условной эксплуатации. Должны устанавливаться строго с соблюдением норм ГОСТ 30971-2002, а также ГОСТ — 23166-99, ГОСТ — 30674-99, ГОСТ — 24866-99 и ГОСТ — 30971-02. Лента бутиловая должна иметь двустороннюю самоклеящуюся уплотнительную ленту на бутиловой основе, обладающая эластичными и пластичными свойствами. Технические характеристики ленты: Коэффициент пар проницаемости не менее 0,15 мг/ (м. ч.Па); прочность сцепления при отслаивании не менее 0,32 кгс/см2; Водонепроницаемость, 600 Па в течении 72 ч отсутствуют признаки проникновения воды; Минимальная температура монтажа минус 15ºС; Температура эксплуатации от минус 60ºС до + 90. Условный срок службы не менее 20 лет. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Характеристики: огнестойкость до 240 минут в зависимости от конкретного типа системы линейных стыков, испытана в соответствии с EN 1366-4:2006 (U), классифицирована по EN 13501-2:2005, испытана в соответствии с EN 13823 и EN 11925-2, классифицирована по EN 13 501/1, соответствует классу B1 по немецкому стандарту DIN 4105, устойчива к старению при условии защиты от УФ-излучении. Вспененная полиуретановая лента ПСУЛ, должна быть пропитана акриловым клеем. Свойства: не должна пропускать ветер и влагу в шов; не разрушается от влаги; не разрушается от солнечного ультрафиолета; обеспечивает фильтрацию пара и вентиляцию шва (дышит); давать возможность герметизации стыков с неровными поверхностями (в т. ч. кирпичные стены); дает возможность проведения работ вне зависимости от температуры воздуха; сохранять эластичность, не растрескиваться со временем; технические характеристики: основа - может быть вспененный полиуретан клей пропитка должен быть на основе акрилового клея цвет - серый, белый прочность на разрыв min 90kPa деформационная устойчивость не более 14% адгезия не менее 0,3 кгс/см удлинение до разрыва min 200% температурная устойчивость до +1000С, кратковр. до 1300. Степлопроводность0,050-0,055 Вт/(моС) класс огнестойкости В1 – трудновоспламеняемый температура эксплуатации –50° С +90° С рабочая температура –10° С +35° С расчетный коэффициент паропроницаемой не более 0,15 мг/(м. ч.Па) совместима с другими материалами, устойчива к дождю и ветру при давлении должна быть до 600 Па в течение 3-х часов. Материал упаковки товара должны обеспечивать защиту товара от снижения качества, намокания, а также исключает его загрязнение. Дюбели монтажные применяются для крепления мягких и твердых изоляционных материалов, таких как минеральная вата, стекловата, полистирол, полиуретан, пенопласт и других материалов к основанию из бетона, легкого бетона, полнотелого и пустотелого кирпича, а также пенобетона. Размер: 10х130 (10х132, 10х150) мм. Клинья пластиковые или полипропиленовые монтажные по стандарту 7878, диаметр более 10 мм, длина: более 50 мм. |
| 5 | Монтаж пластиковых трехстворчатых оконных блоков из ПВХ профилей, двухкамерных, распашных, с форточкой | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным или двухкамерным или трехкамерным стеклопакетом площадью более 3,5 м2. Профиль ПВХ - класс А или Б или В, белый или светло-серый, монтажная ширина – менее 250 мм, толщина наружной стенки (рамы, створки, импоста) должна быть менее 150 мм. Физико-механические характеристики профиля: изменение линейных размеров после теплового старения не менее 1,5 %, прочность сварных соединений на растяжение менее 87 %, прочность угловых сварных соединений должна быть не менее 2500 Н, коэффициент сопротивления теплопередачи профиля должен быть (с установленным армированием) не более 0,91 м2оС/Вт, ударная вязкость – не менее 39,5 кДж/м2, армирование должна быть из оцинкованной стали толщиной не менее 1,2 мм, энергосберегающий стеклопакет должен быть 24 мм однокамерный со стеклом (4-16-4), приведенное сопротивление теплопередачи не менее 1.049 м2 С/Вт, уплотнение должно быть одно- или двухконтурное, фурнитура может быть наклонно-поворотная, оснащенная блокиратором ошибочного открывания и микролифтом, должна быть регулируемая в двух или трех направлениях. Характеристики оконных блоков: воздухонепроницаемость при АР-100 Па, м3/(чм2) не менее 16; класс шумозащиты от 2 до 4, долговечность эксплуатации должна быть – не менее 40 лет условной эксплуатации. Должны устанавливаться строго с соблюдением норм ГОСТ 30971-2002, а также ГОСТ — 23166-99, ГОСТ — 30674-99, ГОСТ — 24866-99 и ГОСТ — 30971-02. Лента бутиловая должна иметь двустороннюю самоклеящуюся уплотнительную ленту на бутиловой основе, обладающая эластичными и пластичными свойствами. Технические характеристики ленты: Коэффициент пар проницаемости не менее 0,15 мг/ (м. ч.Па); прочность сцепления при отслаивании не менее 0,32 кгс/см2; Водонепроницаемость, 600 Па в течении 72 ч отсутствуют признаки проникновения воды; Минимальная температура монтажа минус 15ºС; Температура эксплуатации от минус 60ºС до + 90. Условный срок службы не менее 20 лет. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Характеристики: огнестойкость до 240 минут в зависимости от конкретного типа системы линейных стыков, испытана в соответствии с EN 1366-4:2006 (U), классифицирована по EN 13501-2:2005, испытана в соответствии с EN 13823 и EN 11925-2, классифицирована по EN 13 501/1, соответствует классу B1 по немецкому стандарту DIN 4105, устойчива к старению при условии защиты от УФ-излучении. Вспененная полиуретановая лента ПСУЛ, должна быть пропитана акриловым клеем. Свойства: не должна пропускать ветер и влагу в шов; не разрушается от влаги; не разрушается от солнечного ультрафиолета; обеспечивает фильтрацию пара и вентиляцию шва (дышит); давать возможность герметизации стыков с неровными поверхностями (в т. ч. кирпичные стены); дает возможность проведения работ вне зависимости от температуры воздуха; сохранять эластичность, не растрескиваться со временем; технические характеристики: основа - может быть вспененный полиуретан клей пропитка должен быть на основе акрилового клея цвет - серый, белый прочность на разрыв min 90kPa деформационная устойчивость не более 14% адгезия не менее 0,3 кгс/см удлинение до разрыва min 200% температурная устойчивость до +1000С, кратковр. до 1300. Степлопроводность 0,050-0,055 Вт/(моС) класс огнестойкости В1 – трудновоспламеняемый температура эксплуатации –50° С +90° С рабочая температура –10° С +35° С расчетный коэффициент паропроницаемой не более 0,15 мг/(м. ч.Па) совместима с другими материалами, устойчива к дождю и ветру при давлении должна быть до 600 Па в течение 3-х часов. Материал упаковки товара должны обеспечивать защиту товара от снижения качества, намокания, а также исключает его загрязнение. Дюбели монтажные применяются для крепления мягких и твердых изоляционных материалов, таких как минеральная вата, стекловата, полистирол, полиуретан, пенопласт и других материалов к основанию из бетона, легкого бетона, полнотелого и пустотелого кирпича, а также пенобетона. Размер: 10х130 (10х132, 10х150) мм. Клинья пластиковые или полипропиленовые монтажные по стандарту 7878, диаметр более 10 мм, длина: более 50 мм. |
| 6 | Монтаж подоконных ПВХ досок шириной 300мм | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Характеристики: огнестойкость до 240 минут в зависимости от конкретного типа системы линейных стыков, испытана в соответствии с EN 1366-4:2006 (U), классифицирована по EN 13501-2:2005, испытана в соответствии с EN 13823 и EN 11925-2, классифицирована по EN 13 501/1, соответствует классу B1 по немецкому стандарту DIN 4105, устойчива к старению при условии защиты от УФ-излучении. Клинья пластиковые или полипропиленовые монтажные по стандарту 7878, диаметр более 10 мм, длина: более 50 мм. |
| 7 | Погрузка и вывоз на автомобилях строительного мусора | - |

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ по текущему ремонту составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов. 2. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. 3. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. 4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика. 5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику. 6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком. 7. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия. 8. Материалы и изделия, применяемые при выполнении строительно-монтажных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1. Работы производятся с возможностью предоставления Подрядчику авансового платежа. 2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР). 3. Оплата производится по факту выполненных работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней. 4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, за последние 3 (три) года, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение(КС-2, КС-3). 5. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь гражданство РФ в связи с режимностью объекта. 6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации инженерно-технического персонала (ответственного производителя работ) в соответствии с требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию: – реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии); – реквизиты документа об образовании; – вид обучения и его продолжительность; – наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; –реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии. 7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе: - не менее 2 электрогазосварщиков, имеющих разряд не ниже IV; - не менее 3 сварщиков по полиэтилену; - не менее 6 слесарей-сантехников, имеющих разряд не ниже 3-го; - не менее 8 плотников, имеющих разряд не ниже II. 8. Условия проведения шумных работ, и работ по монтажу инженерных систем: - проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ - запрещено в дневное время, и разрешено в ночное время и выходные дни; - в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы без использования ударных электрических и ручных инструментов; - работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения. 9. График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком. 10. Производство строительно-монтажных работ осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей ГК «Росатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. 11. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается. 12. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ на территории ГК «Росатом» не предоставляются. 13. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории административного здания №2 ГК «Росатом», а также в самом здании в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию. 2. Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте; 2. Обеспечение производства работ по текущему ремонту согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения; - Правил технической эксплуатации энергоустановок; - Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов; - СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» - Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; - ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания; - Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития; - ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004". 3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик. 6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку. 2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. 3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. 4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. 5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. 6. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения фактически выполненных работ по текущему ремонту, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006и других нормативных документов, и в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD. - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | техническое задание |
| 2 | ППР | проект производства работ |
| 3 | ИТР | инженерно-технический работник |
| 4 | ЕСКД | единая система конструкторской документации |
| 5 | ЕСПД | единая система проектной документации |

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1. План подвального этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №2. План 1-го этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №3. План 2-го этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №4. План 3-го этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №5. План 4-го этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №6. План 5-го этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №7. План 6-го этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №8. Фасады административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1.