## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24559
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Отключение вентсистем.
Площадка 5. Здание 710. (инв № 9812027)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект №23666-10-СС Тема КПМ Т6168.015 | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________40,394 |  | тыс. руб. |  | ИТОГО: |  | 169.4384
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________31,441 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 138.9692
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,971 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 17.9746
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,982 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 12.4946
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,367 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________623,76 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене УК-2п | 1 шт. | 14 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 102 | 96 |  |  | 0.5 | 7
2 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП34А | 1 шт. | 17 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 482 | 387 | 8 |  | 1.68 | 28.56
3 | ТЕРм10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной | 1 шт. | 4 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 56 | 51 |  |  | 1 | 4
4 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей С2000-4 | 1 шт. | 1 | 117.52 | 102.02 | 0.46 |  |  | 118 | 102 |  |  | 7.2 | 7.2
5 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
6 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж оповещателя светового "ВЫХОД" | 1 шт. | 6 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 593 | 449 |  |  | 6 | 36
7 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж оповещателя звукового АС-24 | 1 шт. | 8 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 111 | 102 |  |  | 1 | 8
8 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: релейный блок С2000М | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
9 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 2 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 130 | 115 | 1 |  | 4 | 8
10 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: контроллер С2000-КДЛ | 1 шт. | 2 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 130 | 115 | 1 |  | 4 | 8
11 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: преобразователь интерфейсов С2000-ПИ | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
12 | ТЕРм11-03-001-01 | Монтаж: резисторы | 1 шт. | 21 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 177 | 152 |  |  | 0.52 | 10.92
13 | ТЕРм10-01-038-08 | Монтаж: кабель канал | 1 м | 261 | 11.87 | 9.37 | 2.31 | 0.47 |  | 3098 | 2446 | 603 | 123 | 0.78 | 203.58
14 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
15 | ТЕРм08-02-407-06 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.11 | 1621.52 | 251.75 | 175.48 | 8.55 |  | 178 | 28 | 19 | 1 | 19 | 2.09
16 | ТЕРм10-06-037-05 | Монтаж: шкаф настенный для приборов | 1 шт. | 1 | 121.87 | 26.33 | 2.39 |  |  | 122 | 26 | 2 |  | 2.06 | 2.06
17 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.455 | 1131.61 | 202.73 | 704.04 | 87.33 |  | 515 | 92 | 320 | 40 | 15.3 | 6.96
18 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 4 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 757 | 187 | 224 | 98 | 3.52 | 14.08
Раздел 2. Оборудование и материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
19 | ТСЦ-503-0453 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 14 | 6.79 |  |  |  |  | 95
20 | Цена поставщика | Извещатель дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А (Ц:825руб :1,18:4,42) | шт | 17 | 158.18 |  |  |  |  | 2689
21 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ИПР-513-3А (Ц:492руб :1,18:4,42) | шт. | 4 | 94.33 |  |  |  |  | 377 |  |  |  | 6 | 24
22 | Цена поставщика | ППК "С2000-4" (Ц:2120руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 429 | 429
23 | Цена поставщика | БРП-2403Л (Ц:3610руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 730 | 730
24 | Цена поставщика | АКБ 12в 12,0 А/ч (Ц:756,20руб:1,18:4,42) | шт | 1 | 144.99 |  |  |  |  | 145
25 | Цена поставщика | Светоуказатель Выход "Блик-С-24" (Ц:256руб :1,18:4,42) | шт | 6 | 49.08 |  |  |  |  | 294
26 | Цена поставщика | Сирена АС-24 (Ц:180руб :1,18:4,42) | шт | 8 | 34.51 |  |  |  |  | 276
27 | Цена поставщика | ПКУ "С2000-М" (Ц:6550руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 1325 | 1325
28 | Цена поставщика | Релейный блок "С2000-СП1" исп 01 (Ц:1712руб :1,18:4,19) | шт | 2 |  |  |  |  | 693 | 693
29 | Цена поставщика | Контроллер двухпроводный "С2000-КДЛ" (Ц:2190руб :1,18:4,19) | шт | 2 |  |  |  |  | 886 | 886
30 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 21 | 1.19 |  |  |  |  | 25
31 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.012 | 10382 |  |  |  |  | 125
32 | ТСЦ-502-0581 | Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,75 (Ц:17700руб:1,18:4,42) | 1000 м | 0.4 | 3393.67 |  |  |  |  | 1357
33 | Цена поставщика | Кабель витая пара U/UTP Cat5e 2х2х0.52 (КВП-5е 2х2х0.52) (Ц:7300руб :1,18:4,42) | 1000 м | 0.0025 | 1399.65 |  |  |  |  | 3
34 | ТСЦ-501-8183 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.031 | 4439.3 |  |  |  |  | 138
35 | Цена поставщика | Кабель-канал DKC 15/1x17 TMC IN-Liner, 00303 (Ц:23руб:1,18:4,42) | м | 261 | 4.41 |  |  |  |  | 1151
36 | Цена поставщика | Коробка распределительная DKC SDMN для кабель-канала высота 10-22, 00677 (Ц:81руб:1,18:4,42) | шт | 26 | 15.53 |  |  |  |  | 404
37 | ТСЦ-509-0152 | Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63А | шт. | 1 | 41.72 |  |  |  |  | 42
38 | Цена поставщика | Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ" (Ц:3170руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 641 | 641
39 | Цена поставщика | Программное обеспечение программа конфигурирования на 1 место (Ц:5115руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 1035 | 1035
40 | ТСЦ-103-0001 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 11 | 12.41 |  |  |  |  | 137
41 | Цена поставщика | Шкаф автоматики со стеклянной дверцей 800х600х300 SR 8630V (Ц:13085,07руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 2508.83 |  |  |  |  | 2509
42 | Цена поставщика | Панель модульная PF 8060 (Ц:2817,94руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 540.29 |  |  |  |  | 540
43 | Цена поставщика | Петли для крепления шкафа АА 1206 (Ц:351,13руб :1,18:4,42) | копл-кт | 1 | 68.67 |  |  |  |  | 69
44 | Цена поставщика | Комплект стоек длиной 50 мм (12 шт) АА 8050 (Ц:839,23руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 160.91 |  |  |  |  | 161
45 | Цена поставщика | Стяжка кабельная 100х2,5 мм (29руб:1,18:4,42) | уп | 1 | 5.56 |  |  |  |  | 6
46 | Цена поставщика | Din-рейка 35х7,5 мм арт. 210-162 (Ц:116,24руб:1,18:4,42) | м | 1 | 22.29 |  |  |  |  | 22
47 | Цена поставщика | Оконечный стопор арт. 249-116 (Ц:24,67руб:1,18:4,42) | шт | 1 | 4.73 |  |  |  |  | 5
48 | Цена поставщика | Торцевая пластина арт. 279-341 (Ц:11,80руб:1,18:4,42) | шт | 1 | 2.26 |  |  |  |  | 2
49 | Цена поставщика | Клеммы арт. 279-993 (Ц:28,42руб:1,18:4,42) | шт | 60 | 5.45 |  |  |  |  | 327
50 | Цена поставщика | Маркировка арт. 5х209-701 (Ц:81,70руб:1,18:4,42) | шт | 60 | 15.67 |  |  |  |  | 940
Раздел 3. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)
Пусконаладочные работы пожарной сигнализации и СОУЭ
51 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 35 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 952 | 952 |  |  | 1.65 | 57.75
52 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
Пусконаладочные работы автоматического отключения вентиляции при пожаре
53 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 1 | 367.07 | 367.07 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 22 | 22
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 26219 | 6153 | 1213 | 269 |  | 481.86
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 28902 | 7987 | 1655 | 380 |  | 623.76
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 4-5, 8-13, 3, 6-7, 14-15, 17-18, 16, 51-53) | [9 empty] | 277 | 265 | 12 | 12
Загот.складские расходы на материалы МАТ=1,02 (Поз. 20-21, 25-26, 33, 41-50) | [9 empty] | 164
Транспортные расходы на оборудование ПЗ=1,03 (Поз. 22-23, 27-29, 38-39) | [9 empty] | 172
Загот.складские расходы на оборудование ПЗ=1,012 (Поз. 22-23, 27-29, 38-39) | [9 empty] | 71
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 51-53) | [9 empty] | 236 | 236 |  |  |  | 13.7625
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 51-53) | [9 empty] | -362 | -362
2. Производство монтажных работ в сущ.зданиях в стесн. условиях с наличием в зоне производства работ действующего тех. оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-2, 4-5, 8-13, 3, 6-7, 14-15, 17-18, 16) | [9 empty] | 2125 | 1695 | 429 | 98 |  | 128.1385
Накладные расходы | [9 empty] | 6684
Сметная прибыль | [9 empty] | 4808
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 31441 |  |  |  |  | 518.25
Итого Оборудование | [9 empty] | 5982
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 2971 |  |  |  |  | 105.51
Итого | [9 empty] | 40394 |  |  |  |  | 623.76
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 13278
Машины и механизмы | [9 empty] | 1655
ФОТ | [9 empty] | 8367
Оборудование | [9 empty] | 5982
Накладные расходы | [9 empty] | 6684
Сметная прибыль | [9 empty] | 4808
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 40394 |  |  |  |  | 623.76
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
27.07.12 г.