- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузочный модуль Типа НМ-25-К2 # или эквивалент | Технические характеристики Установленная суммарная мощность 25кВт (~25кВА). Активная нагрузка, cos φ~0,99. Напряжение/частота 400В/50Гц (±3%). Количество ступеней мощности 5шт.-1кВт, 4шт.-5кВт. Материал корпуса НМ сталь, окрашенная термостойкой краской. Габариты 1800х1600х1500мм. Масса не более 200кг. Аварийная защита от перегрузок и токов короткого замыкания. Исполнение: состоит из единого нагрузочного блока в металлическом боксе на раме, в котором смонтированы нагрузочные элементы, переходной отсек, блок осевых вентиляторов, кнопочная панель управления и контроля. Автомат защиты от перегрузки. Кнопочная панель управления Предназначена для подключения, ручного управления установкой, аварийной защиты от перегрева, перегрузки, токов короткого замыкания, и индикации рабочих и аварийных режимов. Опции: автоматическая панель управления ступенями мощности. | # шт. | # 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).