Ведомость дефектов № 2.2.22/7782

Бак взрыхления ХВО участка котельной, объем=14м3

| № п/п | Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Сквозные свищи по нижнему поясу обечайки |  |  |  | 4шт/м2 |
| 2 | Сквозная коррозия по уторному шву. |  |  |  | По всему шву потения и протечки |
| 3 | В местах врезок растрескивание основного металла |  |  | шт | 15 |
| 4 | Демонтаж резервуара объемом 14 м3, диаметр 3800 мм, высота 3200мм |  |  | шт | 1 |
| 5 | Монтаж резервуара объемом 14 м3, диаметр 3800 мм, высота 3200мм |  |  | Шт. | 1 |
| 6 | Стоимость резервуара (цена поставщика) |  |  | руб | 77000 |
| 7 | Вертикальное перемещение (подъем) сверх 1м предусмотренного сборником на высоту до 10м |  |  | т | 0,1638 |
| 8 | Резка резервуара (1м реза) |  |  | 1м реза | 132 |
| 9 | Снятие арматуры фланцевой с ручным при вводом или без привода водопроводная на условное давление до 40 МПа. Диаметр условного прохода 80мм |  |  | Шт. | 2 |
| 10 | Снятие трубопровода в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа. Диаметр трубопровода наружный 89 мм |  |  | М трубопровода | 2.9 |
| 11 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа. Диаметр трубопровода наружный 89 мм |  |  | М трубопровода | 2,9 |
| 12 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443)*ГОСТ 9941) наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 5мм |  |  | 10м | 0,28 |
| 13 | Отводы крутоизогнутые, штампованные и протяжные из легированной стали Ру менее или 10МПа(100кг/см2): Отводы с углом 90 град. Из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны =1,5Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 6 мм |  |  | шт | 2 |
| 14 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н10Т, давлением 1,6МПа, диаметром условн. 80мм |  |  | шт | 2 |
| 15 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений |  |  | т | 0,003 |
| 16 | Опоры из листовой стали, с решеткой из прокатных профилей |  |  | т | 0,003 |
| 17 | Монтаж временных металлоконструкций |  |  | т | 0,25 |
| 18 | Временные металлоконструкции |  |  | т | 0,25 |
| 19 | Демонтаж временных металлоконструкций |  |  | т | 0,25 |
| 20 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 40 МПа. Диаметр условного прохода 80мм |  |  | шт | 2 |
| 21 | Установка электролебедки с подъёмом на высоту до 3 м, тяговое усилие 12.5кН(1,25тс) |  |  | шт | 1 |
| 22 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъёма на отметку свыше 3м, тяговое усилие 12.5кН(1,25тс) |  |  | шт | 1 |
| 23 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие 12.5кН(1,25тс) |  |  | шт | 1 |